Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Mobilios autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelės su apskaitos mazgu techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |
| --- | --- | --- |
|  | Mobili krovos stotelė turi būti sumontuota ant rėmo su galimybe transportuoti šakiniu krautuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Mobili krovos stotelė turi būti pritaikyta tiek pakrauti, tiek iškrauti autocisterną. Galimybė parinkti skirtingus krovos režimus: 1. Pylimas į autocisterną pagal apskaitą ir civacon apsaugom; 2. Pylimas į autocisterną pagal apskaitą su lygio šakutės ir įžeminimo apsauga; 3. Išpylimas iš autocisternos be apskaitos su civacon apsauga; 4. Išpylimas iš autocisternos be apskaitos su įžeminimo kontrole. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Mobilios krovos stotelės technologinis vamzdynas - plieninis antikoroziniu dengimu C5-I H. Skersmuo atitinkamai sumontuoto siurblio našumui bei slėgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Mobilios krovos stotelės technologinis vamzdynas (įrašyti reikšmę) |
|  | Mobilios krovos stotelės energijos šaltinis – elektra. Komplektuojama kartu su 63 A kištuku, 30 m kabeliu ir numatyta laikymo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Stotelė (ir jos komponentai) turi būti tinkama eksploatuoti esant -29....+35 С° temperatūrai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Kraunami produktai: RRME, HVO, dyzelinis kuras, etanolis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - Mobili krovos stotelė su apskaitos prietaisu (tūrinis srauto matuoklis arba analogiškas matavimo prietaisas). Naudojamas autocisternos apsaugai nuo perpylimo. Apskaitos prietaisas integruotas į mobilios stotelės valdymą. - Kartu su apskaitos prietaisu komplektuojamas filtras ir oro pašalinimo prietaisas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas (įrašyti reikšmę) matavimo prietaisas |
|  | 8.1. Mobili krovos stotelė komplektuojama su įžeminimo kontrole ir jos indikacija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | 8.2. Mobili stotelė -> įžeminimo taškas. Komplektuojama savaime įsitraukianti ritė su 15 m kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis; | Komplektuojama su savaime įsitraukiančia rite su (įrašyti reikšmę) m kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis |
|  | - Mobili stotelė -> autocisterna. Komplektuojama su 6 m spiraliniu kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis. | Komplektuojama su (įrašyti reikšmę) m spiraliniu kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis |
|  | - Įžeminimo kontrolė integruota į mobilios stotelės veikimo valdymą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. | 9.1. Apsaugos nuo perpylimo kontrolė (nuo užduoto kiekio ir lygio), lygio kontrolė naudojant „Civacon“ įrangą“(arba lygiavertė įranga); | Lygio kontrolė užtikrinama naudojant (įrašyti reikšmę) įrangą |
|  | 9.2. 6 m ilgio spiralinis kabelis (pritaikytas naftos pramonėje, ATEX išpildymas) su 10 kontaktų, 4J žaliu kištuku (Model 7300 API plug suderinamas su API socket model 440X); | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) įrašyti reikšmę) m ilgio spiralinis kabelis su (įrašyti reikšmę) vnt. kontaktų, 4J žaliu kištuku; |
|  | 9.3. 6 m spiralinis kabelis (pritaikytas naftos pramonėje, ATEX išpildymas) su 6 kontaktų 3J mėlynu kištuku (Model 7110 API plug suderinamas su API socket model 410X); | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) (įrašyti reikšmę)) m ilgio spiralinis kabelis su (įrašyti reikšmę) vnt. kontaktų 3J mėlynu kištuku. |
|  | - Apsaugos nuo perpylimo kontrolė integruota į mobilios stotelės valdymo sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Apsaugos nuo perpylimo kontrolė, ant autocisternos liuko užnešamas lygio daviklis (vibracinė lygio šakutė arba analogiškas prietaisas). Vibracinė lygio šakutė Ex-i išpildymo, išėjimo signalas NAMUR, reguliuojamo suveikimo diapazono 500 mm šakutė turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo (lydinčiame vamzdyje), su kabeliu 30 m skirtu mobiliai instaliacijai, su dangčiu ar galimybe montuoti ant cisternos liuko. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas lygio daviklis ir jo parametrai (įrašyti reikšmę) |
|  | Mobili krovos stotelė komplektuojama su sausos eigos davikliu, montuojamas siurblio įsiurbimo linijoje. Sausos eigos daviklis integruotas į mobilios stotelės valdymo sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - Mobili krovos stotelė komplektuojama su lanksčia 4” 6 m ilgio žarna su API mova apatiniam autocisternos pakrovimui/iškrovimui. - Krovos žarna ir API mova pritaikyta darbui naftos pramonėje, turi garažinės padėties stovą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) (įrašyti reikšmę)‘‘ (įrašyti reikšmę) m ilgio žarna su API mova apatiniam autocisternos pakrovimui/iškrovimui. |
|  | - Mobili stotelė turi būti pritaikyta dirbti sprogioje zonoje (ATEX zona 1, II 2G; Dujų aplinka Zona 1 IIB T4); - Komplektuojančios dalys atitinkamai turi būti paženklintos „CE“ ir ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pritaikyta darbui (įrašyti reikšmę) ATEX zonoje Apsaugos lygis (įrašyti reikšmę) 2G Dujų aplinka (įrašyti reikšmę) |
|  | Mobili krovos stotelė komplektuojama su automatizuotu vožtuvu. Automatizuotas vožtuvas integruotas į mobilios stotelės valdymą. Pradėjus krovos procesą tolygiai atsidaro, artėjant prie nustatyto kiekio tolygiai užsidaro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - Mobili krovos stotelė komplektuojama su filtru, siurblio įsiurbime. Filtras krepšio (basket) tipo, sietelio akučių skersmuo 1 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Filtro tipas (įrašyti reikšmę) |
|  | - Kartu komplektuojami manometrai (arba analogiškas prietaisas) slėgio prieš ir slėgio už filtro indikacijai. Manometrai turi tūrėti metrologinę patikrą, antivibraciniai, sauso tipo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektuojama su manometrais arba (įrašyti reikšmę) prietaisu (palikti tik vieną siūlomą variantą) |
| 16. | - Mobili krovos stotelė komplektuojama su valdymo spinta, atsparia sprogimui. - Valdymo spintoje sumontuota: - minkšto paleidimo įrenginys, valdymo ir apsaugos elementai. - Siurblio veikimo pasirinkimo jungiklis (įjungta – išjungta), pagrindinis jungiklis, minkšto paleidimo įrenginio atstatymo mygtukas; - Fazių kontrolės relė; - Indikacinės lemputės; - avarinio stabdymo mygtukas; - ir kitais reikalingais komponentais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 17. | Bendri reikalavimai E/A įrangai: kabeliai atsparūs naftos produktams, UV, skirti lauko sąlygoms, įranga patenkanti į potencialiai pavojingą aplinką turi atitikti Zone 1 IIB T4. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |