TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA                           Priedas Nr.1

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

  - Pirkimo objektas: KLEIN konstrukcijos nuotekų dumblo džiovintuvo ProDry 2/4 Nr.1 šilumokaičio KLINGENBURG PWT 10 1000/3000 8W VA, skirto išeinančio oro aušinimui, dviejų modulių rinkinys. Perkami du modulių rinkiniai po 3 metrus.

  - Perkami šilumokaičio moduliai bus montuojami į esamų modulių vietą neatliekant jokių esamo šilumokaičio rėmo ar kitų jo konstrukcijos dalių pakeitimų.

  - Šilumokaičio modulių rinkinio tiekėjas pateikia tokius modulius, kurie pagaminti gamintojo gamykloje taip kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje. Jokios modulių modifikacijos ne gamykloje (pritaikymas pristačius) yra negalimos.

  - Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus šilumokaičio modulių rinkiniui, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas, kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti šilumokaičio modulių rinkinio gamintoją, tikslų modelį. |
| 2. | Paskirtis | Aušinti iš džiovyklos išeinantį orą pašildant tiekiamą šviežią orą |
| 3. | Šilumokaičio techninės charakteristikos dirbant su sumontuotu modulių rinkiniu. | Šiluminė galia ne mažiau 145 kW., kai šiltos pusės įėjimo temperatūra T1 = 69C., išėjimo temperatūra T2 = 55,7C., šaltos pusės įėjimo temperatūra T3 = 22,8C., išėjimo temperatūra T4 = 38,3C. |
| 4. |  | Šiltos pusės slėgio nuostoliai ne daugiau 80 Pa Šaltos pusės slėgio nuostoliai ne daugiau 245 Pa |
| 5. |  | Šiltos pusės srautas ne mažiau 38500 kg/h Šaltos pusės srautas ne mažiau 32500 kg/h |
| 6. |  | Šiltos pusės srautas vertikalus Šaltos pusės srautas horizontalus |
| 7. | Reikalavimai modulių konstrukcijai | Moduliai turi sudaryti šilumokaitį kurio matmenys 1000x1000x3000 mm. |
| 8. | Techniniai reikalavimai | Iš modulių sudaryto šilumokaičio tipas: kryžminio srauto vamzdinis šilumokaitis |
| 9. |  | Šiltos pusės oras vamzdžiuose, šaltos pusės oras tarp vamzdžių |
| 10. |  | Bendras vamzdžių kiekis modulių rinkinyje ne mažiau kaip 1600 vnt. |
| 11. |  | Vamzdžiai ovalo formos 30-35 mm, 12-17 mm |
| 12. |  | Vamzdžio sienelės storis 0,6 mm |
| 13. |  | Rėmo lakštų storis ne mažiau 1 mm |
| 14. |  | Vamzdžiai ir rėmas iš AISI316L nerūdijančio plieno |
| 15. |  | Modulio svoris ne daugiau 65 kg ±/2kg |
| 16. |  | Modulio ilgis 157 mm |
| 17. |  | Modulių kiekis rinkinyje 19vnt. |
| 18. |  | Moduliai pateikiami kartu su tarpinėmis, modulių tarpusavio sujungimo siūlių sandarinimui |
| 19. | Modulio profilio brėžinys |  |
| 20. | Pagaminimo data | Moduliai ne senesni kaip 2025 metų. |
| 21. | Tiekėjo/gamintojo atstovas | Tiekėjo/gamintojo atstovas Lietuvoje ir jo kontaktiniai duomenys |

- STANDARTAI

  - Šilumokaičio modulių gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 3834 arba lygiaverčius standartus.

- LICENCIJOS, SERTIFIKAVIMAS

  - Netaikoma.

- GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

  - Kokybės patikros sertifikatas.

- PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

  - Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

- REIKALAVIMAI DĖL PRISTATYMO, ĮDIEGIMO/MONTAVIMO IR PRIĖMIMO–PERDAVIMO

  - Šilumokaičio modulių pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato šilumokaičio modulius užsakovui, jo nurodytu adresu. Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

  - Priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašytas tuomet, kai šilumokaičio modulius Pirkėjas sumontuos į eksploatacijos vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes sumontuoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt darbo dienų) po prekių pristatymo.

- KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Nėra.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu:

    - Šilumokaičio modulių gamintojo pažymėjimai apie ISO 9001, ISO 3834 arba lygiaverčių standartų turėjimą.

    - Duomenys apie modulių rinkinį: gamintoją, tipą, brėžinį, gabaritinius matmenis, svorį, medžiagas iš kurių pagaminti moduliai, techninius reikalavimus šilumokaičio montavimui ir naudojimui, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

    - Modulių rinkinio duomenų lapą patvirtinantį atitikimą lentelės punktuose Nr. 3, 4, 5, 6 nurodytiems reikalavimams

    - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - Dokumentai teikiami kartu su prekėmis:

    - Kartu su modulių rinkiniu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas, brėžiniai, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

    - Garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

    - Šilumokaičio modulių saugios eksploatacijos instrukcija.

  - Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

  - Nėra

- APMOKYMAS

  - Nėra

- GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Šilumokaičių moduliams suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- ŽENKLINIMAS

  - Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkantysis subjektas, rengdamas technines specifikacijas (arba nustatydamas pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

  - Tuo atveju, kai perkantysis subjektas nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, jis gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas turi nurodyti Tiekėjo/gamintojo atstovą Lietuvoje ir pateikti kontaktinius duomenis.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo, leidimo atlikti šilumokaičio kontrolinį matavimą, kuriame bus sumontuoti moduliai. Tokiu atveju, Tiekėjas turi suderinti matavimo laiką su Pirkėju, apie tai pranešdamas prieš 7-ias darbo dienas po konkurso.

______________________________________________________________________________