LIFTŲ APTARNAVIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

  - Liftų  LF-01-01751; LF-01-01752 aptarnavimo paslauga Nuotekų valykloje.

  - Liftų nuolatinė techninė priežiūra, remonto paslauga, atsarginių dalių tiekimas, liftų dispečerizavimas:

    - Iškvietimo paslaugos - reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba.

    - Remonto paslaugos - tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos problemų sprendimas. Teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus. Paslaugos teikėjas turi turėti savo specializuotą, tam pritaikytą gamybinę bazę Kauno mieste  arba, kad nebūtų toliau kaip 30 kilometrų atstumu nuo Kauno Nuotekų Valyklos.  (nurodyti adresą) ir esant būtinybei skubiai (t .y. per 24 val.) atlikti liftų detalių, mazgų remontą. Pateikti atsargines dalis  kurioms suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Jei gamintojas nenustato – garantija turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. Prekės turės būti nemokamai pristatomos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Atlikti liftų detalių, mazgų remontą:

    - Skriemulių restauravimą;

    - Greičio ribotuvo remontą;

    - Mechaninių blokiruočių remontą;

    - Šachtos ir kabinos durų remontą;

    - Kabinos durų pavaros remontą;

    - Stabdžio ričių pervyniojimą;

    - Šachtos durų pritraukimo mechanizmų remontą;

1.2.11 Liftų dispečerizavimas. Tiekėjas atsako už pilną liftų dispečerizavimą.

1.2.12 Tiekėjas privalo turėti gamybinę bazę ir galimybę atlikti liftų detalių ir mazgų remontą.

1.2.13 Paruošimo metinėms atestacijoms liftus. Dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją, o esant reikalui suteikti inspektoriui techninę pagalbą.

  - Paslaugos Tiekėjas privalo žinoti visų konkurse pateiktų liftų įrengimų konstrukcijas, išmanyti jų veikimo principą, mokėti atlikti jų remontą, privalo turėti galimybę įrenginiams pateikti visas atsargines dalis.

  - Garantuoti avarinės tarnybos paslaugas, esant aplinkybėms pašalinti  įrenginio gedimą. Gavus pranešimą apie įstrigusius keleivius, kitus liftų funkcionavimo sutrikimus, garantuoti avarinės tarnybos atvykimą į Objektą ir keleivių išlaisvinimą bet kuriuo paros metu, taip pat nedarbo ir poilsio bei švenčių dienomis vadovaujantis standartu EN81-28:2003, po pavojaus signalo patvirtinimo atvykti į vietą kuo greičiau , t. y. įprastomis sąlygomis, pvz. nesant transporto kamščių, nepalankių oro sąlygų ar panašiai, bet ne vėliau kaip per vieną valandą.

  - Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja: liftų priežiūrai skirti teisės aktų nustatyta tvarka apmokytus ir atestuotus asmenis ( liftų elektromechaniką ir liftų priežiūros meistrą.)

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

  - Liftų nuolatinės techninės priežiūros paslauga.

  - Liftų  remonto paslaugos.

  - Liftų atsarginių dalių tiekimo paslauga.

  - Liftų dispečerizavimo paslauga.

2.5. Liftų sąrašai ir duomenys:

| Eil. Nr. | Liftų Registracijos Nr. | Liftų parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | LF-01-01751 | Keleivinis, 630 kg, 3 sust., 2000 m., (dispečerizuotas), Marvelės g. 199a |
| 2. | LF-01-01752 | Keleivinis, 630 kg, 5 sust., 2000 m., (dispečerizuotas), Marvelės g. 199a |

2.6 Paslaugų aprašymas:

2.6.1. Paslaugos turi būti teikiamos 2.5. punkte nurodytiems liftams.

2.6.2 Liftų techninio aptarnavimo metu, Rangovas vykdo reikalingus statybos darbus, apdailos darbus tiek liftų šachtose, elektros inžinerinių sistemų įrengimą, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbus.

2.6.3. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima liftų naudojimo tinkamumo tikrinimą: periodiškai pagal planinį lifto apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal lifto surinkėjo rekomendacijas, arba kai tokių rekomendacijų nėra – ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Vykdant naudojimo tinkamumo tikrinimą privaloma:

2.6.3.1. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti.

2.6.3.2. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai.

2.6.3.3. patikrinti lifto mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

2.6.3.4. patikrinti lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

2.6.3.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

2.6.3.6. patikrinti ar tinkamai veikia stabdžiai;

2.6.3.7. patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą;

2.6.3.8. patikrinti lifto suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

2.6.3.9. patikrinti konstrukcinių mazgų tepimą priklausomai nuo liftų apkrovimo;

2.6.3.10. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, reikalui esant papildyti juos;

2.6.3.11. eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų gamintojų techninius reikalavimus;

2.6.3.12. paslaugos teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;

2.6.3.13. pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

2.6.3.14. atlikti liftų konstrukcinių mazgų valymą, skirtą nepriekaištingam veikimui palaikyti, šiukšlių išvalymas iš įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

2.6.3.15. pakeisti pažeistus ar sugedusius apšvietimo įtaisus;

2.6.3.16. atlikti kitus (nepaminėtus) liftų gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų liftų naudojimą (eksploataciją);

2.6.4. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima:

2.6.4.1. liftų paruošimą dalinei techninei patikrai (DTP), akredituotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

2.6.4.2. liftų paruošimą pilnai techninei patikrai (PTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

2.6.4.3Liftų techninė būklė privalo būti tokia, kad nekiltų kliūčių vykdant technines patikras (TP, vieną kartą per 24 mėnesius) ir/ar dalinius techninius patikrinimus (DTP, vieną kartą per 12 mėnesių) ir/ar pilnutinius techninius patikrinimus (PTP, atliekami vieną kartą  per 36 mėnesius). Keltuvams nepraėjus TP, DTP ir PTP patikrinimų, Paslaugos teikėjas privalės savo sąskaita ištaisyti nurodytas pastabas taip, kad keltuvai atitiktų TP, DTP ir PTP reikalavimus.

2.6.4.4. Atlikti liftų techninės priežiūros darbų atžymėjimą techninės priežiūros žurnale;

2.6.4.5. Aktų ir remonto darbų sąmatų sudarymą defektams per 48 val.;

2.6.4.6. avarinės tarnybos paslaugų teikimas;

2.6.4.7. reikalingų prevencinių remonto darbų, užtikrinančių saugų ir patikimą liftų eksploatavimą, atlikimą;

2.6.4.8. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus, tyrimą kartu su kitomis institucijomis;

2.6.4.9. Paslaugos tiekėjas vadovaujasi LR teisiniais aktais, liftų techninės priežiūros taisyklėmis ir šios techninės specifikacijos punktais.

2.7. Paslaugos teikėjas privalo:

2.7.1. atsižvelgiant į pateiktą lifto naudojimo instrukciją ir lifto paskirtį, parengti lifto kabinoje tvirtinamus lifto naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimą. Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

2.7.2. Perkančiosios organizacijos darbo laiku, nuo 7:00 val. iki 16:00 val. penktadieniais nuo 7:00 iki 14:30 val., pagal sudarytą grafiką, organizuoti ir vykdyti planines technines apžiūras, paruošimus techniniams patikrinimams (atestacijoms) bei atlikti neplanines technines apžiūras ir defektų šalinimą pagal priežiūros personalo pastabas;

2.7.3. kartą per metus atlikti liftų įžeminimo (įnulinimo), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimas ir surašyti protokolus;

2.7.4. liftų techninei priežiūrai skirti paruoštą ir kvalifikuotą techninės priežiūros personalą;

2.7.5. kiekvieną mėnesį pateikti ataskaitas apie faktiškai suteiktas paslaugas;

2.7.6. atsižvelgdamas į pastatų ir liftų paskirtį, jų išdėstymą, konstrukcines ypatybes, teikdamas paslaugą, privalo griežtai vadovautis:

2.7.6.1. liftų gamintojų ir surinkėjų techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais;

2.7.6.2. liftų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 407 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-407 redakcija "Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo”.

2.7.6.3. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324;

2.7. kitais su liftų naudojimu susijusiais teisės aktais ir darniaisiais standartais;

2.7.1. Sugedus liftui, kai lifte nėra užstrigę žmonės, atvykti į remonto darbų vietą gedimų šalinimui- ne ilgiau nei per 1 valandą minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje

2.7.2. Šiukšles, dulkes, pašalinius daiktus iš keltuvo šachtos išvalyti vieną kartą per mėnesį, atliekant planinę techninę priežiūrą.

Planuojamų pirkti prekių sąrašas D1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių mato pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Liftas KONE H- 306245 LF-01-01751 2. Liftas KONE H- 306246 LF-01-01752 |  |  |  |
| 1. | Kabinos durų šliaužiklis |  | Vnt. |
| 2. | Šachtos durų šliaužiklis |  | Vnt. |
| 3. | Pagrindinis durų šliaužiklis |  | Vnt. |
| 4. | Durų pavaros diržas |  | Vnt. |
| 5. | Durų pavaros įtempiklis |  | Vnt. |
| 6. | Iškvietimo mygtukas |  | Vnt. |
| 7. | Įsakymo mygtukas |  | Vnt. |
| 8. | Durų uždarymo mygtukas |  | Vnt. |
| 9. | Durų atidarymo mygtukas |  | Vnt. |
| 10. | Nešantysis lynas |  | Vnt. |
| 11. | Greičio ribotuvas |  | Vnt. |
| 12. | Kabinos durų ritinėlis |  | Vnt. |
| 13. | Tachogeneratorius |  | Vnt. |
| 14. | Kabinos valdymo akumuliatorius |  | Vnt. |
| 15. | Išlaisvinimo akumuliatorius |  | Vnt. |

Planuojamų paslaugų sąrašas D 2

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Planuojamas paslaugos kiekis, val./36 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Liftas KONE H- 306245 LF-01-01751 2. Liftas KONE H- 306246 LF-01-01752 |  |  |  |
| 1. | Remonto paslauga |  | 50 |

Planuojamų paslaugų sąrašas D 3

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Planuojamas paslaugos kiekis, dispečerizavimas 36 mėnesių |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Liftas KONE H- 306245 LF-01-01751 2. Liftas KONE H- 306246 LF-01-01752 |  |  |  |
| 1. | Dispečerizavimo paslauga |  | 36 mėn. |

Planuojamų paslaugų sąrašas D 4

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Planuojamas paslaugos kiekis, val./36 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Liftas KONE H- 306245 LF-01-01751 2. Liftas KONE H- 306246 LF-01-01752 |  |  |  |
| 1. | Techninė priežiūra |  | 36 mėn.. |

2.8 Visų išvardintų sąraše prekių asortimento pirkėjas neįsipareigoja nupirkti, prekė bus perkamos pagal poreikį, pritaikant Tiekėjo nurodytus įkainius konkurso metu. Preliminarus perkamų Prekių sąrašas pateiktas D1 sąraše, sudarytas kainų palyginimui ir laimėjusio pasiūlymo nustatymui. Užsakovas Prekes pirks pagal faktinį jų poreikį pritaikant Tiekėjo pasiūlytus įkainius neviršijant kainos skirtos prekėms įsigyti.

2.10. Papildomos Prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių pardavimo vietoje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą, kuri bus perkeliama į su laimėjusiu dalyviu pasirašomą sutartį.

2.11. Siekiant, kad papildomų Prekių įkainiai neviršytų rinkos kainų, papildomų Prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu iš anksto.

2.12. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninėje specifikacijoje nurodytu adresu pristatymo laiką suderinęs su Pirkėju .

2.13. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytu Sutartyje.

2.14. Atsarginių dalių ir remonto paslaugos lėšų krepšelio išnaudojimo atveju sutarties galiojimo laiku, užsakovas privalo skirti papildomas lėšas, kad  būtų užtikrintas techninės priežiūros paslaugos tiekimas visą sutarties galiojimo laiką.

2.15. Į Paslaugų kainas turi būti įtraukta visų nuolatinei liftų, priežiūrai atlikti naudojamų eksploatacinių medžiagų (valymo priemonės, tepalai ar kt.) kaina. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų, gamintojo techninius reikalavimus.

2.16. Nuolatinę liftų, priežiūrą atlikti pagal planinį, suderintą su Pirkėjo paskirtu atsakingu asmeniu, liftų, apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal keltuvų gamintojų rekomendacijas arba, kai tokių rekomendacijų nėra, - ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

2.17. Į nuolatinės techninės priežiūros paslaugos kainą papildomi remonto darbai neįskaičiuojami. Remonto darbams bus taikomas Tiekėjo Konkursui pateikiamas valandinis darbų įkainis: planuojamų paslaugų lentelėje D 2 konkurso būdu nustatytu įkainiu.

2.18. Reikalavimas liftų dispečerizavimui

2.18.1. Paslaugos teikėjas privalės liftus dispečerizuoti per 2 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.18.2. Iš kiekvieno lifto (be mašinų patalpos) turi būti įrengti (perduodami) 11 saugos signalai:

- Iškvietimas iš kabinos.

- Nėra fazės lifto įvade.

- Liftas remonte (mechanikas daro techninę apžiūrą).

- Išjungtas liftas.

- Nėra signalizacijos įtampos.

- Išjungtas jėgos automatas.

- Išjungtas durų automatas.

- Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

- Liftas ne sustojimo aikštelėje 15 sek.

- Auto kontrolė (lifto blokas neatsako į savo adresą).

- Lifto išjungimas / lifto įjungimas nuotoliniu būdu.

2.18.3. Esamų privalomų įrengtų liftų darbo saugumui pagerinti skirtų signalų skaičių paslaugos teikėjui mažinti draudžiama.

2.18.4. UAB „Kauno vandenys“ planuojamų dispečerizuoti liftų darbo saugumui užtikrinti signalų kiekis ir pobūdis turi tenkinti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

3. PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

3.1. Pagal 6  punkte pateiktą dokumentaciją.

4. REIKALAVIMAI DĖL APMOKĖJIMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

4.1. Nėra.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

5.1. Pirkėjo atsakingas asmuo ar jo nurodymu paskirti kiti asmenys turi teisę nuolat kontroliuoti Paslaugų teikimą šiais būdais ir priemonėmis:

5.1.1.Vietoje apžiūrėti teikiamas Paslaugas.

5.1.2.Tikrinti Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimui naudojamą darbo įrangą, jos atitikimą galiojančių teisės atitiktų reikalavimams.

6. DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

6.1. Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 patvirtintomis liftų naudojimo taisyklėmis „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Liftų naudojimo taisyklės), 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

6.2.Sąskaita faktūra (pateikiama per el. sistemą „SABIS“ po paslaugų atlikimo akto - ataskaitos patvirtinimo)

6.3.Prekės garantijos dokumentai.

6.4.Prekės įdiegimo (paslaugų perdavimo) aktas.

6.5. Kiti dokumentai pagal Užsakovo pageidavimą.

6.6.Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visų galimų dokumentų rengimo, pateikimo ir/ar ekspertinių paslaugų išlaidas.

6.7.Nevėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti apžiūrų, patikrinimų ir techninio aptarnavimo darbų grafiką taip, kad liftai, bet kuriuo metu būtų techniškai tvarkingi, veikiantys ir saugūs.

6.8.Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti techninės apžiūros protokolus/aktus kiekvienam liftui atskirai, atsižvelgiant į privalomus atlikti darbus patikrų metu. Protokoluose/aktuose turi būti kontrolinis atliekamų darbų sąrašas.

6.9. Tiekėjas savo sąskaita pašalinti visus Paslaugų teikimo trūkumus;

6.10.Tiekėjas nedelsiant raštu informuoja Pirkėjo atsakingą asmenį apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Tiekėjui vykdyti Paslaugų teikimą.

6.11. Atsiradus poreikiui papildomiems darbams ir dalims paslaugos tiekėjas pateikia defektų nustatymo aktą su įkainiais Užsakovui. Tiktai gavęs patvirtinimą Tiekėjas iš Užsakovo papildomiems darbams ir dalims  įsigyti, Tiekėjas gali pradėti papildomos paslaugos procedūros vykdymą.

6.12 Tiekėjas atlikęs remonto ar nuolatinės techninės priežiūros paslaugos darbus turi pateikti atliktų darbų aktą, kuriame būtų išvardinti atlikti darbai ir  nuolatinės techninės priežiūros paslaugos punktai. Taip pat išvardintos, dalys kurios buvo panaudotos atliekant remonto darbus.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

7.1 Nėra.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

8.1 Liftų aptarnavimo  Paslaugos kainos nustatymui naudojama formulė: D1 sumuojant 15 + D2 x 50 + D3x36  + D4 x36 .

8.2 Nurodytas pirkimo objekto kiekis yra skirtas  pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

8.3 Bendra pasiūlymo kaina nėra įsipareigojimas Laimėjusiam dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktiškai atliktą paslaugos kiekį.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

9.1 Liftų remonto paslaugos bus perkamos pagal konkretų poreikį.

9.2.Tiekėjas kartu su kitomis institucijomis turi dalyvauti tiriant avarijas į nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant ar naudojant liftus.

9.3.Tiekėjas įsipareigoja atlikti remonto paslaugas kokybiškai, naudodamas kokybiškas medžiagas.

9.4.Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo laikytis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų.

9.5. Pirkėjo atsakingas asmuo ar jo nurodymu paskirti kiti asmenys turi teisę nuolat reikalauti, kad Tiekėjas pateiktų Pirkėjo atsakingam asmeniui paaiškinimus visais su Paslaugų teikimu ir aptarnaujamais liftais, susijusiais klausimais.

9.6. Tiekėjo darbuotojai atlikdami darbus Užsakovo objekte turi laikytis UAB „Kauno vandenys“ vidaus darbo tvarkos taisyklių ir  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo.

9.7. Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant normaliam Pirkėjo darbui;

9.8. Atsarginės dalys, medžiagos, tepimo produktai privalo atitikti reikalavimus, kuriuos eksploatacijos instrukcijose yra iškėlę įrangos gamintojai. Jei konkrečių reikalavimų gamintojas nepateikęs, tiekėjas turi vadovautis geros valios praktika, kad suremontuotas įrenginys būtų: patikimas, saugus, ilgas tarnavimo laikas, užtikrintų gamintojo pateiktas technines charakteristikas, išpildytų garantinius atliktų remonto darbų ir atsarginių dalių reikalavimus.

9.9. Tiekėjas turi vykdyti visus Pirkėjo ir/ar atsakingo asmens nurodymus, susijusius su Paslaugų teikimu, neprieštaraujančius įstatymams.

9.10. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti  viso preliminaraus remonto darbų kiekio – remonto darbų apimtys  ir kiekiai sutarties gali būti tikslinami atsižvelgiant į tokių darbų ir atsarginių dalių poreikį.

9.12. Įrangos remonto Paslaugos apima ir tokias Paslaugas, kurios nėra išvardintos techninėje specifikacijoje. Paslaugų apimtys ir valandų skaičius lentelėje yra preliminarūs, taikomi tik preliminariai kainai nustatyti. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai suteiktų remonto paslaugų apimtis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų numatytų paslaugų ir/ar jų kiekio.

9.13. Tiekėjas konkurso metu gali susipažinti su liftais  ir jų išdėstymu objekte (Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) suderinęs vizito laiką su Užsakovu prieš tris darbo dienas. Darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30 val.

9.14. Atliktoms liftų remonto paslaugoms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, o pakeistoms naujoms detalėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

RUOŠĖ: Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkui  Raimundas Raila

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)           2025-10-21

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas	Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)