# Pirkimo sąlygų

# 2 priedas „Techninė specifikacija“

# II pirkimo dalis (8 objektai)

# ELEKTROS GENERATORIŲ PRIJUNGIMO PRIE TINKLO,

# ŠILUMINIO MAZGO DARBAI

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

  - Bendrieji reikalavimai darbams

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinami šiame dokumente ar ne.

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai įrangai ir darbams bei jų kiekiai turi būti tikslinami pagal Užsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekių žiniaraščius.

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų.

  - Naudojamos medžiagos ir įrenginiai

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymėjimą.

Naudojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės aktų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Naudojamų įrenginių ir statybos produktų charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo sąlygas. Naudojami įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio).

Įranga ir medžiagos turi būti pristatytos į statybos aikštelę kartu su atitikties deklaracijomis ar sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medžiagos, gaminiai, bei įranga naudojama darbams turi būti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent šioje specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip.

Įrenginiai, medžiagos turi būti gamintojo viena iš pagrindinių gaminių. Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą.

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrenginių ar medžiagų, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.

Rangovas siūlydamas įranga, medžiagas ar kitus gaminius privalo pateikti tokia informaciją:

- gamintojo pavadinimas;

- prekės pavadinimą, modelį;

- paskirtį, aprašymą ir atitikimą techninėms specifikacijoms;

- gamintojo instaliavimo ir naudojimo instrukcijas.

Rangovas turi minimizuoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo trukmę statybos aikštelėje.

  - Sąlygos statybos aikštelėje

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių išmatavimus ir kontūrus, įrengimų išdėstymą, elektros kabelių trasas, vamzdžių užtaisymą ir pan.

Rangovas privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją.

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo, valdymo ir technologinių matavimų įrangą ir medžiagas, o esant trūkumui, jas įsigyti kontraktinių lėšų sąskaita. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus – projektuotojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Tik pagal Užsakovo patvirtintus tiekiamų medžiagų bei įrengimų sąrašus galima pradėti montavimo darbus.

  - Aplinkos apsauga ir tvarkymas

Eksploatuojant ir įrengiant elektros energiją naudojančius įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais.

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių atsirandančių jo darbų eigoje. Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, yra Rangovo nuosavybė, bei turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos.

Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę.

2. Elektrotechnikos įrenginiai

  - Elektros skydai

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vardinė įtampa | 0,3/0,5 kV |
| 2 | Modulių skaičius | ≥24 |
| 3 | Spalva | balta |
| 4 | Eksploatavimo sąlygos | viduje |
| 5 | Modulių montavimas | DIN |
| 6 | Apsaugos laipsnis | ≥IP65 |
| 7 | Montavimo būdas | paviršinis |

  - Elektros kabeliai

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | EN 50575 |
| 2 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3 | Vardinė įtampa | 0,3/0,5 kV |
| 4 | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5 | Eksploatavimo sąlygos | uždaroje patalpoje |
| 6 | Laidininkų skaičius | 3, 5 |
| 7 | Laidininkas | Varis |
| 8 | Laidininkų izoliacija | PVC |
| 9 | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 10 | Kabelio skerspjūvio plotas | 1,5 ÷ 6mm2 |

Kabeliai nutiesti ar kertantys evakuacijos kelius turi atitikti EN 50575 standartą, tai yra kabelis turi būti Cca s1,d1,a1 atsparumo ugniai laipsnio, kitose patalpose ne žemesnės negu Dca s2,d2,a2 atsparumo ugniai laipsnio.

  - Modulinis perjungiklis

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polių skaičius | 4 |
| 2 | Jėgos grandinių įtampa | 400V |
| 3 | Indikacija | „ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS“ |
| 4 | Apsaugos laipsnis | IP20 |
| 5 | Srovė | Nurodomas užsakant: 40A |

  - Automatinis jungiklis

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2; IEC 60664-1; IEC 61000-4-1; IEC 61557-12; IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-52; IEC 755 Vadovautis galiojančiais standartais |
| 2 | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje |  |
| 4 | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi |  |
| 5 | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 6 | Aplinkos temperatūra | -25°C...+70°C |
| 7 | Santykinė oro drėgmė | ≤95%, prie +55°C |
| 8 | Vardinė įtampa | 230/400V AC |
| 9 | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 10 | Tinklo neutralė | įžeminta |
| 11 | Vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 6÷25A |
| 12 | Maksimali atkirtos srovė | Nurodomas užsakant: ≥6kA |
| 13 | Atjungimo charakteristika | B, C |
| 14 | Apsaugos laipsnis | IP2X |
| 15 | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | -1,5-16mm2 |
| 16 | Laidininko prijungimas | -varžtinis gnybtinas |
| 17 | Atkabiklio poveikis | -nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |
| 18 | Polių skaičius | 1, 2, arba 3 |
| 19 | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - vardinė srovė; - kategorija; - įjungimo ir išjungimo padėtys. |

  - Automatinis jungiklis su integruota nuotėkiu rele

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2; IEC 60664-1; IEC 61000-4-1; IEC 61557-12; IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-52; IEC 755 Vadovautis galiojančiais standartais |
| 2 | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje |  |
| 4 | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi |  |
| 5 | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 6 | Aplinkos temperatūra | -25°C...+70°C |
| 7 | Santykinė oro drėgmė | ≤95%, prie +55°C |
| 8 | Vardinė įtampa | 230/400V AC |
| 9 | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 10 | Tinklo neutralė | įžeminta |
| 11 | Vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 6÷25A |
| 12 | Maksimali atkirtos srovė | Nurodomas užsakant: ≥6kA |
| 13 | Atjungimo charakteristika | B, C |
| 14 | Apsaugos laipsnis | IP2X |
| 15 | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | -1,5-16mm2 |
| 16 | Laidininko prijungimas | -varžtinis gnybtinas |
| 17 | Atkabiklio poveikis | -nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |
| 18 | Polių skaičius | 2 |
| 19 | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - vardinė srovė; - kategorija; - įjungimo ir išjungimo padėtys. |
| 20 | Nuotėkio srovė | 30mA |

  - Kištukinis lizdas

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vardinė srovė | 16A |
| 3 | Montavimo būdas | Virštinkinis |
| 4 | Spalva | (derinama su užsakovu) |
| 5 | Apsaugos laipsnis | ≥IP20, drėgnose patalpose ≥IP44 |

  - Kištukinis lizdas IP65

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vardinė srovė | 32A |
| 3 | Montavimo būdas | Virštinkinis |
| 4 | Vardinė įtampa | 230V AC |
| 5 | Apsaugos laipsnis | IP67 |

  - Jungikliai

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klavišų skaičius | Nurodomas užsakant : 1-2 |
| 2 | Vardinė srovė | 10A |
| 3 | Montavimo būdas | Virštinkinis |
| 4 | Spalva | (derinama su užsakovu) |
| 5 | Apsaugos laipsnis | Drėgnose patalpose ≥IP44 |
| 6 | Komplektuojama kartu su visomis reikiamomis tvirtinimo ir sujungimo detalėmis |  |

  - Paskirstymo dėžute

Skirtos kabelių sujungimui. Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, kad sutalpintų visus sujungiamus kabelius. Korpuso apsaugos klasė turi atitikti aplinkos sąlygas. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Kabelių įvedimas iš visų pusių.

  - PVC vamzdis

Naudojami papildomai mechaninei kabelių izoliacijai perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas, tiesiant kabelius po tinku ar grindyse, atsišakojimų ar nuvedimų vietose iki įrenginio, dėžutės, skydo.

| Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdis pagamintas iš plastiko | PVC |
| 2 | Vamzdžio skersmuo | Ø16-50mm |
| 3 | Mechaninis atsparumas (atsparumas gniuždymui) | ≥350N |
| 4 | Vamzdžio sienelė | Gofruota |
| 5 | Atsparumas agresyviai aplinkai | Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų |

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ darbų metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, saugomos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai, ir perduodamos atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę jas priimti. Užsakovo pareikalavimu Rangovas privalo pateikti atliekų perdavimo pažymą ar kitą dokumentą, įrodantį tinkamą atliekų sutvarkymą.