TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PARAMETRŲ MATUOKLIAI (TOLIAU – ĮRANGA) IR ŠIOS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Santrumpos

NV – nuotekų valykla (objektas), nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav.) nutolusi iki 150 km atstumu.

SCADA – (angl. k. supervisory control and data acquisition) perkančiosios organizacijos turimos programinės įrangos priežiūros kontrolė ir duomenų rinkimas, t. y. automatizuotų procesų vizualizacijos techninės ir programinės įrangos visuma.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo objektas - parametrų matuokliai (toliau – Įranga), 1 komplektas. Įranga perkama su įrangos objekte montavimo, derinimo, technologinio valdymo programų, valdiklių programavimo darbais, priežiūros kontrolės ir duomenų rinkimo (SCADA) valdymo sistemos korekcija informacijos surinkimui ir atvaizdavimui technologinio valdymo sistemoje. Naujai sumontuotiems prietaisams SCADA turės būti papildytos esamos arba sukurtos naujos duomenų ataskaitos.

2. Perkamos Įrangos komplektą sudaro:

2.1. Oro srauto debito matuokliai – 2 kompl.;

2.2. Ištirpusio deguonies vandenyje matavimo priemonės keitiklis – 4 vnt.;

2.3. Vandenyje ištirpusio deguonies sensorius – 8 vnt.;

2.4. Amonio azoto analizatorius skirtas NH4-N matavimui aeracijos talpose – 3 vnt.;

2.5. Mėginio paėmimo / filtravimo sistema amonio azoto analizatoriui – 3 vnt.;

2.6. Spektrometrinio analizatoriaus keitiklis, skirtas nitratų azoto (NO3-N), spektrinio absorbcijos koeficiento (SAC), ChDS(ekv), BDS(ekv), drumstumo arba skendinčiųjų medžiagų matavimui – 2 vnt.;

2.7. Spektrometrinis analizatorius, skirtas nitratų azoto (NO3-N), spektrinio absorbcijos koeficiento (SAC), ChDS(ekv), BDS(ekv), drumstumo arba skendinčiųjų medžiagų matavimui aeracijos talpose – 2 vnt.;

2.8. Dumblo koncentracijos matavimo priemonės. Keitiklis – 2 vnt.;

2.9. Dumblo koncentracijos daviklis – 2 vnt.;

2.10. Dumblo lygio matuoklio antriniame nusodintuve keitiklis – 4 vnt.

2.11. Dumblo lygio („dumblo paklotės“) antriniame nusodintuve matavimo sensorius – 4 vnt.,

2.12. Dumblo lygio matuoklio dumblo nusodintuve keitiklis – 1 vnt.;

2.13. Dumblo lygio („dumblo paklotės“) dumblo nusodintuve matavimo sensorius – 1 vnt.;

2.14. T, pH, ORP matavimo priemonės keitiklis – 5 vnt.;

2.15. T, pH, ORP sensorius, montuojamas nuotekų latake – 3 vnt.;

2.16. T, pH, ORP sensorius, montuojamas dumblo vamzdyne – 2 vnt.

3. Tiekėjo siūloma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished).

Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

4. Įranga turi būti pristatyta ir PDD atlikti Panevėžio nuotekų valykloje (NV), adresu Papušių k.II, Panevėžio raj., kuri nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav., Lietuva) nutolusi iki 150 km atstumu.

5. Visa siūloma Įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

6. Įrangos (viso komplekto) pristatymo, sumontavimo, paruošimo darbui (PDD) terminas – ne ilgesnis kaip 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą į NV, ją išpakuoti, sumontuoti, atlikti Įrangos paleidimo-derinimo darbus, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabelius, Įrangos kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos, sukonfigūravimo į SCADA valdymo sistemą darbus. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas medžiagas reikalingas darbams atlikti (kabelinės trasos, kabeliai, gofrai, papildomos medžiagos, reikalingos darbams atlikti, sistemai pajungti bei atvaizduoti SCADA valdymo sistemoje ir t. t.), transporto išlaidas bei kitas išlaidas reikalingas PDD atlikti.

8. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 10 perkančiosios organizacijos darbuotojų dirbti su Įranga objekte (NV).

9. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, taikoma nuo Įrangos priėmimo perdavimo pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus Įrangos defektams, perkančioji organizacija raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į Tiekėją dėl atsiradusių defektų, kuriuos Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

10. Reikalavimai PDD:

10.1. Visa patiekta Įranga privalo būti sumontuota, sukonfigūruota, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabeliai su visa tam reikalinga įranga.

10.2.  Tiekėjas turi atlikti matavimo prietaisų pristatymo, sumontavimo, paleidimo-derinimo, įrangos kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos, sukonfigūravimo į SCADA valdymo sistemą darbus.

10.3. Įranga turi būti montuojama į skydus, įvertinus visų Įrangos komponentų ir papildomų medžiagų, reagentų patalpinimą. Reikalavimai skydams nurodyti techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų  1.13, 5.11, 6.15 ir 10.14 punktuose.

10.4. Tiekėjas privalo atlikti darbus, nenutraukdamas technologinio proceso, darbų eiliškumą turi susiderinti su asmeniu, atsakingu už nuotekų valyklos technologinio proceso valdymą. Naujai sumontuotuose matavimo prietaisuose, matuokliuose duomenys turi būti paruošti (sukonfigūruoti) atvaizdavimui SCADA sistemoje ne mažesniu funkcionalumu nei dabar esantys.

10.5. Atlikus prietaisų, matuoklių mechaninius, elektrinius bei SCADA sistemos integravimo darbus, sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti visą reikalingą dokumentaciją: Įrangos eksploatacijos instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis popierinėje ir skaitmeninėje versijoje USB laikmenoje. Turės būti atliktos mechaninės dalies projekto, automatikos dalies projekto, elektros dalies projekto korekcijos, SCADA valdymo instrukcijų korekcijos (brėžinių, el. schemų dokumentacija – .dwg plėtiniu, tekstinė dalis – .doc plėtiniu).

10.4. Atlikus PDD pasirašomas Įrangos priėmimo-perdavimo aktas.

11. Reikalavimai Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms:

11.1. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos teikiamos 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo metu tiekėjas ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį turi atlikti Įrangos kalibravimo ir aptarnavimo paslaugas. Į aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, reikalingos nepertraukiamam Įrangos veikimui visą paslaugų teikimo laikotarpį (t. y. 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos).

11.3. Tiekėjas turi suteikti tokias Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, kokios yra numatytos pagal Įrangos aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas.

12. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. Pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikimas).

13. Kartu su pristatoma įranga turi būti pateiktos Įrangos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.

Specialieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas |
| --- | --- | --- |
| Parametrų matuokliai |  |  |  |
| 1. | Oro srauto debito matuokliai – 2 kompl. (toliau – Matuoklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Su Matuokliais turi būti pateiktas gamyklinis prietaiso kalibravimo protokolas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo principas – šiluminės masės srauto matavimas (Thermal Mass). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuoklis montuojamas NV (objekte) į DN400 diametro vamzdį. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius – įterpiamas (insertion sensor). Pajungimas į vamzdį – DN25 G1 sriegis. (Jeigu Tiekėjas siūlys kitokio tipo pajungimą, tuomet kartu su sensoriumi turės būti patiektas įvirinamas nerūdijančio plieno adapteris bei atlikti sensoriaus, adapterio pajungimo darbai). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas 316 / 316L arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus darbo aplinka: ne blogiau kaip –35°C...+50°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojama terpė – oras. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūra: nuo –35°C iki +130°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Slėgis ne blogiau kaip nuo –0,5 bar iki 20 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos ne blogiau kaip nuo 0 Nm³ iki 15 000 Nm³. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip 1,2%. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Versija – nuotolinė. Jungiamojo kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai elektronikos blokui. Elektronikos bloko korpuso medžiaga – aliuminis, nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. Elektronikos bloko išmatavimai - ne didesni kaip 350 mm x 300 mm x 150 mm, turi būti montuojamas į esamą skydą. Jeigu tiekėjo siūlomo elektronikos bloko matmenys bus didesni, tiekėjas elektronikos bloką turi sumontuoti naujame, reikiamų išmatavimų skyde, kurį pateikia tiekėjas. Tokiu atveju reikalavimai naujam skydui tokie: ne blogiau kaip IP 66, skydo ir tvirtinimo detalių medžiaga – nerūdijantis plienas. Skydo durys turi būti su skaidriu hermetišku langu duomenų peržiūrai. Darbo aplinka: ne blogiau kaip –35°C ... +40°C. Skydai turi būti sumontuoti vietoje, pritvirtinti ir suvesti visi reikalingi kabeliai, kiti reikalingi komponentai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100-230VAC arba 24VDC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išėjimo signalai: - 4-20mA – 2 vnt. - Hart arba lygiavertis protokolas. - Impulsinis. - Relinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visi išėjimo signalai laisvai programuojami. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
|  | Grafinis LCD ekranas su programavimo vedliu. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
|  | Galimybė laisvai keisti matavimo ribas ir matavimo vienetus. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
| 2. | Ištirpusio deguonies vandenyje matavimo priemonės keitiklis – 4 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip dviem sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne blogiau kaip: –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas – NV (objekte) ant sienos, perkančiosios organizacijos turimuose (esamuose) skyduose. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius – ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. turi būti galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklio išėjimo signalas – Profibus DP arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas – 100-230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) kortelę arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė išplėsti įėjimo kanalų skaičių iki 4 išėjimo kanalų nekeičiant pagrindinio keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas – grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas – ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 3. | Vandenyje ištirpusio deguonies sensorius – 8 vnt. (toliau – Sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas – optinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...20 mg/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis – 6 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...30°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio – skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su komplektuojančia armatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tikslumas: ±1 % nuo matuojamosios reikšmės (< 12 mg/l) ir ±2 % nuo matuojamosios reikšmės (nuo 12 iki 20 mg/l). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Membranos gyvavimo laikotarpis – ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: 4 vnt. (pirmiems sensoriams) – ne mažiau kaip po 20 m. kiekvienam, 4 vnt. (antriems sensoriams) – ne mažiau kaip po 90 m. kiekvienam | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir visa kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti suprogramuoti ir sukalibruoti NV (objekte). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių aplinkai, kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio ir sensorių sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4. | Amonio azoto analizatorius skirtas NH4-N matavimui aeracijos talpose – 3 vnt. (toliau – Analizatorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matavimo principas: kolorimetrinis arba fotometrinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kanalų skaičius: ne mažiau 1 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip nuo 0,07 mg/1 NH4-N iki 15 mg/l NH4-N. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo paklaida: ne didesnė nei ± 3% + 0,1 mg/l NH4-N nuo rodomos reikšmės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo terpės temperatūra: ne blogiau kaip nuo 50 C iki 300 C, kai aplinkos temperatūra nuo –200 C iki 400 C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija – Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analoginių išėjimų skaičius: ne mažiau 2 išėjimų (0/4...20) mA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatoriai turi būti sumontuoti NV (objekte) į atskirus rakinamus namelius, kuriuos patiekia ir sumontuoja tiekėjas. Preliminarūs namelio matmenys: 2,5 m x 2 m x 2 m (plotis x ilgis x aukštis), t. y. tiekėjo siūlomo namelio išmatavimai turi būti tokie, kad 4 punkte siūlomas analizatorius tilptų į namelį. Namelyje turi būti įrengti reikalingo dydžio: oro kondicionierius ir šildymo radiatorius, atsparūs sieros vandenilio aplinkai. Numatyti 230–240VAC kištukiniai lizdai (ne mažiau 5 vnt.) ir visa kita tiekėjo nuožiūra reikalinga įranga, leidžianti prietaisams dirbti ir aptarnaujančiam personalui atlikti analizatorių aptarnavimą. Nameliui turi būti privesti ir pajungti elektros tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo kabeliai (preliminariai po 150 metrų kiekvieno). Reikalingas medžiagas tiekėjas turi įsivertinti pats. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 230–240 V AC 50Hz. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas matavimo intervalas ne blogiau kaip nuo 15 min iki 120 min. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas kalibravimo intervalas ne blogiau kaip nuo 1 h iki 30 dienų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Grafinis ekranas, grafikų ar įrašų atvaizdavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis privalo kaupti duomenis į vidinę atmintį. Turi būti galimybė peržiūrėti ne mažiau kaip 50 istorinių įvykių (kalibravimo, įspėjimų ir gedimų). Turi būti galimybė suarchyvuotus duomenis nuskaityti į atminties kortelę arba USB. Suarchyvuotų duomenų formatas privalo būti pritaikytas darbui su Microsoft Office programiniu paketu arba kartu su keitikliu privalo būti pateikta programinė įranga, skirta duomenų apdorojimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą, arba garsiniu signalu, turi turėti galimybę duomenis perduoti į SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatoriaus sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėta ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti pateikti būtini ir reikalingi reagentai ir standartiniai tirpalai ne mažiau kaip 1 mėn. laikotarpiui. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
| 5. | Mėginio paėmimo / filtravimo sistema amonio azoto analizatoriui – 3 vnt. (toliau – Mėginio paėmimo sistema) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Maitinimas: 230–240 V AC 50Hz. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Siurblio valdymas jungiamas tiesiogiai prie amonio analizatoriaus valdymo bloko. Visas mėginio paėmimo/filtravimo darbo laikas yra programuojamas tiesiogiai iš analizatoriaus, tačiau turi būti galimybė valdymą atlikti ir iš vietinės mėginio paėmimo sistemos panelės. Mėginio paėmimo sistema turi turėti vietinį valdymą: mygtukus ir indikaciją. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Esant mėginio paėmimo sistemos gedimui, klaida turi būti indikuojama amonio analizatoriaus valdymo panelėje ir turi turėti galimybę duomenis perduoti į SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai mėginio paėmimo žarnelėms: visos žarnelės, esančios nuo mėginio paėmimo (filtro) sistemos iki analizatoriaus, privalo būti šildomos. Šildomų žarnelių ilgis nuo filtro iki siurblio – ne mažiau kaip 5 metrai, nuo siurblio iki analizatoriaus – ne mažiau 30 metrų. Visos tiekiamos mėginio paėmimo žarnelės turi turėti viduje po vieną atsarginę žarnelę, kad užsikišimo, užšalimo ir kitais atvejais nereikėtų keisti visų žarnelių, o užtektų tik perjungti kitą žarnelę. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistemos tvirtinimas: mėginių paėmimo sistema tvirtinama prie turėklo arba papildomo stovo. Turi būti patiekti visi tvirtinimo elementai, kurie leistų ištraukti filtrą aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. Filtro armatūra tvirtinama prie turėklo arba papildomo stovo. Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi prietaiso sumontavimui turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI316 (EN 1.4401) arba lygiaverčio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kartu su mėginio paėmimo sistema turi būti patiektas ir filtras. Filtro medžiaga – keramika arba lygiavertė medžiaga. Filtro porų (dalelių) dydis ne didesnis kaip 0,1 μm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Filtro valymas suspaustu oru. Tiekiamas oras turi būti sausas, be tepalo ar kitų priemaišų. Turi būti galimybė reguliuoti paduodamą oro srautą ne blogiau kaip nuo 1bar iki 6 bar. Visą oro paruošimo įrangą pateikia ir NV(objekte) sumontuoja įrangos tiekėjas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi veikti aplinkos temperatūroje: ne blogiau kaip –20oC...+50ºC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėta ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi būti sumontuota NV (objekte) į atskirą apšildytą, šildomą, rakinamą skydą, kurį patiekia ir sumontuoja tiekėjas. Tiekėjas turi pateikti reikiamų išmatavimų skydą (ne blogiau kaip IP 66, skydas ir tvirtinimo detalės – nerūdijančio plieno), jį pritvirtinti bei suvesti visus reikalingus kabelius, suspausto oro liniją ir kitus reikalingus komponentus. Skydo durys – su skaidriu hermetišku langu duomenų peržiūrai. |  |
| 6. | Spektrometrinio analizatoriaus keitiklis, skirtas nitratų azoto (NO3-N), spektrinio absorbcijos koeficiento (SAC), ChDS(ekv), BDS(ekv), drumstumo arba skendinčiųjų medžiagų matavimui – 2 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip dviem sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija: Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė išplėsti įėjimo kanalų skaičių iki 4 išėjimo kanalų, nekeičiant pagrindinio keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas: grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas: NV (objekte) ant sienos amonio analizatorių nameliuose (techninės specifikacijos 4.8 p.) naujuose skyduose, kuriuos patiekia ir sumontuoja tiekėjas. Skydas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus sieros vandenilio poveikiui. Skyde montažinės medžiagos, laidai turi būti alavuoti arba pagaminti (padengti) sieros vandeniliui atsparios arba lygiavertės medžiagos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 7. | Spektrometrinis analizatorius, skirtas nitratų azoto (NO3-N), spektrinio absorbcijos koeficiento (SAC), ChDS(ekv), BDS(ekv), drumstumo arba skendinčiųjų medžiagų matavimui aeracijos talpose – 2 vnt. (toliau – Spektrometrinis analizatorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojamos terpės temperatūra: ne blogiau +5° C...+30° C, kai aplinkos temperatūra nuo –20 0 C iki 400 C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaiso veikimo principas: optinis spektrometrinis, nepertraukiamo veikimo (on-line). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Optikos stiklas: safyrinis arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...100 mg/l NO3-N. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...40 /m SAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...120 mg/l ChDS (ekv). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...18 mg/l BDS (ekv). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...160 FAU drumstumo matavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...200 mg/l skendinčių medžiagų matavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: 6 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Spektrometriniai analizatoriai montuojami NV (objekte) bioreaktorių aeracijos zonose ir turi būti pajungti į naujai tiekiamus keitiklius (techninės specifikacijos 6 punktas), skirtus reikšmių atvaizdavimui ir perdavimui į SCADA sistemą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kabelio ilgis tarp sensoriaus ir keitiklio: ne mažiau kaip 15 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pasiūlyme turi būti įvertinti kabeliai bei kitos papildomos medžiagos, įranga ir darbai, reikalingi sistemai pajungti ir atvaizduoti SCADA valdymo sistemoje, elektrinio maitinimo pajungimui, suspausto oro padavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Spektrometriniai analizatoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūra, kuri leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be papildomų priemonių pagalbos. Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi prietaiso sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 8. | Dumblo koncentracijos matavimo priemonės. Keitiklis – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip dviem sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas – objekte ant sienos, perkančiosios organizacijos turimuose (esamuose) skyduose. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklio išėjimo signalas – HART arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išėjimas: 4...20 mA, išėjimų skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Rėlinių signalų skaičius: ne mažiau 3 vnt. (aliarmo bei gedimo indikacijoms). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100-230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė išplėsti įėjimo kanalų skaičių iki 4 išėjimo kanalų, nekeičiant pagrindinio keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas: grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas: ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėtas ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 9. | Dumblo koncentracijos sensorius – 2 vnt. (toliau – sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė: buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas: optinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė: IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...300 g/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: ne blogiau kaip 10 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...50°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti tinkamas sumontuoti į esamą sensoriaus tvirtinimo armatūrą vamzdyje. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio: skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 90 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaisas turi būti suprogramuotas ir sukalibruotas objekte. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų atsparių aplinkai, kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio ir sensorių sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 10. | Dumblo lygio matuoklio antriniame nusodintuve keitiklis – 4 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija: Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas – grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas: objekte ant sienos, naujai statomuose skyduose, kuriuos patiekia ir sumontuoja tiekėjas. Tiekėjas turi pateikti reikiamų išmatavimų skydą (ne blogiau kaip IP 66, skydas ir tvirtinimo detalės – nerūdijančio plieno), jį pritvirtinti bei suvesti visus reikalingus kabelius, suspausto oro liniją ir kitus reikalingus komponentus. Skydo durys – su skaidriu hermetišku langu, duomenų peržiūrai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 11. | Dumblo lygio („dumblo paklotės“) antriniame nusodintuve matavimo sensorius – 4 vnt. (toliau – Sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojamos terpės temperatūra: +5° C...+30° C, kai aplinkos temperatūra nuo –200 C iki 400 C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas: ultragarsinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip –0,3...10 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius privalo turėti galimybę automatiškai apsivalyti be žmogaus pagalbos. Nuvalymo intervalas turi būti keičiamas iš keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė: IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 30 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su sensoriumi, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. |  |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi prietaiso sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 12. | Dumblo lygio matuoklio dumblo nusodintuve keitiklis – 1 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija: Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas: grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas: objekte ant besisukančio tiltelio turėklų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis montuojamas ant besisukančio tiltelio, todėl nėra galimybės duomenų perduoti kabeliu. Tokiu atveju turi būti numatytas bevielis duomenų perdavimas nuo dumblo lygio keitiklio iki pūdytuvo pastato. Preliminarus atstumas apie 100 metrų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimo metodas: radijo ryšys, bluetooth arba kitas metodas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimo atstumas: ne mažiau kaip 100 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenys iš bevielio duomenų perdavimo įrenginio į SCADA sistemą turi būti perduodami Profibus DP arba lygiaverčiu protokolu. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 13. | Dumblo lygio („dumblo paklotės“) dumblo nusodintuve matavimo sensorius – 1 vnt. (toliau – Sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojamos terpės temperatūra: ne blogiau kaip +5°C...+30°C, kai aplinkos temperatūra nuo –20 0C iki 40 0C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas – ultragarsinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip –0.3...10 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius privalo turėti galimybę automatiškai apsivalyti be žmogaus pagalbos. Nuvalymo intervalas turi būti keičiamas iš keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė: IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 10 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su sensoriumi, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi prietaiso sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 14. | T, pH, ORP matavimo priemonės keitiklis – 5 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip dviem sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip –20° C...+40° C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Montavimas: objekte ant sienos, perkančiosios organizacijos turimuose (esamuose) skyduose. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija: HART arba Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išėjimas: ne mažiau kaip 4 mA...20 mA, išėjimų skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Rėlinių signalų skaičius: ne mažiau 3 vnt. (aliarmo bei gedimo indikacijoms). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę arba USB (SD). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė išplėsti įėjimo kanalų skaičių iki 4 išėjimo kanalų, nekeičiant pagrindinio keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas: grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sistema turi būti sertifikuota Europos sąjungoje (pažymėtas ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 15. | T, pH, ORP sensorius, montuojamas nuotekų latake – 3 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – buitinės ir pramoninės nuotekos. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojami parametrai – pH, ORP, temperatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, pH: ne blogiau kaip 1...12. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, ORP: ne blogiau kaip –1500 mV....1500 mV. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, temperatūra: ne blogiau kaip –15...80º C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: 15 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...80° C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga – stiklas arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio: skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 20 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaisas turi būti suprogramuotas ir sukalibruotas NV (objekte). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, skirtomis sensoriui sumontuoti nuotekų latakuose, kurios leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos ir nestabdant proceso. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių aplinkai kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus armatūra, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio ir sensorių sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16. | T, pH, ORP sensorius, montuojamas dumblo vamzdyne – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
| 16.1 | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.2 | Matuojami parametrai –pH, ORP, temperatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.3 | Apsaugos klasė IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.4 | Matavimo ribos, pH: 1...12. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.5 | Matavimo ribos, ORP: –1500 mV....1500 mV. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.6 | Matavimo ribos, temperatūra: –15...80 ºC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.7 | Maksimalus proceso slėgis: 15 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.8 | Terpės temperatūros ribos: 0...80 °C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.9 | Sensoriaus korpuso medžiaga – stiklas arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.10 | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio: skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.11 | Sensoriaus ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip kaip 20 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.12 | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16.13 | Prietaisas turi būti suprogramuotas ir sukalibruotas objekte. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
| 16.14 | Sensoriai turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūromis, skirtomis sensoriui sumontuoti dumblo vamzdyje, kurios leistų ištraukti sensorius aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos ir nestabdant proceso. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
| 16.15 | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių aplinkai kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | TAIP/NE [paliekama pasirinkta reikšmė] |
| 16.16 | Sensoriaus armatūra, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio ir sensorių sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.