Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

TECHNINIAI REIKALAVIMAI SISTEMOMS

- Apsaugos sistema

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Užsakovas) valdomų ir administruojamų švietimo įstaigų (toliau – Objektai, Objektas) patalpoms apsaugoti įrengiama laidinė arba belaidė apsauginė signalizacija.

Apsauginė signalizacija per GSM arba LAN modulį pajungiama prie saugos tarnybos centrinio stebėjimo pulto.

Jei pastate yra įrengta gaisro aptikimo signalizacija, ji apjungiama su apsaugos sistema arba įrengiamas atskiras komunikatorius priešgaisrinės signalizacijos signalų perdavimui į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą.

Esant poreikiui, atsakingiems Objekto asmenims įdiegiama mobilioji aplikacija sistemos pridavimui ir nuėmimui, signalų gavimui.

Apsaugos signalizacijos sistema privalo turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris užtikrintų sistemos veikimą dingus išoriniam maitinimui ramybės būsenoje 12 valandų, o esant signalizacijos suveikimui -  3 valandas.

Kiekvienas jutiklis privalo būti pajungiamas į atskirą apsaugos zoną.

Visi apsaugos signalizacijos jutikliai, išplėtimo moduliai, klaviatūros ir valdymo blokai turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto nuėmimo, atidarymo ar valdymo.

Apsaugos sistema turi turėti galimybę saugomas patalpas išskirti į atskirai saugomas sritis. Saugomų sričių kiekis derinamas su Užsakovu kiekviename objekte atskirai.

Apsaugos centralė turi turėti galimybę būti plečiama ne mažiau kaip iki 90 zonų.

Apsaugos sistemos valdymui įrengiamos klaviatūros prie budėtojo posto ir, jei objekte numatyta daugiau sričių, prie patekimo į kiekvieną sritį.

Klaviatūra įrengiama taip, kad būtų neprieinama pašaliniams asmenims. Jei tokios galimybės nėra, klaviatūra montuojama į rakinamą dėžutę.

Visi patekimai į pastatą privalo būti apsaugoti magnetiniais kontaktais ir judesio davikliais.

Visos rūsio ir pirmo aukšto patalpos, kuriose yra langai bei galimybė patekti į patalpas, apsaugomos judesio davikliais. Judesio davikliai neįrenginėjami sanitariniuose mazguose.

Rūsio ir aukštų koridoriuose papildomai įrengiama po keletą judesio daviklių bendroms erdvėms apsaugoti.

Jei objekte yra keletas sričių, ant kiekvieno įėjimo į atskirą sritį įrengiamas magnetinis kontaktas ir judesio daviklis prie durų. Judesio jutikliai turi būti įrengiami patalpų kampuose nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose.

Chemijos, informatikos kabinetai nepriklausomai, kuriame aukšte jie yra, turi būti apsaugoti apsaugos signalizacijos jutikliais.

Budėtojo poste ir neįgaliųjų tualetuose įrengiami pavojaus mygtukai. Įrengiama lauko sirena ir vidinės apsaugos signalizacijos sirenos kiekviename pastato aukšte.

Lauko sirena įrengiama ant pastato nuo pagrindinio įvažiavimo aiškiai matomoje vietoje.

Suveikus bent vienam apsaugos sistemos davikliui, pavojaus signalas turi būti perduodamas saugos tarnybai ir visos esamos apsaugos sistemos sirenos turi skleisti garsinį pavojaus signalą.

Jei įrengiama belaidė apsaugos sistema, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad ryšys tarp apsaugos centralės, detektorių ir sirenų būtų stabilus ir nepertraukiamas. Įrengiamas atitinkamas kiekis ryšio kartotuvų.

Jei įrengiama laidinė apsaugos sistema, kabeliai klojami paslėptu būdu - virš lubų, loveliuose, kabelinėse kopėčiose arba vamzdelyje.  Visi kabeliai privalo būti sužymėti. Kabelių reakcijos į ugnį klasė parenkama pagal EN13501.

Jei objekte jau yra įrengta apsaugos sistema, kuri atitinka aukščiau pateiktą aprašą, ji tvarkinga ir funkcionali, tuomet paslaugai suteikti panaudojama esama sistema. Jei sistema dalinai veikianti arba nepilnai atitinkanti aprašą, tuomet ji turi būti modernizuojama arba praplečiama taip, kad atitiktų reikalavimus. Jei ekonomiškai nenaudinga panaudoti esamą sistemą, tuomet įrengiama nauja apsauginė signalizacija nesirišant prie esamos infrastruktūros. Tokiu atveju reikia suderinti su Objekto atsakingu asmeniu, ar sena sistema numontuojama, ar paliekama.

Numontuota įranga pagal susitarimą grąžinama už objekto ūkį atsakingam asmeniui parengiant priėmimo - perdavimo aktą.

Montavimo darbai privalo būti vykdomi laikantis saugumo technikos taisyklių bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais. Gręžiant sienas ir perdangas, atsiradusias tinko ar betono išdaužas privaloma atstatyti panaudojant remontinius mišinius.

Paslaugos teikėjas turi numatyti išorinio el. maitinimo pajungimą iš artimiausio tam tinkančio el. skydelio įrengiant atskirą automatinį išjungėją. Išjungėjo paskirtis el. skydelyje turi būti aiškiai pažymėta. Įranga, turinti metalinius korpusus turi būti įžeminta.

Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti. Sistemos komutaciniai, valdymo ar išplėtimo komponentai privalo būti sužymėti pagal jų paskirtį.

Apsaugos signalizacijos jutikliai/zonos privalo būti aprašytos aiškiai pagal patalpų paskirtis ir jutiklių tipus. Darbai vykdomi nestabdant Objekte vykstančios veiklos.

- Vaizdo stebėjimo sistema

Objektų teritorijos saugumui užtikrinti ir įvykių atsekamumui patalpose įrengiama vaizdo stebėjimo sistema. Sistema turi būti įrengta pagal pateikiamą įrangos išdėstymo planą, nurodytą šio priedo 1 priede.

Kameros pajungiamos į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą.

Budėtojo poste ir administracinėse patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo darbo vietos. Pagal kamerų kiekį abejose darbo vietose įrengiami monitoriai arba kompiuteris.

Lauko kameros bullet tipo, ne mažiau kaip 4 megapikselių raiškos, infraraudonųjų spindulių pašvietimas ne mažiau kaip 50 m, horizontalus matymo kampas nuo 80 iki 115 laipsnių (parenkama pagal montavimo vietą), atitinka ne mažiau kaip IP67 standartą arba lygiavertį, su intelektualia analitika (linijos kirtimas, žmonių ar automobilių atpažinimas, daiktų dingimas ir pan.).

Vidaus kameros dome arba turret tipo, ne mažiau kaip 4 megapikselių raiškos, infraraudonųjų spindulių pašvietimas ne mažiau kaip 30 m, horizontalus matymo kampas nuo 80 iki 105 laipsnių (parenkama pagal montavimo vietą). Kameros gali būti ir be analitikos, su sąlyga, kad pulto programinė įranga atlieka analitikos funkciją.

Kameros tvirtinamos ant specialių laikiklių ir montuojamos ant sienų, lubų, kolonų, stulpų ar kitų stabilių konstrukcijų. Vaizdo kameros įrengiamos apsaugant nuo nesankcionuoto jos pasukimo, uždengimo ar vagystės bei atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus.

Įrašui sukaupti įrengiamas vienas ar keli įrašymo įrenginiai. Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę būti plečiama.

Vaizdo kameros filmuoja 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 30 dienų. Kameros maitinamos per PoE (power over ethernet). Gali būti maitinamos tiesiai nuo įrašymo įrenginio arba per PoE (power over ethernet) komutatorius.

Įrašymo įrenginio vieta parenkama pagal planuojamą tinklo infrastruktūrą. Įrengiamas komutacinės spintos komplektas, kuriame montuojamas įrašymo įrenginys ir kita aktyvinė įranga. Spintoje įrengiamas įmontuojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis, ne mažesnės kaip 1500VA/900W galios.

Jei įrenginėjami tinklo komutatoriai, jie turi būti įrengti taip, kad pašaliniai asmenys negalėtų prie jų prieiti. Jei tokios galimybės nėra, tuomet komutatoriai įrengiami rakinamose dėžutėse.

Pastato viduje kabeliai klojami paslėptu būdu - virš lubų, loveliuose, kabelinėse kopėčiose arba vamzdelyje. Kabelių reakcijos į ugnį klasė parenkama pagal EN13501.

Ant pastato fasado kabeliai negali būti vedami. Nuo pastato nutolusios kameros montuojamos ant esamų stulpų ar atramų, jei tokių nėra, paslaugos teikėjas įrengia stulpus su betoniniu pamatu. Lauke tiesiami kabeliai privalo būti atsparūs lauko sąlygoms.

Naujai įrengiamos atramos privalo būti įžemintos. Iki nutolusių nuo pastato kamerų kabelis vedamas po žeme iškasant tranšėją, kabelius tiesiant vamzdyje. Atstumai nuo pastatų, medžių ir t.t. parenkami vadovaujantis EĮĮT (elektros įrenginių įrengimo taisyklės).

Paslaugos teikėjas, atlikęs kasimo darbus, privalo atstatyti darbų metu pažeistą gerbūvį. Atlikus darbus Užsakovui pateikiama išpildomoji dokumentacija su pažymėtomis kabelių trasų vietomis. Galima alternatyva nutolusias kameras apjungti su vaizdo stebėjimo sistema panaudojant išorines kryptines antenas (nanostation). Prisijungimo prie sistemos įrenginių kodai bei duomenys privalo būti apsaugoti aukšto stiprumo kodais. Visi kabeliai privalo būti sužymėti.

Jei Objekte jau yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, kuri atitinka aukščiau pateiktą aprašą, ji tvarkinga ir funkcionali, tuomet paslaugai suteikti panaudojama esama sistema.

Jei sistema dalinai veikianti arba nepilnai atitinkanti aprašą, tuomet ji turi būti modernizuojama arba praplečiama taip, kad atitiktų reikalavimus. Jei ekonomiškai nenaudinga panaudoti esamą sistemą, tuomet įrengiama nauja vaizdo stebėjimo sistema nesirišant prie esamos infrastruktūros. Tokiu atveju reikia suderinti su Objekto atsakingu asmeniu, ar sena sistema numontuojama, ar paliekama. Jei sena įranga numontuojama, numontuota įranga pagal susitarimą grąžinama už Objekto ūkį atsakingam asmeniui parengiant priėmimo - perdavimo aktą.

Montavimo darbai privalo būti vykdomi laikantis saugumo technikos taisyklių bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais. Gręžiant sienas ir perdangas, atsiradusias tinko ar betono išdaužas privaloma atstatyti panaudojant remontinius mišinius.

Paslaugos teikėjas turi numatyti išorinio el. maitinimo pajungimą iš artimiausio tam tinkančio el. skydelio įrengiant atskirą automatinį išjungėją. Išjungėjo paskirtis el. skydelyje turi būti aiškiai pažymėta. Įranga, turinti metalinius korpusus turi būti įžeminta.

Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti. Sistemos komutaciniai, valdymo ar išplėtimo komponentai privalo būti sužymėti pagal jų paskirtį.

Vaizdo stebėjimo kamerų pavadinimai turi būti aiškiai aprašyti nurodant aukšto numerį ir stebimos patalpos paskirtį. Lauko kamerų pavadinimai aprašomi vadovaujantis aiškiais stebimos zonos orientyrais arba pagal pasaulio kryptis. Darbai vykdomi nestabdant Objekte vykstančios veiklos.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Objektų vaizdo stebėjimo planai.

Priedas Nr. 2. Kamerų kiekių lentelė.