TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ELEKTROS ORO LINIJŲ ATRAMŲ ATOTAMPOS

Data: 2025-10-06

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Paskirtis d) | Elektros oro linijų atramų įtempimui |
| 3. | Atotampos tipai | Nurodoma užsakant: - 9 m atramoms su atramos tvirtinimo apkaba; - 11 m atramoms su atramos tvirtinimo apkaba. Pastaba: Nepriklausomai nuo atotampos tipo atotampos turi būti su reguliuojamu atotampos įtempimo mechanizmu (pagal pvz. Nr.1 ir pvz. Nr.2) |
| 4. | Įžeminimas d) | Su įžeminimo prijungimo kilpa |
| 5. | Atotampa skirta naudoti d) | Lauke |
| 6. | Atotampos metalai d) | Apvalūs strypai, metalo tipas - SJ235 - (apkabos strypo diametras - d16), - (tempiamųjų strypų diametras įskaitant kilpas - d20), - (reguliavimo mechanizmo vamzdelio diametras - d40). Plieninio lakšto metalo tipas SJ235 - (šarnyrinių jungčių plokštelės 6mm); - (apkabos kilpos plokštelė tempiamajam strypui tvirtinti 8mm) Kampuočio metalo tipas - SJ235 - Apkabos kampuotis 60x60x5 |
| 7. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |
| 8. | Gaminys turi atitikti standartus d) | Metalo konstrukcijų padengimas -karštas cinkavimas (Pagal EN ISO 1461) |
| 9. | Varžtai d) | Karštai cinkuotas plienas |
| 10. | Betoninis pagrindas d) | Betono klasė ne žemesnė nei C20/25 |
| 11. | Betoninio pagrindo masė d) | 36 kg ± 0,5kg |
| 12. | Betoninis pagrindas d) | Su atotampos kabinimo kilpa pagal pav. Nr. 3 |
| 13. | Komplektacija | Atotampa komplektuojama: - Su visais tvirtinimui reikalingais varžtais, veržlėmis, poveržlėmis (įskaitant ir spyruoklines poveržles); - Su betoniniu įtvirtinimo padu - Su apkabomis. |
| 14. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |
| 15. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |
| 16. | Garantinis laikas d) | ≥ 5 metai |
| 17. | Atitikimas brėžiniams d) | Siūlomi gaminiai turi atitikti brėžinius (Pav.1, Pav.2, Pav.3) |

Pav. Nr.1. Atotampa 9 m atramai.

Pav. Nr.2. Atotampa 11 m atramai

Pav. Nr.3. Atotampos betoninis įtvirtinimo pagrindas ir pagrindo armatūra

Pagrindo armatūra

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas.