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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ES (2025-ESO-958) 110/10 kV Žagarės TP rekonstravimo darbai, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k. (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil.Nr.**
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai


	1. 
	Kita
	Sutarties SD 3.2
	2025-11-04 d. gautame atsakyme į Eil. Nr. 1 klausimą rašoma „Rangovas pagal pateiktą dokumentaciją pats turi įsivertinti ar bėgiai bus tinkami ar reikės papildomo perdarymo bei pritaikymo.
Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas gali nuvykti apžiūrėti objektą ir įsivertinti darbus.“.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus 24 punkto nuostatomis, techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti. T.y. ne Rangovas pats turi įsivertinti ar bėgiai bus tinkami ir ar reikės papildomo perdarymo bei pritaikymo, tačiau techninio projekto autorius rengdamas projektą turėjo šį sprendinį tinkamai įvertinti (nuvykstant į objekto vietą įvertinant esamą situaciją - ar bėgiai bus tinkami, ar reikės papildomo perdarymo bei pritaikymo).
Pažymėtina, kad projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. T.y. Rangovas negali savo iniciatyvą keisti projektinių sprendinių kurie yra numatyti suderintame ir Užsakovo patvirtiname techniniame projekte.
Todėl pakartotinai prašome patvirtinti, kad galios transformatoriaus pamatai ir bėgiai bus tinkami tiekiamo eksploatuoto galios transformatoriaus sumontavimui be papildomo perdarymo ar pritaikymo, kitu atveju patikslinti techninio projekto sprendinius ir į darbų bei medžiagų žiniaraščius įtraukiant su perdarymų ar pritaikymu susijusius darbus/medžiagas ir jų apimtis, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.
	Pagal parengtą ir suderintą „Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato(energetikos) naujos statybos, Joniškio r. sav., Žagarės sen., Bružo k. projektas“ projektą transformatoriaus pamatus ir alyvos surinkimo duobę numatyta įrengti naujai, pagal 2021-61-XX-RTP-SK aiškinamojo rašto 7.4. punktą bei brėžinį Nr. 2021-61-XX-RTP-SK.B-04.
Projekte nurodyta, kad pamatinės plokštės NSP-1 įrengiamos naujos.  Techninio projekto stadijoje yra įvertinti visi reikalingi darbai naujų NSP-1 plokščių įrengimui. Galios transformatoriaus pamatų plokščių NSP-1 išdėstymas ir alyvos duobės gabaritas gali būti tikslinamas darbo projekto stadijoje. 




Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .



Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048

Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913

+370 5 278 2222
gpc@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.lt

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva



image1.emf
" eternia










image2.jpeg




