UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Pirkimo Nr. 5131303			2025-11-11  Nr. VP11-706 (5.24)

Tiekėjams

CVP IS priemonėmis

DĖL KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

Informuojame, kad UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – Perkantysis subjektas) pirkimą Antakalnio transporto departamento vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas (skelbta CVP IS 2025-10-27, pirkimo Nr. 5131303) (toliau – Pirkimas).

- 2025-10-31 10:14 val.  CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas (pranešimo ID 415665) (toliau – paklausimas. Komisija priėmė sprendimą nagrinėti tiekėjo paklausimą, nes paklausimas pateiktas iki Pirkimo sąlygų 7.2 punkte nustatyto termino:

| Eil.Nr. | Tiekėjo klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome pridėti pastatų vidaus brėžinius. | Pridedami pastatų vidaus brėžiniai: dwg ir pdf failai (1.1 priedas_Pastatų vidaus brėžiniai). |
| 2. | Prašome patikslinti komutacinių spintų dydžius ir kiekius - žiniaraštyje nurodyta 9U, o techninėje specifikacijoje 12U arba 22U. | Komutacinių spintų kiekis 6 vnt., dydis –22U. Patikslintas 1 priedo „Techninė specifikacija“ 4.9.1 punktas ir 6 skyriaus “Įrangos kiekiai“ 6.9 punktas. Pateikiama: 2 priedas_„Aktuali redakcija 1 priedas_„Techninė specifikacija“; 3 priedas_“Patikslintas 1.2 priedas TS Antakalnio dep vaizdo sistemų išdėstymo planas“; 4 priedas_“Patikslintas 2.3 priedas_Pasiūlymo priedas _Kainos detalizacija“. |
| 3. | Techninėje specifikacijoje numatytas „Line-Interactive“ tipo nepertraukiamo maitinimo įrenginys (NMĮ). Ar galėtume siūlyti „On-line“ topologijos NMĮ? | Pirkimų sąlygų 2.3 punkte nurodyta: „2.3. Perkamų Prekių / Prekių montavimo savybės, kiti privalomi reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Tiekiamos Prekės ir Prekių montavimas turės būti kokybiškas, atitinkantis pirkimo sąlygų ir įprastai tokioms Prekėms / Prekių montavimui taikomus privalomus kokybės ir techninius reikalavimus, kaip nurodyta Specifikacijoje. Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai privalo pagrįsti siūlomo objekto lygiavertiškumą ir kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. Taip pat buvo papildyta Techninė specifikacija dėl objekto lygiavertiškumo 8.12 ir 8.13 punktais. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“ . |
| 4. | Atsižvelgiant į tai, kad 1000-3000 VA galios NMĮ dažniausiai būna didesnio nei 600 mm gylio, ar jie bus montuojami visose naujai statomose spintose? Tokiu atveju spintų gylis turėtų būti 800 mm. | Taip, bus montuojami visose spintose. Spintų gylis turi būti 800 mm. Patikslinti 1 priedo „Techninė specifikacija“ 4.5.6., 4.9.2 punktai. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“ . |
| 5. | Prašome patikslinti komutacinių spintų kiekį - 1.2 priedo brėžinyje nurodyta 6 vnt., o žiniaraštyje 7 vnt. | Komutacinių spintų kiekis yra 6 vnt. Patikslintas kiekis 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus “Įrangos kiekiai“ 6.9 punktas, patikslintas „1.2 priedas_TS 2 priedas_ Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“ ir patikslintas „2.3 priedas_Pasiūlymo priedas _Kainos detalizacija“.. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“ 6 skyriaus “Įrangos kiekiai“ 6.9 punktas; 3 priedas „Patikslintas „1.2 priedas TS 2 priedas_ Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“. 4 priedas_“Patikslintas 2.3 priedas_Pasiūlymo priedas _Kainos detalizacija“. |
| 6. | Prašome patikslinti vidaus kamerų kiekį - 1.2 priedo brėžinyje 27 vnt., o žiniaraštyje 21 vnt. | Tikslus vidaus kamerų kiekis yra 40 vnt. Patikslintas kiekis žiniaraštyje ir patikslintas „1.2 priedas_TS 2 priedas_ Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“ patikslinti 6 skyriaus “Įrangos kiekiai“ 6.9 punktas; 3 priedas „Patikslintas „1.2 priedas TS 2 priedas_ Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“. |
| 7. | Prašome patikslinti lauko kamerų kiekį - 1.2 priedo brėžinyje 36 vnt., o žiniaraštyje 52 vnt. | Tikslus lauko kamerų kiekis yra 38 vnt. Patikslintas kiekis žiniaraštyje ir patikslintas „1.2 priedas_TS 2 priedas_ Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“ patikslinti 6 skyriaus “Įrangos kiekiai“ 6.9 punktas; 3 priedas „Patikslintas „1.2 priedas TS 2 priedas_Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas“. |
| 8. | Prašome patikslinti kiekiais, kokie demontavimo darbai yra numatyti - ar tik esamų kamerų, ar taip pat kabelių, komutacinių spintų ir kitų medžiagų. | Visi darbai, kurie susiję su vaizdo sistemomis – kameros, kabeliai, komutacinės spintos ir kitos medžiagos. |
| 9. | Ar papildomi HDD diskai reikalingi, jei NVR jau turi instaliuotus HDD? | Reikalingi, kad vaizdo įrašai geriausia įrašymo kokybe išlaikytų įrašus 30 d. |
| 10. | Ar projekte numatomi asfalto štrobavimo, tranšėjų kasimo ir užkasimo darbai? | Kur yra galimybė galima kabeliuotis oru, kur tokios galimybės nėra – štrobuotis. |
| 11. | Prašome patikslinti, kur numatoma įrengti RKŠ-1 šulinius. | RKŠ-1 šuliniai nebus įrengiami. Išbraukiamas Techninės specifikacijos 4.10 skyrius „Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1. Pateikiama: 2 priedas „Aktuali redakcija 1 priedas „Techninė specifikacija“. |

1.1.Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 7.5 punktu, atsižvelgiant, kad Perkantysis subjektas nepateikė Pirkimo sąlygų paaiškinimų iki  nustatyto termino (ne vėliau nei likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), Perkantysis subjektas pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą  iki 2025-11-24 10.00 val. (pasiūlymai pateikiami CVP IS).

1.2. Bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

- 2025-11-03 16:01 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas (pranešimo ID 4182258) gavo tiekėjo pretenziją (toliau – Pretenzija) (skelbta CVP IS 2025-10-27, pirkimo Nr. 5131303) (toliau – pirkimas) dėl pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyto konkretaus įrangos gamintojo AXIS.

Komisija 2025-11-11 posėdžio metu išnagrinėjo Pretenziją ir nutarė pripažinti ją pagrįsta ir Pretenziją tenkinti, t. y. Komisija, priėmė sprendimą patikslinti techninę specifikaciją, išbraukiant konkretus gamintojo AXIS pavadinimą, t. y.:

(i)   išbraukiamas 4.3.18 punktas:  „4.3.18. Suderinama su AXIS Camera Station;“;

(ii) koreguojamas 4.4.12 punktas: išbraukiami žodžiai „su Axis Zipstream technologija“, punktas išdėstomas nauja redakcija: „4.4.12. Vaizdo suspaudimo standartai: H.264, H.265, Motion JPEG;“;

(iii) koreguojamas 4.4.18 punktas: išbraukiami žodžiai „ir Axis Edge Vault technologijos“,  punktas išdėstomas nauja redakcija: „4.4.18. Secure Boot, Signed OS;“;

(iiii) išbraukiamas 6 skyriaus  „Įrangos kiekiai“ 6.7 punktas: „6.7. Numerių atpažinimo licencija AXIS, 4 vnt“;

(iiiii) įtraukiami papildomi 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 punktai.

Pridedama patikslinta techninė specifikacija 2 priedas „Aktuali redakcija_1 priedas „Techninė specifikacija“.

3. 2025-11-04 10:45 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimo ID 419049) gavo tiekėjo pretenziją „Pretenzija dėl kvalifikacijos reikalavimo“ (toliau – Pretenzija) Antakalnio transporto departamento vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo pirkime (skelbta CVP IS 2025-10-27, pirkimo Nr. 5131303) (toliau – Pirkimas) dėl Pirkimo sąlygų 3.6.1 punkte nustatyto reikalavimo.

Komisija 2025-11-11 posėdžio metu išnagrinėjo Pretenziją ir nutarė netenkinti Pretenzijos, pripažinti nepagrįsta ir ją atmesti.

PRIDEDAMA:

1 priedas_Pastatų vidaus brėžiniai;

2 priedas_Aktuali redakcija_1 priedas „Techninė specifikacija;

3 priedas _Patikslintas 1.2 priedas TS Antakalnio dep. vaizdo sistemų išdėstymo planas;

4 priedas _Patikslintas 2.3 priedas_Pasiūlymo priedas _Kainos detalizacija“;

Pirkimų skyriaus vadybininkė				Violeta Gembicka

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Violeta Gembicka, tel. 0 684 15563, el. p. violeta.gembicka@vilniausvt.lt