PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

- SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

| Santrumpa | Reikšmė |
| --- | --- |
| Valdymo sistema | Sistema, užtikrinanti BESS veikimą pagal Užsakovo poreikius, aprašytus šiuose techniniuose reikalavimuose. Neapima prekybos optimizavimo funkcijų. |
| AC | Kintamoji srovė |
| aFRR | Automatinis dažnio atkūrimo rezervas |
| BESS | Elektros energijos saugojimo sistema |
| BMS | Akumuliatoriaus valdymo sistema |
| BSP | Balansavimo paslaugų teikėjas |
| COD | Komercinės veiklos data |
| DB | Duomenų bazė |
| DC | Nuolatinė srovė |
| DOD | Išleidimo gylis |
| DSO | Skirstymo sistemos operatorius |
| EMC | Elektromagnetinis suderinamumas |
| EMS | Energijos valdymo sistema |
| ESO | Energijos skirstymo operatorius |
| FCR | Dažnio sulaikymo rezervas |
| HMI | Valdymo ir stebėsenos sistema, leidžianti vartotojui bendrauti su energijos kaupikliu ar keitikliu |
| HV | Aukšta įtampa |
| HVAC | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas |
| LV | Žema įtampa (≤ 1000 V kintamosios srovės arba ≤ 1500 V nuolatinės srovės) |
| MEB | Pagrindinė įžeminimo magistralė |
| mFRR | Rankinis dažnio atkūrimo rezervas |
| MV | Vidutinė įtampa |
| MV AC | Vidutinės įtampos kintamoji srovė |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport – lengvas, atviro standarto pranešimų perdavimo protokolas |
| PCS | Galios konvertavimo sistema |
| POC | Prijungimo taškas |
| Nominalioji galia | Vardinė galia, kuria BESS gali veikti nepertraukiamai, neviršydama savo šiluminių ribų. |
| RMU | Nuotolinio stebėjimo įrenginys |
| RTU | Nuotolinio terminalo blokas |
| SAT | Svetainės priėmimo bandymas |
| SCADA | Prižiūrintysis valdymas ir duomenų rinkimas |
| SOC | BESS įkrovos būsena, % |
| SOH | BESS būklė, % |
| ŠVOK | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas |
| Telkėjas | Balansavimo paslaugų teikimo įmonė |
| THDV | Bendras harmoninis iškraipymas Įtampa |
| TSO | Perdavimo sistemos operatorius (Litgrid) |
| TSPĮ | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |
| UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
| VERT | Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba |
| VPP | Virtuali elektrinė |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Perkama prie skirstomojo tinklo prijungiama elektros energijos kaupimo sistema (toliau - BESS), kurios pagalba teikiamos balansavimo paslaugos perdavimo tinkle.

1.2. Užsakovo elektros energijos kaupimo sistema bus naudojama - prekybai balansavimo paslaugomis pagal Litgrid reikalavimus:

- https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir660/dir33/dir1/16_0.php

- https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir660/dir33/dir1/15_0.php

- https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir660/dir33/dir1/14_0.php

Teikiamų paslaugų sąrašas:

- Automatinio dažnio atkūrimo rezervų (angl. aFRR) paslauga;

- Rankinio dažnio atkūrimo rezervų (angl. mFRR) paslauga;

- Einamosios paros (angl. Intraday);

- Prieš parą veikiančių rinkų (angl. Spot);

- Dažnio išlaikymo rezervo (angl. FCR) paslauga.

1.3. Įrengiamos BESS vietos adresas: Melioratorių g. 18, Molėtai.

1.4. BESS įrengimas (I etapas) turi būti pabaigtas per 480 kalendorių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba greičiau. Pabaigimo data fiksuojama šalių pasirašomame I etapo perdavimo-priėmimo akte. II etapo trukmė 10 metų nuo I etapo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Pavėlavus pabaigti per 480 kalendorių dienų ne dėl Pirkėjo kaltės, taikomos pirkimo sutartyje numatytos netesybos.

1.5. Tiekėjas, atstovaudamas Užsakovą pagal jo suteiktą įgaliojimą, atlieka visus šiame dokumente aprašytus darbus.

  - BESS struktūra

- Akumuliatorių spinta (Battery racks):

  - Sudaryta iš ličio geležies fosfato (LFP) elementų.

  - Išdėstyti moduliniuose konteineriuose.

- DC jungimo skydai:

  - Sujungia išvadus iš kelių akumuliatorių spintų.

  - Apima apsaugos įtaisus, tokius kaip jungikliai ir saugikliai.

- Galios konvertavimo sistema (PCS):

  - Konvertuoja nuolatinę srovę iš baterijų į kintamąją srovę, kad būtų galima integruoti į tinklą.

- Akumuliatorių/Baterijų valdymo sistema (BMS):

  - Stebi ir kontroliuoja akumuliatorių būklę, temperatūrą ir įkrovimo / iškrovimo ciklus.

- MV/LV transformatorius:

  - Padidina įtampą nuo žemos įtampos PCS išėjimo iki vidutinės įtampos tinklo lygio.

- Energijos valdymo sistema (EMS) :

  - Optimizuoja veikimą pagal tinklo paklausą, kainodarą ir veikimo tikslus.

- TSPĮ:

  - Įgyvendina ESO reikalavimus nuotolinio valdymo užduotims atlikti

  - Tinklo kodekso reikalavimai

    - Priemonės kategorija

Pagal ESO reikalavimus BESS yra priskirta šiai kategorijai:

- B tipo energijos generavimo modulis.

  - Taikomi tinklo kodai

"Standartinės prijungimo prie ESO elektros skirstymo sistemos sąlygos" taikomos prie ESO elektros tinklo prijungiamiems elektros įrenginiams, įskaitant elektros energijos vartojimo ir gamybos elektros įrenginius, taip pat mišriems elektros energijos vartojimo ir gamybos įrenginiams.

  - Specialūs reikalavimai įrangai

Pateikiama šios Techninės specifikacijos III skyriuje.

  - BESS projekto paketas

2.5.1. Visos medžiagos, naudojamos BESS, turi būti naujos ir nenaudotos.

2.5.2. BESS projekte tiekėjo paslaugų apimtį sudaro:

I etapas (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Baterijų elementai, išdėstyti moduliais ir (arba) stovais ir patalpinti atskiruose korpusuose, kuriuose yra būtinos pagalbinės sistemos (aplinkos kontrolės, saugos, gaisro gesinimo sistemos) pagal tiekėjo BESS struktūrą.

- Maitinimo konversijos sistema (PCS), konvertuojanti nuolatinę <-> kintamąją srovę, suderinama su akumuliatoriniais įrenginiais ir tinklo reikalavimais.

- Pagalbinė maitinimo sistema ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), kad būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas sistemos veikimas.

- Akumuliatorių valdymo sistema (BMS), valdymo sistema (EMS) ir sąsaja su esamomis sistemomis – ESO SCADA (TSPĮ), Telkėjo programine įranga.

- HMI, debesų sistemos valdymas ir vietinė stebėsenos sistema, įskaitant stebėsenos visą sistemos veikimo laiką paslaugą.

- Kibernetinės saugos priemonės, pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 73 straipsnį ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo XVI skyrių.

- Gaisro aptikimo sistema bei automatinė gaisro gesinimo sistema.

- Mechaninės ir elektrinės apsaugos pagal vietinio tinklo taisykles ir saugos standartus.

- Kintamosios ir nuolatinės srovės maitinimo kabeliai ir (arba) įvorės arba šynos, reikalingos BESS sistemos komponentams sujungti.

- Ryšių kabeliai, reikalingi BESS sistemos komponentams sujungti.

- LV/MV galios transformatorius (-iai) (jei reikia).

- BESS pristatymas į įrengimo vietą „incoterm DDP“.

- Įrangos ir medžiagų, kitų įrenginių ir priemonių, reikalingų visa apimtimi įrengti BESS Užsakovo teritorijoje pagal Sutarties apimtis ir specifiką, pristatymas (Užsakovas nepateiks jokių medžiagų, reikalingų BESS įrengti – visas BESS reikalingas konstrukcijas, įrangą, kitus įrenginius ir medžiagas bei kt. privalo pateikti Tiekėjas).

Darbai:

- Elektrotechninio projekto, suderinto su ESO, parengimas.

- BESS Projekto parengimas ir jo suderinimas su Užsakovu, ESO, LITGRID, VERT (pagal poreikį) bei su kitais subjektais (valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis), su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks Projektas turi būti suderintas.

- BESS įrengimo Darbų atlikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, visos susijusios infrastruktūros, reikalingos elektros energijos tiekimui ir paėmimui į/iš elektros energijos perdavimo ir paskirstymo prijungimo tašką/o, nurodytą ESO išduotose techninėse sąlygose.

- BESS bandymas, paleidimas, pridavimas ESO.

- Reikalingų ESO, VERT pažymų ir kt. dokumentų gavimas, VERT Gamybos leidimo gavimas.

- Sklypo kadastrinių duomenų atnaujinimas.

- Sklypo gerbūvio atstatymo darbai iki buvusios prieš statybas būklės.

- BESS atitikimas Lietuvos elektros tinklų kodekso reikalavimams ir prijungimo prie elektros tinklų sąlygoms.

- Dokumentacija.

Tiekėjui atlikus I etapo apimtį ir pateiktus II etapo užtikrinimą pagal Sutarties 8 skyriaus reikalavimus, Pirkėjas pasirašo I etapo perdavimo-priėmimo aktą.

II etapas:

- Stebėsena, techninė priežiūra ir atsarginių dalių tiekimas, vadovaujantis šios techninės specifikacijos IV skyriaus reikalavimais.

II etapo paslaugos priimamos kas ketvirtį Pirkėjui pasirašius perdavimo-priėmimo aktą už praėjusį ketvirtį.

Pirkėjas gali užsisakyti papildomos (neplaninės) techninės plėtros paslaugas, taikant sutarties priede „Pasiūlymas“ nurodytą paslaugų valandinį įkainį.

## SCADA ir stebėjimo sistema

2.6.1. BESS turi būti visa funkciniams reikalavimams tenkinti reikalinga programinė ir techninė įranga, taip pat būtina ryšio ir telemetrijos įranga bei palaikomi ryšio protokolai. Tiekėjas turi pateikti sąsają, skirtą BESS modulių sąveikai su vietine valdymo sistema. Tiekėjas turi pateikti sąsają su išorinėmis SCADA ir VPP platformomis. Vietinė ir nuotolinė prieiga prie valdymo sistemų turi būti apsaugota slaptažodžiu nuo kibernetinių grėsmių ir neįgaliotų naudotojų, turi būti reikalaujama šifruoto ryšio ir naudoti VPN prieigą.

2.6.2. Stebėsenos sistema turi leisti aptikti gedimus (prevencinei) techninei priežiūrai atlikti. BESS tiekėjas turi patiekti Užsakovui nuotolinio stebėjimo programinę įrangą bei teikti nuotolinio stebėjimo paslaugą per web, ar API.

## Prijungimas prie VPP

BESS turi atitikti išvardintas sąlygas, kad būtų galima naudoti išorinį RTU/PLC:

- Ryšio protokolas Modbus TCP/RTU, IEC 60870-5-104, MQTT galimas BESS valdiklyje arba BMS, Rest API.

- BMS (akumuliatorių valdymo sistemos) valdiklis arba BESS įrenginio valdiklis, skirtas valdyti patį BESS įrenginį ir užtikrinantis visų per RTU siunčiamų operacijų ir komandų saugumą. Vidinių klaidų ir akumuliatoriaus ribų (temperatūros, elementų įtampos, gedimų) valdymas. Saugos valdymas (apsaugos įtaisai).. Šildymo ir (arba) vėsinimo valdymas.

- Pagrindinė "Modbus" arba IEC 104 sąsaja

  - Nustatytieji taškai.

  - Aliarmai ir įvykiai.

  - Baterijos aktyvioji galia. Laiko žyma, kW vertė.

  - Grįžtamojo ryšio ir BESS matavimai (SOC, temperatūra, turima energija, SOE ir kt.).

  - Grįžtamasis ryšys su pagrindiniu BESS jungikliu.

  - Įkrovos būsena (SOC): laiko žyma, vertė %.

  - Sveikatos būklė (SOH) ir degradacijos lygis. Laiko žyma, %, enum reikšmė.

  - AC/DC įtampa ir srovė bei energijos kokybė.

  - Temperatūra.

  - Statusas.

  - Veikimo valdymas: pradžios ir pabaigos laiko žymos, Wat reikšmė, kryptis.

  - Sistemos informacija.

  - Pagrindinių ir pagalbinių energijos srautų skaitikliai ir matavimas.

  - Įrenginio būsenos ir klaidų kodai (pavojaus signalai).

  - Operacijų žurnalas.

  - Istoriniai duomenys ir tendencijos.

PCS arba keitiklio pusėje:

- Sauga.

- Elektros energijos kokybė.

- Inverterio techninė riba.

Kad būtų galima aptikti „anti-islandic“ režimą, PCS turi turėti šias „anti-islandic“ galimybes:

- Per maža įtampa.

- Per didelė įtampa.

- Per mažas dažnis.

- Per didelis dažnis.

- 1 papildomas aktyvaus/pasyvaus „anti-islandic“ režimo nustatymas.

PCS apsaugos priemonės apima (taikoma, ir kintamosios, ir nuolatinės srovės pusėse):

- Per didelė/per maža įtampa.

- Per didelė srovė.

- Per didelis/per mažas dažnis.

- Trumpasis jungimas.

- IT sistemos įžeminimo gedimas (earth fault).

- Per aukšta temperatūra ir (arba) gedimai.

- Apsauga nuo viršįtampių.

- PCS kartu su projekto valdymo sistema turi gebėti visiškai automatiškai veikti be priežiūros, įskaitant savisaugos, sinchronizavimo ir lygiagretinimo su komunalinėmis paslaugomis bei atjungimo funkcijas.

- PCS valdymas turi būti integruotas į bendrą valdymo sistemą. Tačiau PCS taip pat turi turėti visas būtinas savisaugos ir savidiagnostikos funkcijas, kad būtų apsaugota nuo pažeidimų sugedus komponentui, arba dėl vidinių, ar išorinių priežasčių viršijus saugų parametrų diapazoną. Savisaugos funkcijos turi neleisti, kad PCS veiktų nesaugiai. Gedimus, atsiradusius dėl PCS veikimo sutrikimų, įskaitant komutacijos sutrikimus, turi pašalinti PCS apsaugos įtaisai.

- Visi PCS komponentai turi atlaikyti įtampas, susijusias su nuolatiniu veikimu, pereinamuoju veikimu ir perkrovos sąlygomis, kaip nurodyta šioje specifikacijoje.

  - Dokumentacija

Įrengti žymenis ir etiketes. Konkretūs nurodymai dėl žymėjimų, etikečių ir ženklų turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. Dokumentų ir žymėjimų kalba turi būti tokia, kaip pateikta toliau pateiktoje lentelėje:

| Prekė | Kalba |
| --- | --- |
| Veikimo etiketės | Lietuvių kalba |
| Techninės priežiūros etiketės | Lietuvių arba anglų kalba |
| Įrenginio vardinės lentelės | Lietuvių arba anglų kalba |
| Trumpas naudojimo vadovas | Lietuvių kalba |
| Instrukcijos | Lietuvių arba anglų kalba |
| Brėžiniai | Anglų kalba |
| Bandymų ataskaitos | Lietuvių arba anglų kalba |

Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

| Dokumentas | Failo formatas |
| --- | --- |
| Visos tiekiamos įrangos naudotojo vadovas | pdf |
| Įrangos duomenų lapai bei sertifikatai | pdf |
| Įrangos garantijų dokumentai | pdf |
| Pasirašytas priėmimo aktas | pdf |
| CE deklaracija | pdf |
| Inverterių gamyklinių bandymų ataskaita | pdf |
| Akumuliatoriaus bandymai, visos apkrovos bandymo ataskaita (SAT) | pdf |
| Apsaugų (įkroviklio, inverterio, transformatoriaus ir kt.) bandymai (SAT) | pdf |
| Signalų ir valdymo įtaisų bandymai su kliento RTU (jei įrengtas) ir išorinėmis valdymo sistemomis (bendradarbiaujant su partneriais). | pdf, xlsx |
| IP ir (arba) ryšių lentelė, sudaryta iš LAN įrenginių (eth., serijinių) | pdf, xlsx |
| Kontrolės ir eksploatacinių funkcijų bandymo ataskaita | pdf |
| Pagalbinės įrangos bandymų ataskaita | pdf |
| Schematiniai brėžiniai (SLD, kabinų brėžiniai, komunikacijos) | dwg, pdf |
| Maketų brėžiniai | dwg, pdf |
| Kėlimo ir transportavimo vadovas | pdf |
| Įžeminimo kontūro gnybtai, modulių tvirtinimas ant pamatų, slėgio taškai - apkrovos ir tolerancijos | pdf |
| Eksploatavimo, aptarnavimo ir techninės priežiūros vadovas | pdf, docx |
| Prietaisų ir įrangos vadovai | pdf |

  - Garantija darbams bei reakcijos terminai

- Tiekėjas garantuoja, kad:

  - jo atliktų Darbų kokybė atitinka galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti statybos produktai turi Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus, statybos produktai yra nauji, kokybiški;

  - Tiekėjo teikiamų statybos produktų techniniai duomenys atitinka Techninio projekto bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, įskaitant projektavimo, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat atitinkamas jų sudėtines dalis.

- Tiekėjas garantijos laikotarpiu savo sąskaita pašalina visus Darbų defektus ar neatitikimus, ar trūkumus, kurie atsirado tiesiogiai dėl Tiekėjo (įskaitant jo subtiekėjus) kaltės. Darbų rezultato gedimo (avarijų) atveju Tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į Užsakovo prašymus:

  - Darbo dienomis per 2 (dvi) valandas, o išaiškėjusius gedimus ištaisyti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas;

  - Savaitgaliais ir švenčių dienomis per 4 (keturias) valandas, o išaiškėjusius gedimus ištaisyti per 96 (devyniasdešimt šešias) valandas;

- Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, Garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo Garantinis laikotarpis yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Pateikiama priede „Techninės specifikacijos specialieji reikalavimai ir tiekėjo siūlomi parametrai“.

IV. PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

| Tikrinimo vieta | Tikrinimo turinys | Terminas |
| --- | --- | --- |
| RACK būsena ir valymas | • Patikrinkite, ar RACK ir vidiniai įrenginiai nėra pažeisti ar deformuoti. | Kas vienerius metus |
|  | • Patikrinkite, ar veikiant vidiniams įrenginiams nėra neįprasto triukšmo. | Kas vienerius metus |
|  | • Patikrinkite, ar RACK temperatūra nėra per aukšta. | Kas vienerius metus |
|  | • Patikrinkite, ar drėgmė ir dulkių kiekis RACK viduje yra normaliose ribose. Jei reikia, išvalykite įrangą. | Kas vienerius metus |
|  | • Patikrinkite, ar RACK oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užblokuotos. | Kas vienerius metus |
| Įspėjamieji ženklai | Patikrinkite, ar įspėjamieji ženklai ir etiketės yra aiškiai matomos, be dėmių ir pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite juos. | Kas vienerius metus |
| Laidai ir kabeliai | Patikrinkite skirstomąjį įrenginį ir akumuliatoriaus modulį, ar akumuliatoriaus moduliai tinkamai prijungti. | Kas vienerius metus |
| Korozija | Patikrinkite, ar RACK viduje nėra oksidacijos ar rūdžių. | Kas vienerius metus |
| Jungiklis ir akumuliatoriaus modulio korpusas | • Patikrinkite, ar ant RACK viršaus nėra degių daiktų. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar RACK ir pamato plieninės plokštės suvirinimas yra tvirtas ir ar suvirinimo taškuose nėra rūdžių. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar korpusas nėra pažeistas, ar nėra besilupančių dažų ar oksidacijos požymių. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar RACK viduje nėra pašalinių daiktų, dulkių, nešvarumų ir susikondensavusio vandens. | Kartą per 6 mėnesius |
| Laidų ir kabelių išdėstymas | • Patikrinkite, ar kabelių išdėstymas normalus ir ar nėra trumpojo jungimo. Aptikrinus neatitikimus, nedelsdami juos ištaisykite. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar visos įleidimo ir išleidimo angos yra gerai užsandarintos. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar RACK viduje nėra vandens. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar maitinimo kabeliai ir varinė juosta nėra atsilaisvinę, ir vėl priveržkite juos anksčiau nurodytu sukimo momentu. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar nepažeisti maitinimo ir ryšio kabeliai, ypač ta dalis, kuri liečiasi su metaliniu korpusu. | Kartą per 6 mėnesius |
| Įžeminimo jungtis | Patikrinkite, ar įžeminimo jungtis teisinga , o įžeminimo varža neviršija 4 Ω. | Kartą per 6 mėnesius |
| Ventiliatorius | • Patikrinkite ventiliatorių, ar nėra gedimų, pvz., ar jis neužstringa ar nesustoja. | Kartą per 6 mėnesius |
|  | • Patikrinkite, ar ventiliatorių veikimo metu negirdėti neįprasto triukšmo. | Kartą per 6 mėnesius |
| Varžtai | Patikrinkite, ar vidiniai varžtai nenukrito arba nėra surūdiję. | Kartą per 6 mėnesius |
| Aplinkos temperatūra ir drėgmė | • Patikrinkite aplinkos temperatūros įrašus ir patikrinkite, ar temperatūra yra leistinose ribose. | Kas šešis mėn. |
|  | • Patikrinkite aplinkos drėgmės įrašus ir patikrinkite, ar drėgmė yra leistinose ribose | Kas šešis mėn. |
| Funkcijos | • Patikrinkite nuolatinės srovės kontaktoriaus veikimo būseną: Išjungimo atveju, duokite atidarymo/uždarymo komandą, kad patikrintumėte, ar kontaktorius veikia normaliai. | Kas šešis mėn. |
|  | • Išmatuokite, ar 24 V išėjimo įtampa yra nurodytame diapazone. | Kas šešis mėn. |
|  | • Patikrinkite RACK veikimo įrašą ir patikrinkite, ar srovė, įtampa ir temperatūra yra leistinose ribose. | Kas šešis mėn. |
| Įrenginio priežiūra |  | Nuolat |
|  | 1. Rekomenduojama aplinkos temperatūra naudojimo metu: 0 °C–45 °C. Įkraunant ir iškraunant akumuliatorių, temperatūra turi būti nuo 15 °C iki 30 °C, o rekomenduojama vertė yra 25 °C. |  |
|  | 2. Venkite RACK įkrovimo ir iškrovimo dideliu greičiu, o vieno RACK nuolatinė įkrovimo ir iškrovimo srovė neturėtų viršyti 151 A. |  |
|  | 3. Kai BESS ilgą laiką nenaudojamas, sistemą reikia įkrauti ir iškrauti kas 6 mėnesius, kad sistemos įkrovos lygis (SOC) būtų 50–80 %. Ir įkrovimo metu SOC turi būti pastovus. |  |
|  | 4. Jei sistema ilgą laiką nenaudojama, prieš pirmą kartą ją naudojant bent kartą visiškai įkraukite, kad atkurtumėte optimalų akumuliatoriaus veikimą. |  |
|  | 5. Patikrinkite, ar neužsikimšęs šilumos išsklaidymo sistemos oro kanalas. Reguliariai valykite sistemą, ypač ventiliatorių oro įsiurbimo ir ištraukimo angas. Jei reikia, naudokite dulkių siurblį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti spintelėje. Prieš valydami dulkes, būtina atjungti maitinimo šaltinį; valyti vandeniu griežtai draudžiama. |  |
|  | 6. Reguliariai tikrinkite, ar neatsilaisvinę varžtai, jungiantys BESS aukštos įtampos kabelius ir jungiamuosius strypus, ar jie gerai liečiasi ir ar gnybtų paviršiai nėra pažeisti korozijos ar oksidacijos. |  |
|  | 7. Reguliariai tikrinkite RACK teigiamo ir neigiamo aukštos įtampos apsauginius dangtelius, ar jie nėra pasenę, pažeisti ir ar jų netrūksta. |  |
|  | 8. Reguliariai tikrinkite, ar kabeliai nėra atsilaisvinę, pasenę, pažeisti ir sulūžę, ir ar gera izoliacija. |  |
|  | 9. Reguliariai tikrinkite, ar akumuliatorių spintelėje nėra dirginančio kvapo ir ar aukštos įtampos jungties dalyje nėra degėsių kvapo. |  |
|  | 10. Reguliariai tikrinkite, ar stebėjimo pagrindiniame kompiuteryje rodomi tokie duomenys kaip įtampa ir temperatūra, ir ar pavojaus signalų juostoje nėra kokių nors pavojaus signalų. |  |
|  | 11. Reguliariai tikrinkite, ar BESS būsenos indikatorius ir aliarmo indikatorius yra geros būklės ir ar jie gali normaliai veikti. |  |
|  | 12. Reguliariai tikrinkite, ar BESS avarinio stabdymo jungiklis vis dar veikia, kad sistemą būtų galima greitai sustabdyti avariniu atveju. |  |
|  | 13. Draudžiama naudoti skirtingų tipų akumuliatorių modulius nuosekliai arba lygiagrečiai. |  |