PRIEDAS „TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR TIEKĖJO SIŪLOMI PARAMETRAI“

[Tiekėjo pavadinimas]

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų vertė | Pagrindžiantis dokumentas (pateikiama su pasiūlymu) | Prekių techniniai parametrai (pateikiama su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | - Akumuliatorių spinta (Battery racks) - DC jungimo skydai, - Galios konvertavimo sistema (PCS) - Baterijų valdymo sistema (BMS) | - Nominali galia | Ne mažiau nei 2,0 MW | Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis siūlomų prekių charakteristikų pagal konkretų techninės specifikacijos punktą atitikimo patvirtinimas (laisvos formos deklaracija, kad siūloma prekė atitinka konkretų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimą). |  |
|  |  | - Leistinoji prijungimo prie skirstomojo tinklo galia | Pagal ESO išankstines sąlygas Priedas Nr.11 |  |  |
|  |  | - Kaupiklio (bendroji) energijos talpa | Ne mažiau nei 4000 kWh (4,0 MWh) |  | Nurodoma pasiūlymo formoje (Excel), Kaupiklio talpos reikšmė išreikšta kWh, apvalinamos matematiniu būdu iki sveiko skaičiaus, pvz., 4758. |
|  |  | - Baterijos tipas | Ličio geležies fosfatas (LFP) |  |  |
|  |  | - Baterijos aušinimo sistema | Skystis |  |  |
|  |  | - Energijos efektyvumas viso įkrovimo–iškrovimo ciklo metu (Round-Trip Efficiency) | Ne mažiau kaip 88 proc. |  |  |
|  |  | - Iškrovos gylis (Applied DoD) | Ne mažiau kaip 95 proc. |  |  |
|  |  | - Garantuojama minimali sumažėjusi naudingosios energijos talpa po 6000 ciklų arba po 10 metų | ≥ 70 % nuo akumuliatoriaus talpos eksploatavimo pradžioje (MWh) |  |  |
|  |  | - Įkrovimo/iškrovimo C rodiklis | Ne mažiau kaip 0,5 |  |  |
|  |  | - Savaiminio išsikrovimo greitis | Ne daugiau kaip 0,15 proc. per dieną |  |  |
|  |  | - Baterijos panaudojimo modelis | iki 3 ciklų per parą |  |  |
|  |  | - Produkto tipas | Išorinis (Outdoor) |  |  |
|  |  | - Konteinerio apsauga nuo dulkių ir drėgmės patekimo | Ne mažiau IP54 |  |  |
|  |  | - Darbinės lauko temperatūros diapazonas | Minus 25 - plius 50 laipsnių Celsijaus |  |  |
|  |  | - Gaisro gesinimo sistema | Aerozolinė |  |  |
|  |  | - Įrangos stebėsenos sistema, susieta su kiekvieno sistemos mazgo baterijų valdymo sistema (BMS), turi atlikti šias funkcijas | -Įkrovos būsena (SOC). -Įrangos sveikatos būklė (SOH) ir degradacijos lygis. -AC/DC įtampa ir srovė. -Temperatūra. -Veikimo kontrolė. -Sistemos informacija. -Įrenginio būsenos ir klaidų kodai (pavojaus signalai). -Operacijų žurnalas. -Istoriniai duomenys ir tendencijos. |  |  |
|  |  | - Pagalbinis maitinimo šaltinis - Nutrūkus elektros energijos tiekimui, tam tikrų komponentų maitinimą turi užtikrinti UPS arba lygiavertė sistema | -Valdymo sistema ne trumpiau nei 10 val. -Avariniai žibintai - ne trumpiau nei 2 val. |  |  |
|  |  | - Konteinerių korpusai | -IP klasė – ne mažiau IP 54. -Garantinis terminas - ≥ 10 metų -Dangos - Rūdims atspari danga. -Kėlimo taškai – t.b. įrengti. -Operatoriaus prieiga - Apsaugota saugumo raktu. -Atsparumas korozijai – C3 aukštas |  |  |
|  |  | - Galios konvertavimo sistemos (PCS) bei Energijos valdymo sistemos (EMS) gamintojai | Turi būti įsisteigęs ES, NATO arba trečiojoje šalyje, kuri yra pasirašiusi Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų. | Pateikiamas gamintojo registracijos šalies registro išrašas |  |
|  |  | - Kibernetinio saugumo reikalavimai | Privaloma atitikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. balandžio 30 d. nutarime Nr. O3E-606 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“ pateiktus reikalavimus | Nepildoma | Nepildoma |
|  |  | - Garantijos | BESS Produkto garantija ir veikimo garantija - ne trumpesnė kaip 10 metų, arba ne mažiau 6000 ciklų. BMS - gamintojo garantija ne trumpiau kaip 10 metų. PCS - gamintojo garantija ne trumpiau kaip 5 metai. | Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis garantijos atitikimo reikalavimams patvirtinimas (laisvos formos deklaracija). |  |
|  |  |  | Projektavimo, montavimo ir įrengimo darbų garantija ne mažiau kaip 5 metai. Visos kitos įrangos dalių ir medžiagų tiekėjo garantija ne trumpiau kaip 2 metai. | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.2 | MV/LV transformatorius | Tinkantis darbui su 3.1 punkte nurodyta sistema |  | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.3 | BESS prijungimo prie ESO tinklų projektavimo paslaugos (pagal ESO Išankstinių sąlygų 3 punktą) | Tiekėjas projektą privalo suderinti su ESO |  | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.4 | Statybos darbai | Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.5 | Sistemos paleidimo-derinimo-pridavimo paslaugos | Paslauga atliekama pagal ESO reikalavimus bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.6. | Planinės techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos eksploatacijos laikotarpiu | Paslaugos reikalavimai pateikti šios techninės specifikacijos IV skyriuje |  | Nepildoma | Nepildoma |
| 3.7. | Papildomos (neplaninės) techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos eksploatacijos laikotarpiu | Paslauga teikiama pagal užsakymą, kai netaikoma garantija ir planinės priežiūros ir aptarnavimo paslauga |  | Nepildoma | Nepildoma |

PRIDEDAMA:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Failo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių spinta (Battery racks), DC jungimo skydai, Galios konvertavimo sistema (PCS), Baterijų valdymo sistema (BMS) - Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis siūlomų prekių charakteristikų atitikimo patvirtinimas | [Nurodyti CVP IS įkeliamo failo pavadinimą] |
|  | Galios konvertavimo sistemos (PCS) bei Energijos valdymo sistemos (EMS) gamintojų registracijos šalies registro išrašas | [Nurodyti CVP IS įkeliamo failo pavadinimą] |
|  | BESS Produkto garantija ir veikimo garantija - Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis garantijos atitikimo reikalavimams patvirtinimas. | [Nurodyti CVP IS įkeliamo failo pavadinimą] |
|  | BMS - gamintojo garantija - Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis garantijos atitikimo reikalavimams patvirtinimas. | [Nurodyti CVP IS įkeliamo failo pavadinimą] |
|  | PCS - gamintojo garantija - Gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis garantijos atitikimo reikalavimams patvirtinimas. | [Nurodyti CVP IS įkeliamo failo pavadinimą] |

(Vardas, pavardė, pareigos)