| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| AB LITGRID 2025 February Head of Transmission grid department direction No. | AB LITGRID 2025 m. Vasarioo Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 400-110 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ŽAIBOSAUGOS TROSUI SU ŠVIESOLAIDINIU KABELIU (žtšk) /

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 400-110 kV VOLTAGE RANGE OVERHEAD LINES OPTICAL GROUND WIRE (OPGW)

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) / 400-110 kV voltage range overhead lines optical ground wire (OPGW) |  |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | ŽTŠK charakteristikos turi atitikti ir bandymai atliekami pagal/ OPGW characteristics shall satisfy and be tested according to | IEC 60794-4a) |  |  |  |  |
|  | Laidininko metalinės apvijos turi atitikti / Conductor‘s metallic wires shall satisfy | IEC 63248, IEC 62641a) |  |  |  |  |
|  | Trumpo jungimo srovės I2t (kA2s) dydis vertinamas ir skaičiuojamas/ Short circuit current I2t (kA2s) evaluation and calculations shall be made according to | IEC 60865-1a) |  |  |  |  |
|  | Aliumininio vamzdelis turi atitikti/ Aluminium pipe shall satisfy | ASTM B483a) |  |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdelis turi atitikti/ Stainless steel pipe shall satisfy | ASTM A240, ASTM A632a) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / Manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001b) |  |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -40a) |  |  |  |  |
|  | Maksimali instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest installation ambient temperature shall be not less than1), 0C | +40a) |  |  |  |  |
|  | Minimali instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest installation ambient temperature shall be not higher than1), 0C | –10a) |  |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |  |
|  | ŽTŠK konstrukcija / OPGW design | Vamzdelis centre arba vamzdelis apsuktas apie ašįa)/ Central tube or stranded tube around axisa) |  |  |  |  |
|  | Metalinio vamzdelio, skirto skaiduloms talpinti, medžiaga/ Material of metal tube for fiber place | Nerūdijantis Plienas apsaugotas aliuminiu arba aliuminisa)/ Aluminium protected stainless steel or aluminium a) |  |  |  |  |
|  | Skaidulų apsauga vamzdelyje/ Fiber protection in a tube | Želės užpildasa)/ Gel fillinga) |  |  |  |  |
|  | Laidininko metalinių apvijų tipas/ Conductor‘s metallic wires type | Aliuminio lydinio (AA) ir(arba) aliuminiu dengtas plienas (ACS)a)/ Aluminium alloy (AA) and(or) aluminium clad steel (ACS)a) |  |  |  |  |
|  | Oro linijos įtampa/ Overhead line voltage range, kV | 110 | 400-330 |  |  |  |
|  | Vardinė tempimo stiprumo jėgos riba turi būti ne mažesnė kaip 1) 2)/ Rated tensile strength (RTS) shall be not less than, kN | 50a) | 60a) |  |  |  |
|  | Ilgalaikis leistinas įtempimas turi būti ne mažesnis kaip1) 2)/ Long-term allowable tension shall be not less than, kN | 20a) | 30a) |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas trumpojo jungimo srovei ne mažesnis kaip (turi būti skaičiuojama šioms sąlygoms: pradinė temperatūra ne žemesnė kaip +20oC, galutinė temperatūra ne aukštesnė kaip +180oC, trumpojo jungimo srovės poveikio laikas ne mažesnis kaip 1s)1)/ Thermal resistance to short circuit current not less than (must be calculated on the following conditions: initial temperature not less than +20oC, final temperature not higher than +180oC, short circuit current duration not less than 1s)1) 2), kA2s | 30a) ir c) | 70a) ir c) |  |  |  |
| 4. | Reikalavimai skaiduloms:/ Requirements for fibers: |  |  |  |  |  |
|  | Vienos modos skaidulų parametrai pagal / Single mode fiber parameters according to | ITU-T G.652Da) |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų standartas/ Optical fiber standard | IEC 60793-2a) |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų spalvinio kodavimo metodas pagal/ Optical fiber color coding according to | ANSI/TIA/EIA 598-A, arba analogiškasa)/ ANSI/TIA/EIA 598-A or analoga) |  |  |  |  |
|  | Skaidulų kiekis ŽTŠK, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of fibers in OPGW, determined during designing | 12, 24, 36, 48, 72, 96 arba/or 144a) |  |  |  |  |

Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements. Vienoje oro linijoje turi būti projektuojami ne daugiau kaip 3 (trys) skirtingi ŽTŠK tipai/ In one overheaad line not more than 3 (three) different types of OPGW shall be designed. 1)Techniniame darbo projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a technical work design but only to more severe conditions. 2) Konkrečios vertės nurodomos rengiant techninį darbo projektą / Exact values to be specified in the preparation of technical work design. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) Gamintojo deklaracija ir skaičiavimai, iš atskirų vijų parametrų, kurie patvirtina reikalavimo įgyvendinimo atitikimą/ The manufacturer's declaration and calculations, from the individual parameters of the wires, confirming the compliance of the requirement.