|  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LITGRID AB |  |
|  |  | 2025 m. liepos 11 d. |  |
|  |  | Perdavimo tinklo departamento |  |
|  |  | vadovo nurodymu Nr. 25NU-423 |  |

400-330-110kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ATRAMŲ, TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ  ELEKTROS ĮRENGINIŲ GELŽBETONINIŲ SURENKAMŲJŲ PAMATŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
|  |  |  | Tiekiamas kiekis |  |  |
|  |  |  | Gamintojas |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis |  |  |
| 1. | Standartai: |  |  |  |  |
|  | STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“. |  | - | - | - |
|  | LST EN13369 „Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės. |  | - | - | - |
|  | LST 2015 „Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai“ |  | - | - | - |
|  | LST EN 206 + A2 “Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis” |  | - | - | - |
|  | LST EN 14991 “Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai” |  | - | - | - |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001 b) |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1) | +40 |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1) | -40 |  |  |  |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1) | ≥ 90 |  |  |  |
|  | Didžiausias apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip1) | 10 |  |  |  |
| 3. | Mechaninės charakteristikos: |  |  |  |  |
|  | Pamato konstrukcija | Gamyklinis betono gaminys. Pamato elementas c) e) |  |  |  |
|  | Aplinkos poveikio betonui klasė | ≥ XF1 c) |  |  |  |
|  | Betono atsparumo šalčiui klasė | ≥150c) |  |  |  |
|  | Betono nelaidumo vandeniui klasė | ≥ W6 c) |  |  |  |
|  | Betono stiprio gniuždant klasė | ≥ C30/37 c) |  |  |  |
|  | Pagrindinės armatūros plieno takumo riba tempiant, ribinis stipris tempiant N/mm2 | ≥ 500c) |  |  |  |
| 4. | Leistini matmenų nuokrypiai: |  |  |  |  |
|  | Leistinas pamato ilgio nuokrypis, mm | ± 20 |  |  |  |
|  | Leistinas pamato skerspjūvio matmenų nuokrypis, mm | + 6; -3 |  |  |  |
|  | Leistini pamato antžeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm - Gaminio paviršiaus kategorija, pagal LST 2015 | ≤ 10 d) ≤ 5 d) ≤ 10 d) ≤ 50 d) B d) |  |  |  |
|  | Leistini pamato požeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm | ≤ 15 d) ≤ 10 d) ≤ 15 d) ≤ 100 d) |  |  |  |
|  | Leistinas atstumo tarp varžtų centrų nuokrypis, mm | ≤ 5 d) |  |  |  |
|  | Leistinas varžto ilgio (virš betono) nuokrypis intervale, mm | ≤ (+10 ÷ -5) d) |  |  |  |
|  | Reikalavimai Inkariniams varžtams f) -Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko dangos storis, µm - gaminiuose sudėtų įdėtinių detalių (inkarinių varžtų) stiprumo klasė | ≥ 45 d) ≥8.8 d) |  |  |  |
|  | Banguotumas (3000 mm liniuote), mm | ≤ 5 |  |  |  |
|  | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |  |  |  |
|  | Pamato su forma besiliečiantis paviršius, pagal LST 2015 5.1 punktą.: | Lygus įprastinis paviršius, gaunamas, esant sąlyčiui su lygiu formos paviršiumi |  |  |  |
|  | Pamato paviršiaus ištisinis glaistymas ir glaistymas paslepiantis defektus, kurių neįmanoma įvertinti pagal 4.3 ir 4.4 punktus, užglaisčius paviršių | Neleistinas |  |  |  |
| 5. | Pamato ženklinime turi būti ši informacija: |  |  |  |  |
|  | Ant kiekvieno gamyklinio elemento turi būti nurodyta: | Gamintojo pavadinimas Gamybos vieta Gaminio žymuo Gamybos data Vieneto masė Gaminio standarto žymuo | - | - | - |
| 6. | Garantinis laikas |  |  |  |  |
|  | Garantinis laikas ne mažiau, m. | 10 |  |  |  |

Pastabos: 1) - Techniniame darbo projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: a) - Sertifikato kopija; b) - Notifikuotos ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija; c) - Gamintojo atitikties deklaracija; d) - Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija; e) – Jeigu pagal esamas specialiąsias sąlygas, pamatus būtina pilti vietoje, jų įrengimas vykdomas pagal projekto specifikacijas ir suderintas technologines korteles; f) - Inkarinių varžtų dalis esanti betone necinkuota, viršutinė dalis cinkuota.