PATVIRTINTA. LITGRID AB 2023 m. lapkričio 26 d. Perdavimo tinklo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 23NU-506.

400-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ GELŽBETONINIŲ ANTŽEMINIŲ KABELIŲ KANALŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, standartai: |  |
| 1.1. | Gelžbetoninių antžeminių kabelių kanalų charakteristikos turi tenkinti: | STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. |
|  |  | LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis. |
|  |  | LST 1428-17:2016 Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu. |
|  |  | LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. |
|  |  | LST EN 12390-3:2019 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris. |
|  |  | LST EN 13369:2013 „Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės“. |
|  |  | LST EN ISO 15630-1 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela“. |
|  |  | LST 2015:2020 „Surenkami betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai“. |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos | Lauke |
| 2.2. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau, % (1) | 90 |
| 2.3. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | + 35 |
| 2.4. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | - 35 |
| 2.5. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio, m | Iki 1000 |
| 3. | Charakteristikos: |  |
| 3.1. | Kabelių kanalo konstrukcija (2) | Gelžbetoniniai surenkami |
| 3.2. | Kabelių loveliai, mm | LK 20-10; 2000X1000X160 arba LK 20-5; 2000X 500 X160 |
| 3.2.1. | Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip | XC2; XF1 |
| 3.2.2. | Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip | C 30/37 |
| 3.2.3. | Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip | F100 |
| 3.2.4. | Betono ne laidumo vandeniui ne žemesnė kaip | W6 |
| 3.3. | Kabelių lovelių uždengimo plokštė PT-10.5,mm | 1000X500X50 |
| 3.3.1. | Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip | XC2; XF3 |
| 3.3.2. | Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip | C 30/37 |
| 3.3.3. | Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip | F200 |
| 3.3.4. | Betono ne laidumo vandeniui ne žemesnė kaip | W6 |
| 3.4. | Gulekšniai, mm | 1000X120X90 arba 500X120X90 |
| 3.4.1. | Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip | XC2; XF1 |
| 3.4.2. | Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip | C 30/37 |
| 3.4.3. | Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip | F100 |
| 3.4.4. | Betono ne laidumo vandeniui ne žemesnė kaip | W6 |
| 4. | Leistini matmenų nuokrypiai: |  |
| 4.1. | Ilgio, mm | ± 5 |
| 4.2. | Pločio, mm | ± 5 |
| 4.3. | Aukščio, mm | ± 5 |
| 5. | Reikalavimai betono paviršiaus kokybei: |  |
| 5.1. | Leistini betono paviršiaus nelygumų nukrypimai (po 200 mm ilgio liniuote): |  |
| 5.1.1. | Įdubos pločio didžiausias išmatavimas arba skersmuo, mm | ≤ 5 |
| 5.1.2. | Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm | ≤ 5 |
| 5.1.3. | Banguotumas (po 3,0 m ilgio liniuote), mm | ≤ 10 |
| 5.3. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, briaunų nuskilimai o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame gelžbetoninio gaminio konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| 6. | Gaminio ženklinime turi būti nurodyta: |  |
| 6.1. | Ant kiekvieno gaminio turi būti: | Gamintojo pavadinimas |
| 6.2. |  | Gamybos vieta |
| 6.3. |  | Gaminio žymuo |
| 6.4. |  | Gamybos data |
| 6.5. |  | Vieneto masė |
| 6.6. |  | Gaminio standarto žymuo |
| 7. | Su gaminiu pateikiama: |  |
| 7.1. | Statybos produkto dokumentacija: | Eksploatacinių savybių deklaracija |
| 7.2. |  | Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas |
| 8. | Garantijos laikas ne mažiau, m. | 5 |
| Pastabos: (1) - Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. (2) - Nustatoma projekte, tačiau tik griežtinant reikalavimus, įvertinant betoną veikiančias jėgas ir statybvietės esamų gruntų fizines, mechanines savybes. |  |  |