2024-12-18
Teikiame atsakymą į klausimą.
1 Klausimas. 
„Siekdami išsiaiškinti perkančiosios organizacijos poreikį prašome patikslinti: 
1. Atsakyme nurodyta: „Kabelis su išorinių apvalkalu PE pasirinktas dėl jo savybių. Kabeliams tiesti žemėje naudojamas didelio tankio polietileno apvalkalas, kuris užtikrina būtiną apsaugą nuo mechaninių pažeidimų,“ Bet kabeliai su PVC apvalkalu taip pat užtikrina apsaugą nuo mechaninių pažeidimų t.y. jūsų argumentas nėra pamatuojamas. Tiek PE tiek PVC išorinis apvalkalas atlieka mechaninio pažeidimo apsaugos funkciją. 
2. „maži dielektriniai nuostoliai (tg * = 0,001, vietoje 0,008), „Išorinis apvalkalas neįtakoja dielektrinių nuostolių, nes tai daro gyslų izoliacija XLPE. 
3. „galimas kabelio klojimas be išankstinio šildymo iki -20 0C temperatūros“ ar yra keičiami techninės specifikacijos reikalavimai, nes pagal pateiktus dokumentus perkančioji organizacija yra nurodžiusi „Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C arba žemesnė“? 
4. Prašome patikslinti kodėl išskiriama PE išorinė izoliacija, kai reakciją į ugnį klasę nurodo darnieji standartai, kurie atliekami specialiose laboratorijose. Ar kabelis PVC ar PE izoliacijos gali turėti tą pačia reakcijos į ugnį klasę (kuri apibrėžta standartuose : EN 50575:2014+A1:20 ir LST EN 13501-6:2014) ir išskirti toksinių medžiagų daugiau mažiau standarto ribose. Prašome perkančios organizacijos pagrįsti, kodėl negalima siūlyti kabelių su pvc išorine izoliacija kurių parametrai yra ne blogesni, ir pilnai atitinka keliamus reikalavimus. Kodėl Aliumininis kabelis turi būti su PE išorine izoliacija ECA kalsės, o „Ekranuotas kabelis, 600/1000V, 4x0,75mm2“gali būti su PVC išorine izoliacija ir turėti ECA klasę? Nesuprantame kodėl yra vieni tinkami kiti ne - kitaip tariant, taikomi dvigubi standartai. Kadangi kyla techninių patikslinimų, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą“.

Atsakymas. 
Dėl reikalavimo Nr. 8.6: Išorinis apvalkalas „Juodas UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE (reakcija į ugnį ne mažiau Eca)“
Perkančioji organizacija Šiaulių gatvių apšvietimas UAB pagrindžia savo sprendimą reikalauti kabelių su PE (polietileno) izoliacijos išoriniu apvalkalu, o ne PVC (polivinilchlorido), dėl šių priežasčių:
1. Ilgaamžiškumas ir atsparumas aplinkos poveikiui:
· PE izoliacija yra labiau atspari UV spinduliams, drėgmei ir kitiems atmosferiniams veiksniams. Kadangi kabeliai bus naudojami lauko sąlygomis, PE apvalkalas užtikrina geresnį ilgaamžiškumą ir techninį patikimumą.
· PVC medžiaga, nors ir gali atitikti reikalavimą Eca, yra jautresnė UV spinduliams, dėl ko laikui bėgant gali prarasti savo mechanines savybes ir greičiau susidėvėti.
1. Aplinkosaugos aspektai:
· PE yra draugiškesnė aplinkai medžiaga, nes jos gamybos metu išskiriama mažiau kenksmingų medžiagų. PVC degant ar veikiant aukštai temperatūrai, gali išsiskirti chloro junginiai, kurie yra kenksmingi tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai.

1. Techniniai ir saugos standartai:
· PE kabeliai yra plačiai naudojami ir rekomenduojami lauko apšvietimo bei elektros instaliacijos projektuose, kadangi jie užtikrina aukštesnį atsparumo lygį ekstremalioms oro sąlygoms ir mechaniniam poveikiui.
· PE apvalkalo naudojimas yra įprasta praktika analogiškuose projektuose Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.
1. Reikalavimo pagrįstumą lemia projekto specifika:
· Atsižvelgiant į techninio projekto poreikius, kabeliams keliami reikalavimai yra orientuoti į maksimalų patikimumą ir eksploatacinį saugumą.

Apibendrinimas: Perkančioji organizacija pagrindžia techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atsižvelgdama į projekto specifiką, eksploatacijos sąlygas ir techninius standartus. PE izoliacijos kabeliai užtikrina didesnį patikimumą, ilgaamžiškumą ir saugumą, kas yra esminiai kriterijai viešajame pirkime. Todėl reikalavimai yra laikomi pagrįstais ir nekeistini.

Taip pat informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų teikimo terminas. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS iki 2024-12-23, 9.00 val.
