1 priedas

VANDENS MINKŠTINIMO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas: Pilnai automatizuotas nepertraukiamo darbinio režimo vandens minkštinimo įrenginys, sudarytas iš dviejų minkštinimo filtrų, druskos tirpinimo bako, aprišimo vamzdynų, rankinių rutulinių ir valdančiojo vožtuvo.

Įranga turi būti pristatyta adresu Marvelės g. 199A, Kaunas. Minkštinimo įrenginys turi būti surinktas ir prijungtas prie užsakovo vandentiekio įvado DN50 atvamzdžio naudojant nerūdijančio plieno arba PVC vamzdį Užsakovo nurodytoje vietoje. Nuotekų nuvedimas – PVC vamzdynu į užsakovo nuotekų surinkimo sistemą.  Suminkštinto vandens nuvedimu rūpinasi Užsakovas.

Turi būti pateikti ir sumontuoti du mechaniniai manometrai prieš ir po filtrų.

Turi būti sumontuotas suminkštinto vandens mėginio paėmimo ventilis.

Techniniai reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai filtrams |  |  |
| 1.1. | Filtrų korpusų medžiaga | Stiklo pluošto kompozitas |  |
| 1.2. | Filtro kolonos diametras | 24 coliai |  |
| 1.3. | Filtro kolonos aukštis | 72 coliai |  |
| 1.4. | Katijonitinės dervos tipas | Stipriarūgštis katijonitas |  |
| 1.5 | Katijonitinės įkrovos kiekis vienoje kolonoje | 325 litrai |  |
| 1.6 | Druskos tirpalo ruošimo bakas | 500 litrų |  |
| 2. | Reikalavimai valdymo vožtuvui |  |  |
| 2.1 | Automatinis programuojamas valdymo vožtuvas | 1 vnt | Nurodyti gamintoją ir tikslų modelį |
| 2.2 | Vožtuvo pajungimas | 1½ colio |  |
| 2.3 | Filtrų regeneracijos valdymas | Pagal pratekėjusį vandens kiekį |  |
| 2.4 | Pratekėjusio vandens kiekio skaičiavimas | Turi turėti integruotą vandens skaitiklį |  |
| 2.5 | Maitinimas | 240 VAC |  |
| 3. | Kiti techniniai duomenys |  |  |
| 3.1 | Darbinio slėgio ribos | 2 ÷ 8 bar |  |
| 3.2 | Minkštinamo vandens temperatūra | 10 oC |  |
| 3.3 | Minkštinamo vandens kietumas | 6,5 mg-ekv/l |  |
| 3.4 | Likutinis vandens kietumas | < 0,05 mg-ekv/l |  |
| 3.5 | Suminkštinto vandens kiekis per vieną filtro darbinį ciklą | ≥ 50 m3 |  |
| 3.6 | Slėgio kritimas per filtrą | ≤ 0,6 bar |  |
| 3.7 | Mechaniniai manometrai, 2 vnt. | Matavimo ribos 0 – 10 bar. |  |

2.Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Neaktualu.

3.Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

Neaktualu.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Neaktualu.

5.Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Įranga turi būti pristatyta gamyklos gamintojos numatytoje pakuotėje skirtoje saugiam transportavimui.

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus

Įranga turi būti pristatyta adresu: UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas.

Įranga turi būti sumontuota Kauno m. nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, dumblo džiovyklos pastate.

Visus montavimo, paleidimo-derinimo darbus atlieka įrangos tiekėjas.

7.Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

8.Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Turi būti pateikta įrangos naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Neaktualu.

10.Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Turi būti atliktas nuotekų valyklos personalo apmokymas po prietaisų sumontavimo. Minimali mokymų trukmė – 2 valandos. Apmokymų pobūdis – įrangos eksploatavimas, einamoji priežiūra, programuojamo valdymo vožtuvo nustatymų keitimas.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija.

12. Kiti reikalavimai

Konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

12.1 Katijonitinės dervos gamintojo išduotą techninių duomenų lapą, kuriame nurodytas dervos tipas, dalelių dydis, fizikinės – cheminės savybės.

12.2 Valdymo vožtuvo gamintojo išduotą techninį aprašą konkrečiam siūlomo prietaiso modeliui.

Dokumentai gali būti lietuvių arba anglų kalba.

RUOŠĖ: 		Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)