Pirkimo sąlygų 1 priedas

MEDICININĖS DUJŲ TIEKIMO SISTEMOS ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Medicininės dujų tiekimo sistemos įranga su montavimo darbais:

Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (toliau - Perkančioji organizacija) perka medicininės dujų tiekimo sistemos įrangą su montavimo darbais (toliau – Prekės) adresu Taikos pr. 46, Klaipėda. Tiekėjas turi pristatyti ir lauke sumontuoti dvi keturių balionų spintos (viena - O₂ dujoms, kita - CO₂ dujoms). Nuo spintos turi būti išvedžiotas medicininis varinis vamzdis dujų tiekimui į tris Perkančiosios organizacijos patalpas, esančias pirmame ir antrame įstaigos aukšte, turi būti įrengtos dvi pusiau automatinės medicininių dujų paskirstymo panelės (viena - skirta medicininio deguonies tiekimui, kita – skirta anglies dioksido tiekimui), įskaitant lanksčias aukšto slėgio žarnas, varinius vamzdžius ir tvirtinimo elementus, galiniuose taškuose įrengiamos greitųjų jungčių dujų rozetės (žalia spalva pažymėtas O₂, juoda arba balta suspaustas oras, geltona vakuumas, CO₂ pilkos spalvos) ir kiti montavimui reikalingi elementai, nurodyti 7 p. 2 lentelėje.

1.2. Prekių poreikis ir apimtys nurodytos 7 p. 1 lentelėje.

1.3. Perkančioji organizacija objekto apžiūros neorganizuos. Tiekėjai savarankiškai patys gali vykti į objekto apžiūrą skelbiamos apklausos specialiausiųjų sąlygų 9.2. p. nustatyta tvarka.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  - Siūlomos Prekės bei jų sudėtiniai komponentai turi būti nauji, nenaudoti, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Medicininės dujų tiekimo sistema turi būti nereikalaujanti papildomų remonto darbų (tai aktualu veikiančiai ir pacientų turinčiai įstaigai).

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija kaip nurodyta skelbiamos apklausos specialiausiųjų sąlygų 5.1.3. p. (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį).

  - Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Visi techninėje specifikacijoje reikalaujami sertifikatai, standartai pateikiami kartu su pasiūlymu.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

  - Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu Prekių perdavimo priėmimo aktu po Prekių pristatymo ir sumontavimo.

4. MEDICININĖS DUJŲ TIEKIMO SISTEMOS ĮRANGOS MONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI:

4.1.Tiekėjas turi sumontuoti Prekes užtikrinant įstaigoje saugumą ir laikantis darbo saugos, sanitarijos, gaisrinės saugos reikalavimų;

4.2.Tiekėjas turi sumontuotas Prekes paleisti, suderinti, parengti teisės aktų nustatyta tvarka dokumentaciją  ir kartu su Prekių perdavimo priėmimo aktu pateikti bandymų protokolus, sertifikatus ir kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.

5. ĮRANGOS PAKAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS:

5.1.	Prekės turi būti supakuotos taip, kad būtų apsaugotos transportavimo metu;

5.1.1.	Prekės turi būti pristatytos adresu Taikos pr. 46, Klaipėda,  iš anksto suderinus pristatymo laiką su Perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu;

5.1.2.	Atsakomybė už tinkamą Prekių pristatymą ir sumontavimą tenka tiekėjui.

6. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK):

6.1.	Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių aplinkosaugos reikalavimų:

4.4.4.1. papunkčiu (Tvarkos aprašo 2 priedo  II skyriaus 2 punktu (Pakuotės):

Jeigu prekės ar jų priedai supakuojami į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus.

Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti vieną iš dokumentų:

a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše  nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

(Tiekėjas privalo užpildyti 1 lentelės 3 ir 4 stulpelius)

1 lentelė

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams).(PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| Siūlomos prekės gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ............ |  |  |  |
| 1. Pusiau automatinė medicininių dujų paskirstymo panelė (2+2 balionų grupės, skirta medicininio deguonies (O2 ir CO2) tiekimui) | 1.1. Dujų paskirstymo panelė, tinkanti kelių tipų dujoms; 1.2. Įėjimo slėgis: ne mažiau kaip 200 bar; 1.3. Išėjimo slėgis: 0,5–6 bar; 1.4. Turi būti automatinis perjungimas iš darbinės grupės į rezervinę; 1.5. Turi būti integruotas apsauginis vožtuvas nuo viršslėgio. | 1.1. Dujų paskirstymo panelė, tinkanti kelių tipų dujoms [taip/ne palikti tinkamą]; 1.2. Įėjimo slėgis: [nurodyti bar]; 1.3. Išėjimo slėgis: [nurodyti bar]; 1.4. Automatinis perjungimas iš darbinės grupės į rezervinę [taip/ne palikti tinkamą]; 1.5. Integruotas apsauginis vožtuvas nuo viršslėgio[taip/ne palikti tinkamą]. | PILDO TIEKĖJAS |
| 2. 4 balionų dujų spinta dujoms | 2.1. Turi būti skirta 4 balionams po nuo 40 litrų iki 90 litrų; 2.2. Turi būti su ventiliacijos anga; 2.3. Turi būti metalinė (arba lygiavertė medžiaga) konstrukcija, atspari korozijai; 2.4. Turi būti užrakinamos durys; 2.5. Turi būti žymėjimas „O₂ ir CO₂“. | 10.1. Skirta 4 balionams po [nurodyti litrus]; 10.2. Su ventiliacijos anga [taip/ne palikti tinkamą]; 10.3. Metalinė konstrukcija [arba įrašyti lygiavertę medžiagą], atspari korozijai [taip/ne palikti tinkamą]; 10.4. Užrakinamos durys [taip/ne palikti tinkamą]; 10.5. Žymėjimas „O₂ ir CO₂“[taip/ne palikti tinkamą]. | PILDO TIEKĖJAS |

2 lentelė

| Eil. Nr. | ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusiau automatinė medicininių dujų paskirstymo panelė (2+2 balionų grupės, skirta O₂ ir CO₂ tiekimui | vnt. | 2 |
| 2. | Lanksti aukšto slėgio žarna medicininio deguonies balionui | vnt. | 4 |
| 3. | Lanksti aukšto slėgio žarna anglies dioksido balionui | vnt. | 4 |
| 4. | Galinis taškas 0,5–6 bar O₂ ir CO₂ dujoms | vnt. | 2 |
| 5. | Potinkinė rozetė su d12 atvamzdžiu O₂ dujoms | vnt. | 3 |
| 6. | Potinkinė rozetė su d12 atvamzdžiu CO₂ dujoms | vnt. | 3 |
| 7. | Potinkinė rozetė su d12 atvamzdžiu, oras | vnt. | 4 |
| 8. | Potinkinė rozetė su d12 atvamzdžiu, vakuumas | vnt. | 3 |
| 9. | Potinkinė rozetė su d12 atvamzdžiu medicininėms O₂ dujoms (II aukšte) | vnt. | 2 |
| 10. | 4 balionų dujų spinta O₂ dujoms | vnt. | 1 |
| 11. | 4 balionų dujų spinta CO₂ dujoms | vnt. | 1 |
| 12. | Medicininis varinis vamzdis d12x1,5 O₂ ir CO₂ dujoms | m | 105 |
| 13. | Tvirtinimo elementai | kompl. | 1 |
| 14. | Fasoninės detalės / jungtys / trišakiai / perėjimai / fliusas suvirinimui | kompl. | 1 |
| 15. | Vamzdyno ir įrangos montavimo, testavimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 |
| 16. | Įrangos pakavimas, transportavimas | kompl. | 1 |