DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą ES (2025-ESO-993) 110/10 kV Taurų TP rekonstravimo darbai, Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Balskų g. 3b (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Sutarties SD projektas Sutarties SD 3.9.2 | Nurodomi trys etapai, tačiau nėra išskirti kiekvieno iš etapų darbų atlikimo terminai. Prašome nurodyti kiekvieno etapo terminus, kadangi aktavimas numatytas etapais. | Paaiškiname, kad darbų atlikimo grafikas derinamas po sutarties pasirašymo. |
| 2. | PSVS |  | Prašome patvirtinti, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. | Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedas, 1p., Projekto vadovas pasirašydamas projektą patvirtina, kad projekto sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Patvirtinimas yra pateiktas ir pačiuose projekto dokumentuose |
| 3. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-E.B-06 | Prašome patikslinti ar reikės sumontuoti GS1 skydelį? Šis skydelis yra pažymėtas 10 kV US ir VP plane, tačiau jo nėra sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir nėra pateikta skydelio schema. | Paaiškiname, kad GS skydelis tiekiamas kaip standartinis gaminys. GS1 skydelį sumontuoti reikės. Įsivertinti skydelį su vienu 3F ir dviem 1F kištukiniais lizdais. |
| 4. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-E.B-08 | Prašome patikslinti ar kabelinė linija tarp MT T-101 ir PT SRKAS (pagal projektą E2N3243680) jau yra įrengta? Taip pat jei ji įrengta prašome pateikti brėžinius nurodančius kur ta kabelinė praeina ir ar netrukdys rekonstravimo darbams. | Paaiškiname, kad kabelinė linija tarp MT T-101 ir PT SRKAS (pagal projektą E2N3243680) yra pažymėta projekto Elektros linijų dalyje, brėžinyje Nr. 2024/356-XX-RTP-E.B-02, lape 1 iš 4, rožinės spalvos linija su simboliu “E1”, papildomai pažymėta išnaša “0,4 kV kabelių linija projektuojama kitu projektu”. Vykdant rekonstravimo darbus kabelių linija turi būti nepažeista. |
| 5. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-RAA.SŽ, 5. Punktas | Prašome paaiškinti kas per įranga yra „laiko serveris l400“? | Paaiškiname, kad 2024/356-XX-RTP-RAA.SŽ, 5. Punktas į SŽ įtrauktas pagal PU 7.4.1.4 p. yra nurodyta „10 kV linijiniame narvelyje L-300 perkelti iš senos skirstyklos esamą elektros kokybės analizatorių Janidza UNG605, esamą maitinimo šaltinį, esamą laiko serverį Latime l400, esamą GPS anteną“ |
| 6. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-SP/SA.B-02 ir 2024/356-XX-RTP-SP/SA-SŽ | Prašome patikslinti montuojamo asfaltbetonio kiekį? Pagal pridėtus brėžinius nurodomas kiekis yra 197m2, tačiau pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius – 190m2. | Patikslinta 2024/356-XX-RTP-SP/SA-SŽ; Lapas 1, p.3-6. Pridedame pakoreguotą SP/SA-SŽ. Pridedame bylą. |
| 7. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-SP/SA.B-02 ir 2024/356-XX-RTP-SP/SA-SŽ | Prašome patikslinti montuojamo kelio bortų kiekį? Pagal pridėtus brėžinius nurodomas kiekis yra 71m, tačiau pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius – 114m. | Patikslinta 2024/356-XX-RTP-SP/SA-SŽ; Lapas 2, p.19., SP/SA-SŽ |
| 8. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-SK.B-01 | Prašome pateikti laiptų konstrukcijų brėžinius ir svorį. | Paaiškiname, kad 2024/356-XX-RTP-SK-AR lapas 4/9 nurodyta: “Laiptai gaminami gamykloje ir tiekiami gamintojo kartu su VP”. Laiptų brėžinius pateikia gamintojas kartu su VP gamykliniais brėžiniais. Reikalavimai laiptų konstrukcijai yra pateikti 2024/356-XX-RTP-SP/SA-TS Lapas 4 Lapų 20, 31p. |
| 9. | * Kita | 2024/356-XX-RTP-PSO-E.B-02 ir 2024/356-XX-RTP-SK | Brėžinyje yra nurodyta demontuoti ESO ryšių namelį. Prašome patikslinti kurioje projekto dalyje šie darbai yra įvertinti, kadangi šių darbų apimties projekte 2024/356-XX-RTP-SK nėra? | Paaiškiname, kad ER išmontavimas įvertintas 2024/356-XX-RTP-ER-SŽ Lapas 1 Lapų 4, 4.1sk., 1p. |
| 10. | * Kita | 2.5.2. Sustambintų kiekių žiniaraštis (LITGRID), 6.4. skyrius, 4. Punktas | Prašome patikslinti ar paaiškėjus (atlikus darbo projektą), kad Tauragės TP ir Pagėgių TP nereikės keisti RAA nuostatų bus aktuojamos darbų sumos nurodytame langelyje? Kaip rangovui tiksliai įsivertinti darbų sąnaudas konkurso metu jei darbų poreikis gali paaiškėti tik vykdant darbus? | Nuostatų keitimo poreikis paaiškės tik Darbo projekto rengimo metu LITGRID AB pateikus RAA nuostatus. Techninio projekto rengimo metu į žiniaraštį yra įtrauktas nuostatų keitimas. Todėl šioje stadijoje rangovas turi įsivertinti šiuos darbus. Aktavimas bus daromas tik pagal atliktus darbus. Jei darbų vykdymo metu RAA nuostatų keisti nereikės, šie darbai nebus aktuojami. |
| 11. | Kita | Pateiktas atsakymas: Pateiktas atsakymas neprieštarauja bandymo normoms, nes tiek pirminė, tiek antrinė įranga atliekant kompleksinius bandymus, turi patikimai veikti bei bandoma esant 0,8Uv. | Tokiais atsakymais dar labiau komplikuojate situaciją. Jūsų sugriežtinimas dvejetainio (binarinio) įėjimo poveikį nustato ties taisyklių riba 08Uv ir aukščiau. Leidžiate turėti aukštesnį poveikį nei tai yra apibrėžta taisyklėse. Prašome daugiau nedemonstruoti išsilavinimo spragų, o sugrįžti prie taisyklių raidės. Jeigu piktybiškai to daryti nenorite supraskite, kad toks elgesys kenkia ESO reputacijai ir žlugdo konkursą. | Vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv |
| 12. | kita | kita | Prašome leisti naudoti įvadini kabelį 1x500 Cu keisti į 1x500 Al. Kadangi naudojant aliuminį kabelį jis tenkina šį reikalavima Neleidus keisti kabelio į aliuminį, teks įsivertinti daug didelį kabelio kiekį prie objekto, kadangi gamyklos nesutinka parduoti tokio mažo kiekio kaip 252 m. | Prašome siūlyti kabelį pagal pirkimo sąlygas. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

PRIDEDAMA:

3. Žiniaraščiai_Sklypo plano ir archtektūros dalis (aktuali redakcija 11.13)

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048