DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą ES (2025-ESO-1118) 110/10 kV Meškuičių TP rekonstravimo darbai, Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Nikančių k. (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ESO Sutarties BD |  |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties BD 11.5.60.2 ir 11.7 punktus. Pridedama ESO Sutarties BD aktuali redakcija. |
| 2. | ESO sutarties SD |  |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties SD 6.5 punktą ir papildo 7 skyrių 7.3 punktu. Pridedama ESO Sutarties SD aktuali redakcija. |
| 3. | Kita |  |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina pirkimo pavadinimą į ES (2025-ESO-1118) 110/10 kV Meškuičių TP rekonstravimo darbai, Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Nikančių k. (ESO ir Litgrid dalies darbai). Pridedami atnaujinti dokumentai. |
| 4. | Kita – 2.1. reikalavimai tiekėjams. ESO kvalifikacija. | 5. | „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas)“ Manome, kad pirminis reikalavimas yra perteklinis planuojamų darbų pobūdžiui. Projektuojant elektros tinklų infrastruktūrą (kabelių trasas, transformatorines ir pan.), sklypo sutvarkymo dalis yra tiesiogiai susijusi su inžinerinių tinklų (elektros) sprendiniais, o ne su kelio ar susisiekimo komunikacijų projektais. Todėl punktą siūlome koreguoti sekančiai: „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: elektros, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).“ | Paaiškiname, kad reikalavimas neperteklinis. Reikalavimas keliamas dėl to, kad transformatorių pastotėje projektuojamas kelias. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą ESO tinklai yra kilnojami daiktai, todėl statinių grupei inžineriniai tinklai kvalifikacija nėra keliama. |
| 5. | Kita | Sutarties SD 3.2 | Užsakovo bus tiekiamas eksploatuotas 110/10 kV 10 MVA galios transformatorius TRN-10000-123 (Končar, 2018 m.) gamyklinis Nr. ET0912-463921 su VV III 250Y-76-1019 1G atšakų perjungikliu, ED 100S pavara, COT 550-800 įvadais ir Hyvolt III Ergon alyva. Pilnas svoris 29,5 t, alyvos svoris 7 t.. Prašome patikslinti: - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai paruoštas eksploatacijai? - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai sukomplektuotas ir surinktas? - Ar Rangovui bus reikalinga papildomai atlikti kokius papildomus darbus, susijusius su perduodamu galios transformatoriumi (jei taip – įvardinti)? Ar galios transformatorius pamatai ir bėgiai bus tinkami tiekiamo eksploatuoto galios transformatoriaus sumontavimui be papildomo perdarymo ar pritaikymo? | Informacija/atsakymai į klausimus „Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai paruoštas eksploatacijai? Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai sukomplektuotas ir surinktas? Ar Rangovui bus reikalinga papildomai atlikti kokius papildomus darbus, susijusius su perduodamu galios transformatoriumi (jei taip – įvardinti)?“ yra pateikti dokumento „Techninio projekto patikslinimai_2025“ MEŠKUIČIŲ TP TECHNINIO PROJEKTO PAPILDYMAS 3 punkte. Paaiškiname, kad Projekte numatytas naujos alyvos duobės ir pamatų įrengimas. |
| 6. | Kita | Sutarties SD 3.4 | Nurodoma, kad Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą. Prašome patikslinti: - Kurioms techninių projektų byloms bus reikalinga parengti darbo projektą? - Ar bus pateiktos koreguojamo formato techninio projekto bylos (.doc, .dwg formatuose)? - Kuriam etape bus apmokama už darbo projekto parengimą? Per kiek laiko turės būti parengtas ir suderintas darbo projektas? | - Visoms techninių projektų byloms, kurios buvo nurodytos techniniame projekte. - Projekto dokumentai bus pateikiami PDF, adoc formatais Pirkimo laimėtojui. - už darbo projekto parengimą bus apmokama po darbo projekto suderinimo. Darbų atlikimo grafikas bus derinamas po sutarties pasirašymo. |
| 7. | Kita | Sutarties SD 3.9.2 | Antrame etape nurodoma „Įtampos įjungimas į naujai sumontuotą 110 kV galios tr-rių ir 10 kV skirstyklą, naujas 110 kV tr-rius turi būti sumontuotas ir įjungtas iki 2026 spalio 20 d. (iki šildymo sezono)“. Atsižvelgiant į tai, kad darbų atlikimo terminą tiesiogiai įtakoja keletas aplinkybių (pvz. kada bus pasirašyta sutartis, per kiek laiko bus suderintas darbo projektas, tai turės tiesioginės įtakos ir įrangos gamybai/tiekimui ir pan.), todėl antro etapo nurodytas darbų atlikimo terminas (iki 2026.10.20 d.), dėl aukščiau paminėtų aplinkybių bei galimų pirkimo procedūrų užsitęsimo gali būti neįgyvendinamas. Todėl prašome pakeisti antro etapo darbų atlikimo terminą, jį nurodant mėnesiais nuo sutarties pasirašymo. | Paaiškiname, kad darbų atlikimo grafikas bus derinamas po sutarties pasirašymo. |
| 8. | Kita | Sutarties SD 3.9.2 | Prašome nurodyti pirmo ir trečio etapo terminus. | Paaiškiname, kad darbų atlikimo grafikas bus derinamas po sutarties pasirašymo. |
| 9. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | Techninio projekto patikslinimai | Eil. Nr. 4 punkte rašoma „Paaiškiname, kad 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 4 iš 19, 1.3 lentelėje nurodyti įvadiniai kabeliai turi būti numatomi 2x3x(1x500) mm2“. Prašome patikslinti ar šiame punkte įvardinti darbai bei medžiagos yra tinkamai numatytos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje? Jei ne – prašome patikslinti darbų ir medžiagų kiekius. | Paaiškiname, kad projekto patikslinimuose patikslinamas tik įvadinių kabelių skerspjūvis iš 240mm į 500mm. Darbų ir medžiagų kiekiai išlieka tie patys. |
| 10. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | Techninio projekto patikslinimai | Eil. Nr. 6 punkte rašoma „6. Paaiškinamas ir papildomas 2021-55-XX-RTP-E.AR lapas 17 iš 19, 11 skyriaus „APLINKOS APSAUGA“ 12.1 lentelės 3. p. koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „Nebenaudojama elektros įranga (10 kV lauko tipo narveliai) Tvarkymo būdas „rangovas narvelius pristato į bendrovės Kauno sandėlį saugojimui““. Prašome patikslinti ar narveliai turės būti iškemplektuoti ar pristatomi tokios sudėties kokie bus demontuoti? Jei bus reikalinga iškomplektuoti – prašome įvardinti darbus. | Paaiškiname, kad tikslus išmontuojamų narvelių kiekis ir jų komplektacija, bus nurodama darbo projekto rengimo metu. |
| 11. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 02_2021-55-XX-RTP-SP-0 | 2021-55-XX-RTP-SP.AR lapas 3 iš 5 rašoma „Sklypo paviršius iškeliamas iki 50 cm siekiant užtikrinti tinkamą lietaus vandens nuvedimą, tolygų nuolydį bei prisitaikant prie esamo reljefo.“. Prašome patikslinti ar šie darbai ir jų sąnaudos tinkamai įvertinti sąnaudų žiniaraščiuose, jei ne – prašome patikslinti. | Sąnaudų žiniaraštyje yra įvertintas trūkstamo grunto atvežimas. Žr. darbų kiekių žiniaraščio 2.2. ir medžiagų kiekių žiniaraščio 1.2. eilutes. |
| 12. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 02_2021-55-XX-RTP-SP-0 | 2021-55-XX-RTP-SP.AR lapas 4 iš 5 rašoma „Projektuojami privažiavimo kelio nuo Voverkio g. ribos iki 110/10 kV Meškuičių TP (ilgis 34 m) remonto darbai. Numatomas kelio paviršiaus lyginimas bei dangos, atitinkančios KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ įrengimas IIIV kategorijos keliui – t.y. esamo kelio važiuojamosios dalies praplatinimas iki 3,5 m bei naujo dėvimojo žvyro dangos sluoksnio įrengimas.“. Prašome patikslinti ar šie darbai ir jų sąnaudos tinkamai įvertinti sąnaudų žiniaraščiuose, jei ne – prašome patikslinti. | Žvyro dangos privažiavimo kelio įrengimo darbai yra tinkamai įvertinti sąnaudų žiniaraštyje. Žr. darbų kiekių žiniaraščio 2.5. ir medžiagų kiekių žiniaraščio 1.4. eilutes. |
| 13. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 02_2021-55-XX-RTP-SP-0 | Prašome paaiškinti kaip turės būti atstatoma vejos danga, kadangi augalinio grunto atvežimas nėra numatytas? | Vejos dangos atstatymui panaudojamas esamas, prieš statybą susandėliuotas dirvožemis. |
| 14. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 02_2021-55-XX-RTP-SP-0 | Medžiagų žiniaraštyje nėra nurodytų techninių reikalavimų punktų. Prašome patikslinti, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Papildyta nuorodomis į TS. Pridedamas patikslintas dokumentas „02_2021-55-XX-RTP-SP (aktuali redakcija)“ |
| 15. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 02_2021-55-XX-RTP-SP-0 | 2021-55-XX-RTP-SP.TS rašoma „Prieš darbo projekto rengimą papildomi geologiniai tyrimai nėra būtini, tačiau tyrimus turi teisę inicijuoti statytojas savo nuožiūra arba statinio projektuotojo, statybos techninio prižiūrėtojo ar rangovo siūlymu, taip pat statybos bei teritorijų planavimo ir tyrimų valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimu.“. Tuo atveju jei po sutarties pasirašymo būtų inicijuotas poreikis atlikti geologinius tyrimus ar už jų atlikimą būtų apmokama papildomai? | Paaiškiname, kad atlikti geologiniai tyrimai yra pakankami projektiniams sprendiniams priimti ir įgyvendinti. |
| 16. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Medžiagų žiniaraštyje nėra nurodytų techninių reikalavimų punktų. Prašome nurodyti techninių reikalavimų punktus, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Papildyta nuorodomis į TS. Pridedamas patikslintas dokumentas „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“ |
| 17. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 3, 4 ir 5 skyriuose nėra numatyta perteklinio grunto išvežimo darbų. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį. | Pagal projekto sklypo plano sprendinius numatoma sklypo teritoriją iškelti apie 50 cm. Iškastas gruntas gali būti panaudojamas sklypo pakėlimo darbams. |
| 18. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 2.2.2 punkte numatomi sekantys darbai: plieninių sijų paviršiaus gruntavimas ir dažymas ugniai atspariais dažais (atsparumas ugniai nemažesnis kaip R 90). Prašome patikslinti: - Ar bus reikalinga pateikti dangos priešgaisrinių tyrimų pažymą? - Prašome pateikti priešgaisrinių dažų techninius reikalavimus. Ar valdymo pulto pastato konstrukcijos taip pat turės būti padengtos priešgaisriniais dažais iki R45 bei antikorozine danga C3? | Priešgaisrinius dažus parenka Rangovas. Pagrindinis reikalavimas dažams, kad nudažius metalo konstrukcijas jos tenkintų projekte nurodytą reikalavimą R90. Papildomi reikalavimai dažams nėra keliami. Papildomi reikalavimai dėl cinkavimo yra nurodyti projekto TS 3.10. skyriuje. |
| 19. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraštyje yra numatytos cinkuotos kabelių pakilimo konstrukcijos ir jų montavimo darbai kabelių pakilimui į VP pastatą? | Visos metalo konstrukcijos reikalingos atvirosios skirstyklos įrenginių ir kabelių pakilimo konstrukcijai yra įvertintos sąnaudų žiniaraščio darbų kiekių 4 skyriuje ir medžiagų žiniaraščio 3 skyriuje. |
| 20. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 1 skyriuje numatyti konstrukcijų išmontavimo darbai. Prašome patikslinti išmontavimo darbų kiekiai tikrai pakankami? | Išmontuojamų konstrukcijų kiekis yra įvertintas pagal aiškinamojo rašto 7.1. skyrių. Projekte nurodyta, kad nurodyti išmontavimo kiekiai yra orientaciniai. |
|  | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 3.2 skyriuje „Alyvos duobės įrengimo darbai“ nėra numatyta žemės kasimo darbų. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį. | Žemės kasimo darbai yra bendrai įvertinti SŽ. 3.1.1. eilutėje. |
| 21. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Prašome patikslinti matmenis, sąnaudų žiniaraščio Eil. Nr. 3.2.8 pozicijoje numatytiems darbams, nes pagal nurodytą mato vienetą „vnt.“ nėra galimybės tinkamai įsivertinti sąnaudų. | Patikslintas dokumentas „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“, grotelės detalizuojamos DP stadijoje. |
| 21. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 6.1 skyriuje nėra numatyta žemės kasimo darbų. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį. | Kabelių kanalai montuojami ant 40 cm storio smėlio pagalvės, o numatomas sklypo pakėlimas per 50 cm, todėl papildomas žemės kasimas nėra būtinas. |
| 22. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 6.2 skyriuje „Vamzdžių įrengimo darbai“ grunto iškasimo kiekis numatytas 9m³, o užpylimas nenumatomas. Prašome patikslinti. | Papildyta SŽ 6.2.4. eilute, dokumentas „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“. |
| 23. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 6.2.2 pozicijoje nenumatytas mato vienetas. Prašome patikslinti. | Projektas patikslintas, dokumentas „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“. |
| 24. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 6.2 skyriuje „Vamzdžių įrengimo darbai“ grunto iškasimo kiekis numatytas 9m³, kai tuo tarpu vamzdžių klojimo kiekis 65m. Prašome patikslinti. | Patikslintas vamzdžių kiekis, žr. SŽ 6.2.3. eilutę dokumente „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“. |
| 25. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 3.1.2. ir 3.2.1 pozicijoje numatytas smėlio kiekis nepakankamas, lyginant su brėžinio 2021-55-XX-RTP-SK.B-04 duomenimis. Prašome patikslinti. | Kiekiai nurodytose sąnaudų žiniaraščio eilutėse yra pakankami. |
| 26. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 4.1.4. pozicijoje numatytas smėlio kiekis nepakankamas, lyginant su brėžinio 2021-55-XX-RTP-SK.B-06 duomenimis. Prašome patikslinti. | Užpilamo smėlio kiekis patikslintas, žr. dokumento „04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija)“ SŽ 4.1.1. ir 4.1.4. eilutes. |
| 27. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Žiniaraščio Eil. Nr. 6. Skyriuje nenumatyti antžeminių kabelių kanalų įrengimui žemės darbai. Prašome patikslinti. | Kabelių kanalai montuojami ant 40 cm storio smėlio pagalvės, o numatomas sklypo pakėlimas per 50 cm, todėl papildomas žemės kasimas nėra būtinas. |
| 28. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Ar žiniaraščio Eil. Nr. 5.1.5. pozicijoje numatytas cinkuoto plieno kampuočių kiekis tikrai pakankamas (L=500mm – 3 vnt.)? | Numatytas kiekis yra pakankamas. |
| 29. | 2.3. Techninė specifikacija AB ESO | 04_2021-55-XX-RTP-SK-0 | Kur sąnaudų žiniaraščiuose numatyti betoninių trinkelių nuogrindos įrengimo aplink VP pastatą perimetru darbai pagal brėžinį 2021-55-XX-RTP-SK.B-08? | Sklypo plano dalyje, sąnaudų žiniaraščio 2.6. eilutėje. |
| 30. | Kita |  | Pasitaiko situacijų kai vykdant darbus ir klojant kabelio apsaugos vamzdį uždaru būdu pagal suderinto techninio projekto sprendinius (kai nėra galimybės atšurfuoti susikirtimo vietos su esamomis komunikacijomis), projekto skersiniame pjūvyje būna nurodytas vienas kertamų komunikacijų (pvz. dujotiekio) gylis, tačiau atvykes šių komunikacijų atstovas nurodo kitokį jo gylį. Prašome paaiškinti: - Kuo turi būti vadovaujamasi vykdant kabelio apsaugos vamzdžio paklojimo uždaru būdu darbus - ar projekto elektros tinklų plane pateiktu tipiniu pjūviu, kuriame būna nurodytas projektuojamo elektros kabelio susikirtimas su esamais inžineriaiais tinklais, ar iškviesto komunkacijų atstovo pateiktais duomenimis (po šio atstovo atlikto kertamų komunikacijų nužymėjimo ir patikslinto paklojimo gylio)? - Kokia galima maksimali paklaida nurodant kertamų komunikacijų gylį ir vietą? Kaip atsako ir kokią atsakomybę neša iškviestas komunkacijų atstovas dėl teikiamų duomenų teisingumo (nurodant komunikacijų paklojimo vietą bei gylį)? | Paaiškiname, kad dėl gręžimo būtina kviesti inžinerinių tinklų atstovą, atstovas nurodo preliminarų komunikacijų gylį, tačiau nutraukus komunikaciją atsakomybė tenka nuostolį padariusiai šaliai. |
| 31. | 2021-55-XX-RTP-SK-0 | 3.10. Reikalavimai 10 kV uždaros skirstyklos ir valdymo pulto pastatui. | Pagal punkto Nr.4.1. reikalvimus, atsparumo ugniai laipsnis turi būti II (klasė). O laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai ≥ R 90 (punktas Nr.4.2) ir Perdangos atsparumas ugniai ≥ REI 90 (punktas Nr.4.3) nurodyti kaip I klasės. Prašome ištaisyti kklaidingaoi nurodytas REI ir R reikšmes Pridemas priedas Nr.1 (STATINIŲ, STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI) | Paaiškiname, kad reikia vadovautis techniniu projektu. Pagal „Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ III. UŽDAROSIOS SKIRSTYKLOS IR PASTOTĖS. 89. Uždarųjų skirstyklų pastatai turi būti įrengiami ne mažesnio kaip II atsparumo ugniai laipsnio. |
| 32. | Dėl dokumentacijos |  | Prašome pateikti ŠVOK techninį projektą | 10 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastatas tiekiamas pilnai sukomplektuotas gamykloje pagal techninę specifikaciją. |
| 33. | 05_2021-55-XX-RTP-E-0.pdf 28 psl iš 60 | 12.12.8 Analizatoriai turi būti integruojami į ESO Unipower PQSecure centralizuotą elektros energijos kokybės stebėsenos sistemą (toliau CEEKSS). Kartu su kiekvienu analizatoriumi turi būti tiekiamos reikiamos Unipower PQSecure sistemos praplėtimo licencijos. | Kad besalygiškai tenkinti šį reikalavimą reikia siūlyti tik Unipower gamintojo analizatorių, nes visi kiti neišpildys 100 procentinio Unipower PQSecure sistemos funkcionalumo. Ar galima siūlyti a-Eberle PQI-DA smart elektros energijos kokybės analizatorių ir ji itegruoti į AB ESO turimą WinPQ elektros energijos kokybės stebėsenos sistemą? | Paaiškiname, kad A-Eberle PQI-DA smart siūlyti negalima. Siūlomi analizatoriai turi būti integruojami į ESO Unipower PQSecure centralizuotą elektros energijos kokybės stebėsenos sistemą (toliau CEEKSS). Kartu su kiekvienu analizatoriumi turi būti tiekiamos reikiamos Unipower PQSecure sistemos praplėtimo licencijos. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

ESO Sutarties BD (aktuali redakcija);

ESO Sutarties SD (aktuali redakcija);

Pasiūlymo forma (aktuali redakcija);

Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) (aktuali redakcija);

Deklaracija dėl pirkimo metu negrindžiamų techninės specifikacijos reikalavimų atitikimo (aktuali redakcija);

04_2021-55-XX-RTP-SK (aktuali redakcija);

02_2021-55-XX-RTP-SP (aktuali redakcija);

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032