Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

JONAVOS BASEINO OZONAVIMO SISTEMOS įsigijimas

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjas, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą)  ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, nuorodose į gamintojų internetinius puslapius, gamintojo rašytiniame patvirtinime ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | Ozonas turi būti gaminamas vietoje elektros išlydžio būdu. Ozono generatorius (-iai) turi imti orą iš aplinkos kompresoriaus pagalba, kuris tiekia orą į deguonies koncentratorius (esančius ozono generatoriaus (-ių) viduje), kur nuo oro atskiriamas deguonis, reikalingas ozono gamybai. Deguonies koncentracija už deguonies koncentratorių turi būti ne mažesnė nei 95 %. Su ozono generatoriumi (-iais) turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 2 ozono jutikliai, skirti ozono koncentracijai techninių (rūsio) patalpų ore matuoti. Ozonavimo sistema turi būti pilnai automatizuota ir nereikalaujanti papildomo darbuotojų įsikišimo į jos veiklą. Ozonavimo sistema turi būti montuojama techninėje patalpoje taip, kad būtų numatyta priėjimo erdvė aptarnavimui. Patalpose montuojami chloro dujų kiekio ore matavimo jutikliai (ne mažiau kaip 4 vnt.) – vienas techninėje patalpoje prie baseinų technologijos įrengimų, kiti ne mažiau kaip trys jutikliai atitinkamai SPA, plaukimo baseino ir kūdikių baseino patalpose. Ozono generatorius (-iai) privalo turėti automatinį atjungimą, kuris aktyvuojasi gavus signalą iš pastato gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos adresinės centralės apie aptiktą gaisrą. |  |  |
|  | Reikalavimai duomenų atvaizdavimui monitoringo sistemoje | Ozonavimo sistemos darbą bei jutiklių duomenis turi būti galimybė stebėti nuotoliniu būdu per išmaniąją monitoringo sistemą. Monitoringo sistemoje duomenys turi būti atvaizduojami grafinėje aplinkoje. Minimalūs reikalavimai duomenų atvaizdavimui monitoringo sistemoje: Ozono gamybos našumas (g/h); Naudojama galia (W); Oro slėgis (bar); Vandens siurblių slėgis (bar); Ozono generavimo reaktoriaus temperatūra (t°C); Aušinimo kontūro (išorinio siurblio) temperatūra(t°C); Tiekiamo deguonies srautas (l/min); Tiekiamo deguonies kokybė (%); Oksidacijos-redukcijos potencialas (mV). |  |  |
|  | Reikalavimai ozono įterpimo į vandenį sistemoms | Naudojamos penkios atskiros baseinų sistemos, atitinkamai baseinams: 404 m3 , 33 m3, 204 m3 ,41 m3, ir 6 m3, todėl turi būti 5 atskiros ozono įterpimo sistemos. Prie kiekvieno ozono įterpimo mazgo turi būti montuojama nuorinimo talpa iki 0,1 m3, pagaminta iš ozonui atsparios medžiagos (AISI 316 plieno, PVC, arba lygiavertės medžiagos). Nuorinimas iš dviejų nuorinimo talpų sueina į vieną U-formą, iš kurios vanduo nuvedamas PTFE (Politetrafluoroetileno) arba lygiavertės medžiagos žarnele į drenavimo sistemą, o neištirpęs ozonas nukreipiamas į destruktorių (-ius) (atskirtas neištirpęs ozonas turi būti skaidomas katalitiniu ir/arba terminiu arba lygiaverčiu ozono destruktoriumi (-iais) iki leidžiamos ozono koncentracijos darbinėje aplinkoje). Per ozono įterpimo mazgą prateka ≤ 10% viso baseino cirkuliacinio vandens srauto. Po ozono įterpimo ir vandens sumaišymo su pagrindiniu cirkuliacinio vandens srautu, ozono koncentracija visame cirkuliaciniame vandenyje prieš filtrus turi būti ne mažesnė nei 0,4 ppm. Ozono generatoriaus (-ių) veikimas papildomai kontroliuojamas oksidacijos-redukcijos potencialo (toliau – ORP) jutiklio pagalba. ORP jutiklio parodymus turi būti galimybė stebėti išmanioje monitoringo sistemoje. Monitoringo sistemoje duomenys turi būti atvaizduojami grafinėje aplinkoje. ORP jutiklis montuojamas visose ozono įterpimo sistemose. |  |  |
|  | Reikalavimai ozono generatoriui (-iams) |  | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija | Įrodantys dokumentai |
|  |  | 4.1. Ozono generatoriaus (-ių) pagaminamo ozono (O3) kiekis: ne mažiau kaip 220 g/val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.2. Ozono generatoriaus (-ių) korpusas (-ai): dažytas plienas arba lygiavertė medžiaga; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.3. Ozono generatoriaus (-ių) veikimo sąlygos: temperatūra ne mažesniame intervale kaip nuo +10 iki +35°C ir santykinė drėgmė ne daugiau kaip 80%. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai ozonavimo sistemai | Galia: ≤ 11 kW (įskaitant ozono generatoriaus (-ių), oro paruošimo ozono generatoriui (-iams) sistemos, ozono įterpimo mazgų, kontrolės, valdymo ir pagalbinės įrangos, reikalingos ozonavimo sistemos veikimui užtikrinti, suvartojamą galią) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Reikalavimai ozono koncentracijos patalpų ore matavimo jutikliams | Matavimo diapazonas: ne mažesniame intervale, kaip nuo 0,01 iki 1 ppm; Matavimo paklaida: ne didesnė nei 15 %; Komunikacijos protokolas: 4-20 mA; Ozono jutikliai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. |  |  |
|  | Reikalavimai chloro dujų kiekio ore matavimo jutikliams | Matavimo diapazonas: su galimybe nustatyti pagal jutiklio elementą (reguliuojamas diapazonas); Keičiamo matavimo elemento tarnavimo laikas: ne mažiau 2 metai; Apsaugos klasė: ne mažiau IP54. |  |  |
|  | Garantijos | Po sumontavimo, visa ozonavimo sistema turi būti paleista įprastiniam jos darbui, kurio metu tiekėjas turi pademonstruoti tinkamą sistemos funkcionavimą ir kokybę. Pastebėjus trūkumus (jeigu tokių bus), teikti sprendinius trūkumams pašalinti. Tiekėjas atlieka nuolatinį sistemos darbo stebėjimą, defektus garantinio laikotarpio metu šalina savarankiškai. Garantinis laikotarpis nurodytas sutartyje. |  |  |

Nurodoma konkreti reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba“ ir pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.