Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Anksčiau vykdyto pirkimo „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS (7.11)) AUŠROS G. 2, GINKŪNŲ K., GINKŪNŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., STATYBOS DARBAI“ (pirkimo Nr. 3979027)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Brėžinyje TP-SK-B-03 pažymėti poliai POL-3, POL-4. Prie POL-3 ir POL-4 nepateikti poliaus matmenys. Prašome pateikti polių įrengimo lentelę su polių kiekiais ir matmenimis. | Papildyta projekto SK dalis (žr.:SK.B-03) |
|  | Prašome pateikti stiklinio stogo S1, S2, S3 eskizus. | Gatavi gaminai, įsigyjami rinkoje; eskizai pagal poreikį rengiami DP stadijoje |
|  | Projekto žiniaraštyje rašoma: Techninėje specifikacijoje rašoma: Kokios turi būti palangės PVC ar medžio masyvo? | Palangės projekte numatytos dviejų tipų: - PVC visose patalpose (sąnaudų žiniaraštis SA dalyje - 67 poz.); - klijuotos medienos (medžio masyvo) - jungiančioje galerijoje (sąnaudų žiniaraštis SA dalyje - 195 poz.-trečias statybų etapas- jungiančiosios galerijos įrengimo darbai); |
|  | Projekto SK ir SA dalyse pateikiama skirtinga informacija dėl grindų detalių: Projekto SK dalis: Projekto SA dalyje pateikiama informacija: Skiriasi pasluoksnių storiai ir medžiagos. Prašome ištaisyti klaidinančią informaciją. | Priimti už pagrindą SK dalies sprendinį; SA dalis TP pakoreguota ir suvienodinta pagal konstrukcijų dalį (SŽ-112 poz.) |
|  | Projekto SA dalyje numatyta: Prašome patikslinti ar g/k, tai gipso kartono plokščių lubos? Gipso kartono lubų įrengimas nėra numatytas atskiromis pozicijomis, ar šita pozicija reikia įvertinti ir pakabinamų gipso kartono lubų įrengimą? | Gipso kartono lubų įrengimas numatomas antro aukšto patalpose tarp klijuoto medžio sijų. Tai yra sutapdintas su konstrukcija denginys iš apačios. Patikslinta atitinkamai TP SA TS dalis. Žr.: SK dalyje pateiktą pjūvio brėžinį SK.B-14 „Stogo detalė“ |
|  | Antru statybos etapu nenumatytas gipso kartono pertvarų įrengimas. Ar visos pertvaros bus įrengiamos pirmu etapu, o antru etapu tik apdaila? | Visos gipso kartono pertvaros įrengiamos pirmu etapu, antrame - tik apdaila. |
|  | Prašau pateikite techninio projekto byla B-14_KS "Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis". | Byla pateikta projekto Užsakovui techninio projekto sudėtyje |
|  | Projekto SK dalyje nepateikti žemės darbų pastato statybai kiekiai. Prašome pateikti iškasamo ir išvežamo grunto kiekius. Pamatų užpylimo kiekius. | Projekte numatyti žemės darbų kiekiai, kurie jau buvo įtraukti į skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Rangovas pats atsakingas už tikslių darbų apimčių apskaičiavimą, nes tai priklauso nuo statybos technologijos, kuri nėra nustatoma projektuotojo. Grunto kiekiai, susiję su pamatų įrengimu, (t. y. grunto iškasimas po pamatais ir atgalinis užpylimas) yra tiesiogiai priklausomi nuo: - parinktos statybos technologijos (kasimo metodų, šlaitų formavimo); - naudojamos technikos tipo; - racionalaus grunto panaudojimo vietoje ar išvežimo poreikio. Todėl šie kiekiai gali būti preliminariai įvertinami pagal projektą, tačiau galutinį sprendimą ir kiekius turi įsivertinti rangovas, vadovaudamasis faktinėmis grunto sąlygomis ir pasirinktąja darbų vykdymo technologija. Grunto iškasimo darbų kiekių pamatams skiltis įvesta patikslinant SP dalies žiniaraštį (8 p.), sąmatoje jau buvo apskaityta prie SK dalies |
|  | Projekto TS dalyje Liftas Nr. 2 nurodytas su 1100x1400 mm kabina, tačiau SA dalies planuose pavaizduotas liftas su 1100x2100 mm kabina. Kokią lifto kabiną laikyti teisinga – 1100 x 1400 ar 1100 x 2100? | Lifto Nr. 2 kabina turi būti 1,1 x 2,1 m, kad būtų galima gabenti žmogų neštuvuose. Pakoreguota techninė specifikacija TP SA dalyje (116 psl.) |
|  | Projekto TS dalyje nurodyta, kad Lifto Nr. 2 durų ugniaatsparumas – EI30, tačiau brėžiniuose ir GS dalyje nurodytas ugniaatsparumas – EW30. Kurią reikšmę turime laikyti teisinga? | Lifto durų ugniaatsparumas – kaip GS dalyje ir brėžiniuose, t. y. EW30; Pataisyta TP SA TS (žr.: TS-15. Liftai. Keltuvai; 115 psl.) |
|  | Pagal projektą yra reikalavimas: Privalu vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Nacionalinius techninius įvertinimus (NTĮ) išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai ne prastesnių savybių kaip NTĮ-02-005:2022 Minėtas NTĮ yra su fibrocementinėm Equitone plokštėm, su HPL plokštėm tiekėjai NTĮ neturi ir pagal 2024 m. lapkričio mėnesio STR atnaujinimą, medžiagos nebūtinai turi turėti NTĮ, o gali būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. Taip pat kai kurie HPL plokštės reikalavimai (kurie net nėra techniniai reikalavimai, o gamybos proceso aprašymas ar pasidaryti papildomi bandymai) yra pritaikyti vienam gamintojui dėl ko iškreipiama konkurencija. Norim dalyvauti konkurse su Crown HPL plokštėm kurios pilnai atitinka HPL plokščių standartą ir turi CE ženklinimą, techninius parametrus prisegame. Ar pritariate? | Projekto SA dalies techninėje specifikacijoje TS-18.5 aprašyti reikalavimai fasadinėms plokštėms, kurie yra analogiški esamo mokyklos pastato apdailos plokštėms, panaudotoms remonto metu atnaujinant ir apšiltinant fasadus 2022 metais. Naujo korpuso apdaila turi derėti su esamo pastato apdaila. Svarbu panaudoti ventiliuojamo fasado įrengimo visą sistemą, kuri yra rekomenduojama rangovo pasirinkto fasadinių plokščių gamintojo, ir išlaikyti bendruosius reikalavimus gaminiams, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje (plokštės storis >6mm, apsauginio akrilo ir poliuretano dervų sluoksnio įrengimo būdas, temperatūrinis atsparumas, paviršiaus atsparumas grafiti; apsauginio paviršiaus išgavimo būdas, atsparumas UV poveikiui, degumo klasė; ES bandymų laboratorijos išduotas sertifikatas, kad fasadinės plokštės, išbuvusios lauko sąlygomis (ant fasado) 20 metų, atitiks reikalavimus, keliamus naujoms plokštėms bei ne mažesnė kaip 10 metų gamintojo garantija). |
|  | Projekto TS dalyje Liftas Nr. 2 nurodytas su 1100x1400 mm kabina, tačiau SA dalies planuose pavaizduotas liftas su 1100x2100 mm kabina. Kokią lifto kabiną laikyti teisinga – 1100x1400 ar 1100x2100? Projekto TS dalyje nurodyta, kad Lifto Nr. 2 durų ugniaatsparumas – EI30, tačiau brėžiniuose ir GS dalyje nurodytas ugniaatsparumas – EW30. Kurią reikšmę turime laikyti teisinga? | Lifto Nr. 2 kabina turi būti 1,1 x 2,1 m, kad būtų galima gabenti žmogų neštuvuose. Lifto durų ugniaatsparumas – kaip GS dalyje ir brėžiniuose, t. y. ≥EW30. Pakoreguota TP SA techninė specifikacija (115 psl.) |
|  | Žaidimų aikštelės nurodytos techninėse specifikacijose: - pavėsinė N3402 - žaidimų kompleksas N18302 kiekių žiniaraščiuose ir projekte nėra nurodyta, ar reikia vertintis? | Rekomenduojama įvertinti žaidimų įrenginius, nurodytus brėžiniuose ir įrenginių išdėstymo plane taip: - arba viena pavėsinė „Planetariumas“ N49202 (arba analogas) arba bent 2 vnt. mažesnių pavėsinių N3402 (arba analogiškų) vietoj jos; - arba žaidimų kompleksas TE835, pritaikytas ŽN (arba analogas), arba vietoj jo žaidimų kompleksas N18302 arba analogas, jeigu ŽN poreikiams bus pasirinktas ir pritaikytas bent vienas iš kitų žaidimų įrenginių. |
|  | Prašome patikslinti SA dalies techninę specifikaciją TS 23 - metalinių lubų lamelių skerspjūvio dydį ir išdėstymo žingsnį, nes to projekte nėra nurodyta – šie parametrai esmingai įtakoja kainą. | Kadangi techninio projekto stadijoje nenurodyta tiksliai, yra rangovui galimybė pasirinkti DP stadijoje metalines lameles, kurių gabaritas nuo 20 iki 50 mm pločio, aukštis - nuo 60 iki 100 mm ir tarpas nuo 150 iki 200 mm priklausomai nuo pasirinkto lamelių tipo ir gamintojo - kuo mažesnė pati lamelė, tuo mažesnis turi būti ir tarpas tarp lamelių. Lamelių gabaritai ir tarpai - pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas, nes privalomai turi būti įrengiama visa sertifikuota lubų sistema (furnitūra, tvirtinimo elementai ir detalės, lamelės), o ne konstruojama iš atskirų gaminių ar elementų. DP stadijoje lamelių gabaritas derinamas su projekto architektu, užsakovu ir interjero dizaineriu. |
|  | Prašome pateikti vidaus vitrinų Vi-01...10 eskizus. | Eskizai (išklotinės) pateikiami DP stadijoje. |
|  | Projekto SA dalies techninėse specifikacijose rašoma: "14. GIPSO KARTONO LUBOS. TS-14. Įrengiamos gipso plokščių lubos ant metalinio dvigubo CD profilio karkaso. Įrengiama cokoliniame ir pirmame aukšte bei antro aukšto sanitarinėse patalpose." Pagal žiniaraščius pakabinamų gipso kartono lubų projekte nėra. Prašome patikslinti, ar projekte bus įrenginėjamos pakabinamos gipso kartono lubos? | SA TS patikslinta. Gipso kartono lubos projekte įrengiamos tik sutapdintos su denginiu antrame aukšte (2 sl.), o cokoliniame, pirmame aukšte ir antro aukšto sanitarinėse patalpose - pakabinamos segmentinės lubos (drėgmei atsparios arba ne – priklausomai nuo patalpos paskirties). Detalizacija atliekama DP stadijoje. Pakabinamų g/k lubų ant karkaso įrengti nenumatoma |
|  | Projekto žiniaraščiuose nenumatyti grindjuosčių įrengimo kiekiai. Prašome papildyti žiniaraščius. | TP pakoreguotas įtraukiant į žiniaraščius grindjuostes (pozicija 112-115; 116-118; 173-175). Atkreiptinas dėmesys, kad įrengiant PVC akustinę grindų dangą grindjuostės formuojamos iš tos pačios dangos. Patalpose su keraminių plytelių sienų danga ir akmens masės grindų danga grindjuostės neįrengiamos arba įrengiamos pagal interjero dizaino sprendimus iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga. Abiem atvejais grindjuosčių medžiaga yra apskaityta dangų žiniaraščiuose duodant kiekius su atsarga. Patalpose su lieto betono danga (cokoliniame aukšte) projektuojamos aliuminio grindjuostės, kurių aukštis 10 cm. |
|  | Prašome pateikti stiklinių stoglangių S-1 (78,8m2); S-2 (78,8m2); S-3 (110,24m2), technines specifikacijas ir brėžinius. | SA dalyje yra pateikta techninė specifikacija TS -20, SK dalyje duotas principinis pjūvis (žr. brėž.: SK.B-12), brėžiniai detalizuojami DP stadijoje. Stiklinės stogo virtinos įrengiamos panaudojant pasirinkto gamintojo sistemą |
|  | Ar reikia vertinti galerijos vitrinas? Jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir brėžinius. | SA dalyje techninėse specifikacijose pateikta aliuminio-stiklo konstrukcijų specifikacija TS-3. Detalizacija atliekama DP stadijoje. Galerijos stiklines atitvaras (vitrinas) ir jų įrengimą įvertinti reikia. Dalyje atitvarų numatyti varstomi segmentai vėdinimui užtikrinti. |
|  | Pateiki PVC dangos technines specifikacijas, nes dabar nurodoma tik akustinės PVC dangos specifikacijos. | Mokykloje grindų įrengimui naudotina išimtinai tik akustinė homogeninė PVC danga. |
|  | Pateikti vidaus aliuminio vitrinų technines specifikacijas ir brėžinius. | Techninės specifikacijos vidaus stiklintoms atitvaroms pateikiamos SA dalies TS-3.20, o brėžiniai detalizuojami DP stadijoje. |
|  | Pagal projektą langams reikalaujama suteikti 10 metų garantiją, langų gamintojai pagal LR įstatymus suteikia 5 metų garantiją. Prašome patikslinti ar tenkins 5 metų garantija langams. | SA TS patikslinta, kad turi būti suteikiama ne mažiau kaip 10 metų stiklo paketui, o visam langui - ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. (SA TS-4.8, 42 psl.). Rekomenduojama pasirinkti gaminius su kuo ilgesne garantine trukme, kad būtų tvariai ir racionaliai naudojami viešieji finansai. Rinkoje langų gamintojai deklaruoja garantiją nuo 5 iki 10 metų. |
|  | Pagal patalpų lentelę nesutampa apdailų kiekiai su sąnaudų žiniaraščio kiekiais (SA). Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis? | Vadovautis sąnaudų žiniaraščiais, kuriuose pateikti suapvalinti apdailų kiekiai. |

Klausimų tekstai neredaguoti