|  | Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“ |
| --- | --- |

KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo rangos darbai (toliau – Modernizavimo darbai arba Darbai).

Pirkimo tikslas – taupyti elektros energiją Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemoje ir užtikrinti, kad apšvietimo kokybė tenkintų LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ standarte (toliau – Standartas) nurodytus reikalavimus bei atnaujinti susidėvėjusią infrastruktūrą.

Sustambinta bendra numatomų Modernizavimo darbų apimtis Klaipėdos mieste, pagal atskiras veiklas, nurodyta paveikslėliuose žemiau:

Modernizavimo darbai (nuoroda į Pirkimo vykdytojo informacinę sistemą detalesniam projekto apimčių vertinimui: Šviestuvų keitimo duomenys):

Šviestuvų keitimas

Šviestuvų ir atramų keitimas

Šviestuvų, atramų ir elektros linijų (požeminių) keitimas

Šviestuvų, atramų ir elektros linijų (orinių) keitimas

Projekto ribos (Klaipėdos miesto šiaurinė pusė)

Projekto ribos (Klaipėdos miesto centrinė dalis)

Projekto ribos (Klaipėdos miesto pietinė pusė)

Modernizavimo darbų apimtys:

  - atnaujinti Klaipėdos miesto dirbtinio apšvietimo infrastruktūrą, kuri apima elektros energijos tiekimo tinklą, atramas su komplektuojančiais elementais, šviestuvus, valdymo spintas ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui Klaipėdos mieste užtikrinti;

  - visi rangovo atliktini projektavimo, statybos, įrengimo, įdiegimo ir kiti Modernizavimo priemonių įdiegimo darbai, atitinkantys šioje Specifikacijoje numatytus ir Dalyvio pasiūlymui keliamus reikalavimus. Prie Darbų priskirtini ir po modernizavimo priemonių įdiegimo atliekami gerbūvio atstatymo darbai. Gerbūvis turi būti atstatytas į pradinę padėtį nepabloginant prieš Darbus buvusių jo eksploatacinių ir estetinių savybių, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais.

  - Darbai apima šiuos pagrindinius darbus:

- Modernizavimo priemonių suprojektavimą ir įdiegimą. Diegiamų modernizavimo priemonių sąrašas pateiktas Specifikacijos prieduose;

- Apšvietimo sistemos inventorizaciją, kuri turi būti atlikta per Darbų atlikimo terminą. Apšvietimo sistemos inventorizacija turi apimti (neapsiribojant) ir Specifikacijos 1 priede nurodytos informacijos pateikimą. Atliekant inventorizaciją Apšvietimo sistemos elementai ir kabelinių linijų trasos turi būti susietos su LKS-94 ar WGS84 koordinačių sistemomis. Sunumeruotos valdymo spintos, linijos ir atramos. (Pvz. VS-1; L-100; 100/1), padaryta kabelinių linijų geodezinė topografinė nuotrauka;

- Esamų šioje Specifikacijoje nurodytų šviestuvų pakeitimą naujais LED šviestuvais. Modernizuota gatvių apšvietimo sistema turi užtikrinti apšvietimo kokybę, kuri atitiktų, LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ standarte nurodytus reikalavimus;

- Gatvių apšvietimo tinklo elektros linijų modernizavimą pakeičiant jas naujomis. Iš viso numatyta pakeisti 97,315 km požeminių kabelinių linijų ir 35,668 km orinių linijų;

- Esamų valdymo spintų modernizavimą, jas pakeičiant naujomis (59 vnt.) pagal pateiktas specifikacijas. Prie valdymo spintų turi būti prijungiamos visos komunikacijos, esant poreikiui iš demontuojamos valdymo spintos perkeliamas ESO elektros energijos apskaitos prietaisas į naują valdymo spintą (darbai turi būti suderinti su ESO atstovais). Valdymo spintos specifikacija pateikiama Specifikacijos 3 priede;

- ZHAGA valdiklių montavimą įrengtuose naujuose šviestuvuose. Prijungti ZHAGA valdiklius su šviestuvais prie gatvių apšvietimo valdymo sistemos. ZHAGA valdiklių specifikacija pateikiama Specifikacijos 3 priede.

Rangovas atsakingas už diegiamų modernizavimo priemonių remonto aprašų parengimą ir suderinimą tiek su Pirkimo vykdytoju, tiek su kontroliuojančiomis ar leidimus išduodančiomis institucijomis.

Rangovas savo sąskaita turi gauti visus modernizavimo darbų atlikimui reikalingus leidimus. Tarp leidimų gali būti, bet neapsiribojant, leidimai kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir (ar) eismo apribojimui, leidimas dirbti energetikos įrenginiuose (pvz. keičiant orines linijas ESO eksploatuojamose atramose).

Darbų atlikimo termino metu turi būti užtikrinta, kad kiekvienoje gatvėje veiktų ne mažiau kaip 40 proc. šviestuvų. Pirkimo vykdytojas Rangovui nedraudžia atlikti darbus ir nakties metu, tačiau Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų normų (pvz. dėl triukšmo ir kt.). Visais atvejais, Pirkimo vykdytojas turi imtis veiksmų, kad Darbų atlikimo termino metu būtų taikomos saugios technologijos, įrenginiai, o žmonėms ir turtui nebūtų sukeltas pavojus.

Rangovas turi užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas Pirkimo vykdytojo nurodytiems, prie apšvietimo tinklų prijungtiems, įrenginiams ir / ar vartotojams (jei tokių būtų). Tokiems įrenginiams ar vartotojams (pvz. šventinio apšvietimo įrenginiams, reklaminiams skydams) elektros energijos tiekimas privalo būti užtikrinamas tik tada, kai yra įjungiami veikti šviestuvai ir užtikrinamas nominalių parametrų (230 V įtampos) elektros energijos persiuntimas.

Rangovas privalo pakeisti apšvietimo sistemos valdymo spintas naujomis ir užtikrinti, kad jų funkcionalumas tenkintų šiose Specifikacijose numatytus reikalavimus. Bendras keičiamų valdymo spintų skaičius siekia 59 vnt.

Rangovas privalo pakeisti dalį esamų apšvietimo atramų nurodytų Specifikacijų 1 priede. Keičiamas apšvietimo atramas sumontuoti taip, kad jos vėliau kartu su šviestuvais tenkintų Standarte numatytus apšviestumo reikalavimus. Suprojektuoti ir sumontuoti naujas atramas. Naujai montuojamų atramų kiekis nurodytas Specifikacijų 1 priede.

Rangovas privalo pakeisti esamas kabelines linijas naujomis pagal preliminarias schemas (nurodytos Specifikacijų 3 punkte) ir kiekius, kurie yra nurodyti Specifikacijų 1 priede. Kabelinės linijos klojamos pagal pateiktas specifikacijas. Bendras požeminių kabelinių linijų ilgis apie 97,315 km. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir bus tikslinami pagal pateiktus ir suderintus atliktų darbų žiniaraščius. Esant galimybei ir siekiant maksimaliai vengti kasimo ir gerbūvio (plytelių, asfalto ar betono dangų) atstatymo darbų. Rangovas, tai suderinęs su Užsakovu, turėtų taikyti kryptinio gręžimo įrangą kabelinių linijų su vamzdžiu prastūmimui.

Rangovas privalo pakeisti esamas neizoliuotas orines linijas naujomis izoliuotomis kabelinėmis orinėmis linijomis pagal pateiktas preliminarias schemas (nurodytas Specifikacijų 3 punkte) ir kiekius, kurie yra nurodyti Specifikacijų 1 priede. Bendras keičiamų orinių linijų ilgis apie 35,668 km. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir bus tikslinami pagal pateiktus ir suderintus atliktų darbų žiniaraščius.

Už atliktus darbus tarpinis aktavimas galimas ne dažniau nei vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Aktuojama tik tada kai darbai yra atlikti, pateikta išpildomoji dokumentacija su visais kiekių žiniaraščiais, atlikti reikalingi bandymai bei įrodoma, kad sistema veikia tinkamai (pvz. jeigu norima aktuoti kabelinių linijų paklojimo darbus tarp atramų, turės būti paklotos elektros linijos, sumontuotos atramos, o ant jų sumontuoti šviestuvai ir paleisti eksploatacijai). Aktuojama bus pagal sustambintas pozicijas. Perkamų Darbų ir įrangos kiekis nurodytas Specifikacijų 6 priede. Perkamų Darbų ir įrangos kiekis yra preliminarus – apskaičiuotas pagal Pirkimo vykdytojo atliktą inventorizaciją.

SPECIFIKACIJŲ PRIEDAI

1 PRIEDAS. Atnaujinamų šviestuvų, valdymo spintų ir atramų kiekis pagal gatves, eksploatuojamų elektros linijų ilgis ir kita informacija apie juos	8

2 PRIEDAS. Numatomų įrengti šviestuvų specifikacijos gatvėse	9

3 PRIEDAS. Numatomų parko tipo šviestuvų specifikacija	15

3 PRIEDAS. Numatomų modernizuoti valdymo spintų specifikacija	20

4 PRIEDAS. Numatomų keisti atramų ir gembių specifikacijos	30

5 PRIEDAS. Numatomų keisti kabelinių ir oro linijų specifikacijos bei klojimo technologija		34

6 PRIEDAS. Numatomas pirkti įrangos ir Darbų kiekis	39

1 PRIEDAS. Atnaujinamų šviestuvų, valdymo spintų ir atramų kiekis pagal gatves, eksploatuojamų elektros linijų ilgis ir kita informacija apie juos

PRIEDAS Nr. 1 pateikiamas atskiroje Excel laikmenoje. Priedo turinys:

- Priedėlis Nr. 1.1 Keičiami šviestuvai, atramos, elektros linijos;

- Priedėlis Nr. 1.2 Keičiamos valdymo spintos.

Šiame priede pateikiama Klaipėdos gatvių apšvietimo sistemos inventorizacijos informacija apie modernizuojamus gatvių apšvietimo elementus yra visa, kurią gali pateikti Pirkimo vykdytojas. Dalyvis atsakingas už kitos jam reikalingos informacijos gavimą vykdant projektą. Pirkimo vykdytojas sutartį pasirašiusiam Rangovui suteiks papildomą prieigą prie turimos savo GIS sistemos, kurioje bus galimybė rasti ir kitų subjektų inžinerinius tinklus. Ši informacija galėtų būti naudinga Rangovui ruošti statybos remonto aprašus. Galimas papildomos, Pirkimo vykdytojo teikiamos, informacijos pavyzdys pateikiamas paveikslėlyje žemiau. Pirkimo vykdytojas nėra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą, išsamumą ir prieinamumą visose vietose, kuris gali būti reikalingas darbams atlikti, t. y. minėta informacija bus pasidalinama siekiant visapusiško bendradarbiavimo su Rangovu.

2 PRIEDAS. Numatomų įrengti šviestuvų specifikacijos gatvėse

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI |  | Pridedami dokumentai patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus, deklaruojama, kad atitinka ir nurodoma konkreti vertė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
|  | Bendri reikalavimai | Gatvės / kelio LED šviestuvas, skirtas gatvėms, keliams, dviračių takams, pėsčiųjų takams apšviesti | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Nominali įtampa | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą prie nominalios 230 V įtampos ir esant jos +-10% (207-253 V) nuokrypiui elektros tinkle. | Nurodoma šviestuvo gamintojo ir jame sumontuoto maitinimo šaltinio techninėje specifikacijoje. |
|  | Eksploatavimo laikotarpis | Šviestuvas turi būti tinkamas naudojimui (naudojamos konstrukcinės medžiagos) ne trumpiau kaip 20 metų nuo jo pridavimo eksploatacijai momento. | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje, o jei taip nėra gaminio deklaracijoje. |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Aplinkos temperatūra | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Aukštos kokybės Europos elektros gaminių ženklas, įrodantis atitiktį Europos Sąjungos saugos standartams, CE atitikties reikalavimų ženklinimas | ENEC ir ENEC+ Šviestuvo gamintojo, gaminiui suteikiama CE ženklinimo deklaracija. | Pateikiamos pilnos apimties Europos Sąjungoje išduotų šviestuvų sertifikatų ENEC ir ENEC+ kopijos su priedais. Pateikiama pilnos apimties šviestuvų gamintojo deklaracija dėl gaminio atitikties Europos Sąjungoje naudojamam CE ženklinimui. |
|  | Apsaugos laipsnis nuo aplinkos veiksnių (elektros ir optikos dalims) | Ne mažiau IP66 | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje arba ENEC ar ENEC+ sertifikatuose ir prieduose. |
|  | Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo smūgių | Ne mažiau IK08 (kai šviestuvo kabinimo aukštis > 6 m) Ne mažiau IK09 (kai šviestuvo kabinimo aukštis ≤ 6 m) | Pateikiama pilnos apimties Europos Sąjungoje išduoto ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija dėl šviestuvo atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, 60598-2-3) |
|  | Šviestuvo ir jo maitinimo šaltinio funkcijos ir savybės | Apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. Maitinimo šaltinis turi būti su apsauga nuo trumpojo jungimo, kuris gali įvykti šviestuve, o taip pat turėtų turėti apsaugą nuo perkrovos. Funkcija turi užtikrinti, kad atsiradus bent vienam iš šių veiksnių būtų apsaugoti šviestuvo ir prie jo prijungtų priedų komponentai nuo sugadinimo. Šiluminė apsauga. Maitinimo šaltinis turi turėti integruotą šiluminę apsaugą. Esant padidėjusiai vidaus komponentų temperatūrai, jis turi automatiškai sumažinti LED darbinę srovę, o pasiekus gamintojo nustatytą kritinę temperatūros ribą – laikinai išjungti šviestuvą, kad būtų išvengta perkaitimo. Apsauga nuo apkrovos dingimo. Atsijungus LED moduliui ar nutrūkus išėjimo grandinei, maitinimo šaltinis turi automatiškai nutraukti įtampos tiekimą į išėjimą ir pereiti į saugų apsaugos režimą, kad būtų išvengta komponentų pažeidimų ar saugos pažeidimų. Viršįtampio apsauga. Ne mažiau 10 kV. ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ≥10 kV įtampa arba gamintojo techninės specifikacijos kopija. Šviestuvo maitinimo šaltinio galios koeficientas (cos ⱷ). Šviestuvų galios faktoriaus koeficientas ne mažesnis nei 0,95 veikiant šviestuvui nominaliu galingumu ir nemažiau kaip 0,8, kai šviestuvas veikia 50 proc. pritemdymo režimu. Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output). Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. Šviesos pritemdymo grafikas ir reguliavimo diapazonas. Valdomas nuotoliniu būdu iš Užsakovo centrinės valdymo sistemos Šviestuvo minimalus galios reguliavimo diapazonas 0-100 proc. nuo nominalios jo galios. Reguliavimo žingsnis bent kas 10 proc. | Šviestuvo ir maitinimo šaltinio gamintojo techninė dokumentacija arba gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo efektyvumas (lm/W) | ≥ 120 lm/W, kai 2 700 K ±10 % ≥ 130 lm/W, kai 3 000 K ±10 % ≥ 140 lm/W, kai ≥ 4 000 K ±10 % ≥ 140 lm/W, kai ≥ 5 700 K ±10 % | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo nominali galia, (W) | Parinkta pagal (projektuojamos gatvės, kelio, tako ir taip toliau) parametrus, apšvietimo klasę. |  |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) | 4000 K ±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ (toliau - atitinkantis architektūrinius reikalavimus) patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir jų skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų). Perėjų šviestuvams taikoma skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 5700 K±10 %. |  |
|  | Akinimo klasė | Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016) |  |
|  | Korpusas | Anoduoto aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be briaunų ir kraštų. Konstrukcija modulinė (valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara). Spalva šviesiai pilka (dažymas milteliniu būdu). Dizaino reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai turi būti parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius (atitinkantis architektūrinius reikalavimus) arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų (pridedamas šviestuvo vaizdas) ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas. | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo optinės dalies gaubtas | Gaubtas skaidrus (reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų aprašomas parenkamo šviestuvo gaubto medžiagiškumas). Šviestuvo stiklas turi būti skaidrus „grūdinto“ stiklo. Šviestuvo techninis sprendimas turi užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti šviestuvus ir išvengti kondensato formavimosi šviestuve. | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo vidutinė eksploatacijos trukmė, h | Ne mažiau 100 000 h (L90B10, kai Ta=25°C) | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija, papildomai pridedama montuojamų LED šviestuvų gamintojo specifikacija. |
|  | Elektrosaugos klasė | Ne mažiau II | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70) | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis. Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.). Pateikiami apskaičiuoti ir vizualizuoti gatvių, lauko zonų apšviestumo skaičiavimai su parinktų šviestuvų fotometriniais parametrais DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazės projekto failu. Skaičiavimus atlikti taikant aptarnavimo koeficientą (MF-maintenance factor), kuris lygus 0,8. Pateikiama: pėsčiųjų perėjų parinkto šviestuvo asimetrinės optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama |  |
|  | Montavimas | Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +150/-150 arba kabinamas tiesiai ant atramos 900 kampu. Šviestuvo montavimo kampas tikslinamas projektavimo eigoje. Montavimo reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas šviestuvo montavimas). Negalima naudoti jokių papildomų tarpinių lankstų tarp šviestuvo ir gembės, kurie prailgintų konstrukciją. |  |
|  | Šviestuvo valdymas ir išorinis lizdas | Šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI sąsaja. Šviestuvas turi turėti arba ZHAGA (ZHAGA socket) apsaugotą (IP66) jungtį, šviestuvas turi veikti be ZHAGA valdiklio (ZHAGA controller). Šviestuvo viršuje sumontuotas standartizuotas ZHAGA Book-18 lizdas, ZHAGA valdikliui įrengti, uždengtas (užtikrinant IP ≥66 pagal ENEC reikalavimus). | Pateikiama pilnos apimties Europos Sąjungoje išduotos ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ZHAGA lizdu. |
|  | Aptarnavimas | Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių (reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius; arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų) | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija. | Ne mažiau 10 metų. | Pateikiama garantinio aptarnavimo sutartis/sąlygos. |
|  | Kiti reikalavimai | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), turi būti to paties dizaino. Šviestuvų dizainas turi estetiškai atrodyti ir dieną ir naktį. Estetiškai suprantama, kad šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje) ir tai nėra baigtinis sąrašas dėl kurio gali pablogėti apšvietimo sistemos elementų estetiškumas. Naujų šviestuvų dizainas derinamas kartu su Užsakovu, tačiau bendrai tinkama šviestuvų forma pateikiama žemiau paveikslėlyje (1 pav.). | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |

1 pav. Numatomų įrengti gatvėse šviestuvų dizaino reikalavimai

3 PRIEDAS. Numatomų parko tipo šviestuvų specifikacija

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI. PARKO TIPO LED ŠVIESTUVAI |  | Pridedami dokumentai patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus, deklaruojama, kad atitinka ir nurodoma konkreti vertė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
|  | Bendri reikalavimai | Parko tipo LED šviestuvas skirtas skverų, parkų, dviračių, pėsčiųjų takams apšviesti. | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Nominali įtampa | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą prie nominalios 230 V įtampos ir esant jos +-10% (207-253 V) nuokrypiui elektros tinkle. | Nurodoma šviestuvo ir jame sumontuoto maitinimo šaltinio gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Eksploatavimo laikotarpis | Šviestuvas turi būti tinkamas naudojimui (naudojamos konstrukcinės medžiagos) ne trumpiau kaip 20 metų nuo jo pridavimo eksploatacijai momento. | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje, o jei taip nėra gaminio deklaracijoje. |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Aplinkos temperatūra | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje. |
|  | Aukštos kokybės Europos elektros gaminių ženklas, įrodantis atitiktį Europos Sąjungos saugos standartams, CE atitikties reikalavimų ženklinimas | ENEC ir ENEC+, Šviestuvo gamintojo, gaminiui suteikiama CE ženklinimo deklaracija | Pateikiamos pilnos apimties, Europos Sąjungoje išduotų, šviestuvų ENEC ir ENEC+ sertifikatų kopijos su priedais. Pateikiama pilnos apimties šviestuvų gamintojo deklaracija dėl gaminio atitikties Europos Sąjungoje naudojamam CE ženklinimui. |
|  | Apsaugos laipsnis nuo aplinkos veiksnių (elektros ir optikos dalims) | Ne mažiau IP66 | Nurodoma šviestuvo gamintojo techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungoje išduotuose ENEC ar ENEC+ sertifikatuose ir jų prieduose. |
|  | Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo smūgių | Ne mažiau IK09 kai ≥ 4 m Ne mažiau IK08 kai > 6 m | Pateikiama pilnos apimties, Europos Sąjungoje išduotos, ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija dėl šviestuvo atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, 60598-2-3) |
|  | Šviestuvo ir jo maitinimo šaltinio funkcijos ir savybės | Apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. Maitinimo šaltinis turi būti su apsauga nuo trumpojo jungimo, kuris gali įvykti šviestuve, o taip pat turėtų turėti apsaugą nuo perkrovos. Funkcija turi užtikrinti, kad atsiradus bent vienam iš šių veiksnių būtų apsaugoti šviestuvo ir prie jo prijungtų priedų komponentai nuo sugadinimo. Šiluminė apsauga. Maitinimo šaltinis turi turėti integruotą šiluminę apsaugą. Esant padidėjusiai vidaus komponentų temperatūrai, jis turi automatiškai sumažinti LED darbinę srovę, o pasiekus gamintojo nustatytą kritinę temperatūros ribą – laikinai išjungti šviestuvą, kad būtų išvengta perkaitimo. Apsauga nuo apkrovos dingimo. Atsijungus LED moduliui ar nutrūkus išėjimo grandinei, maitinimo šaltinis turi automatiškai nutraukti įtampos tiekimą į išėjimą ir pereiti į saugų apsaugos režimą, kad būtų išvengta komponentų pažeidimų ar saugos pažeidimų. Viršįtampio apsauga. Ne mažiau 10 kV. ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ≥10 kV įtampa arba gamintojo techninės specifikacijos kopija. Šviestuvo maitinimo šaltinio galios koeficientas (cos ⱷ). Šviestuvų galios faktoriaus koeficientas ne mažesnis nei 0,95 veikiant šviestuvui nominaliu galingumu ir nemažiau kaip 0,8, kai šviestuvas veikia 50 proc. pritemdymo režimu. Šviesos pritemdymo grafikas ir reguliavimo diapazonas. Valdomas nuotoliniu būdu iš Užsakovo centrinės valdymo sistemos Šviestuvo minimalus galios reguliavimo diapazonas 0-100 proc. nuo nominalios jo galios. Reguliavimo žingsnis bent kas 10 proc. | Šviestuvo ir maitinimo šaltinio gamintojo techninė dokumentacija arba gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo efektyvumas ( lm/W) | Ne mažiau 100 , kai ≥ 2 700 K±10 % Ne mažiau 110, kai ≥ 3 000 K±10 % Ne mažiau 120, kai ≥ 4 000 K±10 % | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo nominali galia, W | Parinkta pagal (projektuojamo skvero, pėsčiųjų tako ir taip toliau parametrus) apšvietimo klasę. |  |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) | 3000 K ±10 % vidiniams nedideliems kiemams, prie mažaaukščių, namų, įgyvendinant architektūrinius sprendinius (atitinkantis architektūrinius reikalavimus) arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų o kitose erdvėse 4000 K±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf ). |  |
|  | Korpusas | Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, plastiko, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, spalva šviesiai pilka. Dizaino reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai turi būti parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius (atitinkantis architektūrinius reikalavimus) arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas. | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Gaubtas | Stiklo, polikarbonato, atsparaus ultravioletiniam spinduliavimui. Šviestuvo techninis sprendimas turi užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti šviestuvus ir išvengti kondensato formavimosi šviestuve. | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Vidutinė eksploatacijos trukmė, h | Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C) | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija, papildomai pridedama montuojamų LED šviestuvų gamintojo specifikacija. |
|  | Elektrosaugos klasė | Ne mažiau II | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 80 (CRI ≥ 80) | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo fotometriniai duomenys | Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis. Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (simetrinė optika aikštėms, asimetrinė optika keliams ir pėsčiųjų takams). Pateikiami apskaičiuoti ir vizualizuoti gatvių, lauko zonų apšviestumo skaičiavimai su parinktų šviestuvų fotometriniais parametrais DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazės projekto failu. Skaičiavimus atlikti taikant aptarnavimo koeficientą (MF-maintenance factor), kuris lygus 0,8. |  |
|  | Montavimas | Montuojamas tiesiai ant atramos arba kabinamas tiesiai ant atramos gembės. Tikslinti projektavimo eigoje. |  |
|  | Šviestuvo valdymas ir išorinis lizdas | Šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI sąsaja. Šviestuvas turi turėti arba ZHAGA (ZHAGA socket) apsaugotą (IP66) jungtį, šviestuvas turi veikti be ZHAGA valdiklio (ZHAGA controller). Šviestuvo viršuje sumontuotas standartizuotas ZHAGA Book-18 lizdas, ZHAGA valdikliui įrengti, uždengtas (užtikrinant IP ≥66 pagal ENEC reikalavimus). | Pateikiamos pilnos apimties, Europos Sąjungoje išduotos, ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ZHAGA lizdu. |
|  | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 10 metų | Pateikiama garantinio aptarnavimo sutartis / sąlygos. |
|  | Kiti reikalavimai | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (take), turi būti to paties dizaino. Šviestuvų dizainas turi estetiškai atrodyti ir dieną ir naktį. Estetiškai suprantama, kad šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje) ir tai nėra baigtinis sąrašas dėl kurio gali pablogėti apšvietimo sistemos elementų estetiškumas. | Šviestuvo gamintojo techninės specifikacijos kopija. |

3 PRIEDAS. Numatomų modernizuoti valdymo spintų specifikacija

Reikalavimai gatvių apšvietimo šviestuvų valdymo valdikliams ir valdymo spintų įrangai Klaipėdos mieste

    - Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto apšvietimo modernizavimui reikalinga įranga – valdymo spintos su segmento (spintos) valdikliais, individualūs šviestuvų valdymo valdikliai. Spintos ir šviestuvų valdikliai turi veikti esamoje Klaipėdos miesto apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemoje (City-light).

    - Šviestuvų valdikliai montuojami į šviestuvo korpuse esančią ZHAGA jungtį. ZHAGA šviestuvų valdiklių duomenys pateikiami 2 lentelėje, valdymo spintų duomenys pateikiami 3 lentelėje.

    - Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas vykdomas nuotoliniu būdu, teikiamas naudojant radijo ryšio sprendimą, naudojamą įrangai, turi palaikyti ryšį su esama valdymo sistema ir spintos valdikliais. Numatomas ryšys tarp ZHAGA valdiklio ir valdymo spintoje esančio valdiklio per radijo kanalą (LoRa). ZHAGA valdiklis su šviestuvu jungiasi per DALI sąsają. Konkretaus šviestuvo ZHAGA valdiklis turi būti geografiškai susietas su koordinačių sistema, kad būtų atvaizduojamas City-light valdymo sistemoje.

    - Šviestuvų valdikliai turi veikti Klaipėdos miesto turimoje apšvietimo valdymo sistemoje City-light, užtikrinant ne mažesnį kaip 5 metų garantinį laikotarpį.

    - Visa papildoma įranga ar komponentai, papildomi įrenginiai, ryšio perdavimo priemonės, kurios reikalingos šviestuvų ir spintų valdikliams veikti, valdyti ar įdiegti, turi būti įtraukti ir įskaičiuoti į pasiūlytą (-us) įkainį (-ius) visam garantiniam laikotarpiui.

    - Šviestuvų individualaus valdymo valdikliai privalo palaikyti ir būti pilnai suderinami bei veikti su tiekiamų valdymo spintų City-light  valdikliais (C-BOX) ir valdymo sistema City-light.

    - Rangovas atsakingas už valdymo spintos C-BOX valdiklio integraciją į esamą City-light sistemą. Pirkimo vykdytojas perduos GSM SIM korteles Rangovui prieš paleidžiant C-BOX valdiklį.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 lentelė

- Gatvių apšvietimo šviestuvų valdikliai (toliau – Valdikliai), skirti nuotoliniu būdu valdyti bei kontroliuoti gatvių apšvietimą, taupyti elektros energiją bei mažinti aptarnavimo kaštus.

- Dalyvis turės apmokyti darbui su valdikliais Perkančiojo subjekto personalą.

- REIKALAVIMAI VALDIKLIAMS

2 lentelė

- Šviestuvo individualaus valdymo valdikliai ZHAGA privalo:

- būti montuojami šviestuvo išorėje per iš anksto numatytą standartizuotą ZHAGA Book-18 lizdą „ZHAGA“ (ZHAGA standart connector) šviestuvo korpuse;

- komunikuoti tiesiogiai su spintos valdikliu bevielio ryšio technologijų pagalba;

- perduoti susietų jutiklių duomenis tiesiogiai kitiems šviestuvų valdikliams;

- palaikyti DALI/DALI 2/D4i valdymo arba „lygiaverčius“ standartus, kad atitikti ir būti pilnai suderinamais su dauguma LED maitinimo šaltinių ir elektroninių balastinių įtaisų rinkoje;

- pritemdyti šviestuvą diapazone nuo 0 iki 100% su ≤ 10 % žingsniu;

- matuoti ir tikrinti bei saugoti ne rečiau nei kas 1 val. LED šviestuvo parametrus, tokius kaip: srovė, įtampa, sunaudota elektros energija, darbo laikas;

- tinkamai veikti lauko sąlygose, esant aplinkos temperatūrai -30°C +65°C, esant santykinei drėgmei iki 95%. Tai turi būti patvirtinta gamintojo patvirtintoje (pasirašytoje) deklaracijoje;

- būti maitinami 24 VDC ir turėti vartojamą galingumą ne daugiau nei 3W;

- užtikrinti autonominį veikimą įprastu režimu esant ryšio sutrikimams;

- užtikrinti autonominį šviestuvo veikimą įprastu režimu esant ryšio sutrikimams arba šviestuvo individualaus valdiklio gedimui 365 dienas per metus, 24 val. per parą;

- turėti apsaugos klasę ne mažiau IP66 ir IK09;

- turėti automatinio buvimo vietos nustatymo funkciją (Automatic Location Detection) arba kitą „lygiavertę“ koordinačių įvedimo funkciją;

- naudoti ne mažiau nei AES 128 šifravimą;

- turėti šviestuvo polinkio nustatymo funkciją, generuojančią aliarminį pranešimą apie nulenktą / numuštą atramą;

- valdiklis turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo atitikties sertifikatus, atitinkančius standartus: EN 6 1 0 0 0 - 3 - 2 : 2 0 1 4 EN 6 1 0 0 0 - 3 - 3 : 2 0 1 3 EN 3 0 1 4 8 9 - 3 V 2 . 1 . 1 EN 3 0 1 - 4 8 9 - 5 2 V 1 . 1 . 0 EN 5 5 0 1 5 : 2 0 1 3 + A 1 : 2 0 1 5 EN 6 1 5 4 7 : 2 0 0 9

- valdiklis turi atitikti saugos standartus: EN 6 2 3 1 1 : 2 0 0 8 EN 6 1 3 4 7 - 1 : 2 0 1 5 ( I E C 6 1 3 4 7 - 1 ) EN 6 1 3 4 7 - 2 - 1 1 EN 6 2 3 6 8 - 1 : 2 0 1 4 / AC : 2 0 1 5 EN 6 1 9 8 4 : 2 0 0 9 EN 60529 EN 62262

- REIKALAVIMAI APŠVIETIMO VALDYMO SPINTOMS

3 lentelė

- Apšvietimo valdymo spintos privalo:

- būti visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke. Valdymo spintų skydai turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi;

- skydai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštoms temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams;

- skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti, kas leistų lengvą kabelių pravedimą ir montavimą. Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau nei 20 cm nuo spintos dugno;

- skydas ant durų turi turėti ryškų logotipo ženklą: VS, VS-XXX. VS numeris ir logotipo matmenys pateikiami konkursą laimėjusiam rangovui įrangos užsakymo metu. Taip pat ant durų turi būti ženklas „Atsargiai, elektros smūgio pavojus“. Visi ženklai ir logotipai turi būti atsparūs išorės poveikiams;

- Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas perkančiajam subjektui;

- kiekvienas skydas privalo turėti 20% laisvo ploto rezervą jėgos skyriuje papildomų linijų prijungimui ateityje;

- skydo durelės užrakinamos raktu iš metalo (turi būti pateikti ne mažiau nei 3 raktų komplektai kiekvienai skirtingai spynai) ir turi turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną;

- naudojimo sąlygos lauke arba viduje;

- aplinkos temperatūra -25C...+35C;

- vardinė įtampa 400/230 V;

- vardinis dažnis 50-60 Hz;

- atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis ≥IK-9, ≥IP-54;

- korpuso medžiaga stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris arba „lygiavertė“, ne mažiau 25% stiklo pluošto;

- korpuso spalva pilka;

- valdymo spinta I 800x580+800x870mm (±20mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (valdiklis) (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje 300x400x132mm (±20mm), IP-65;

- valdymo spinta II su atskira dalimi ESO apskaitai. 800x840+800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Viršutinė spinta susideda iš dviejų nepriklausomų dalių (ar sekcijų). Kairėje pusė skirta ESO apskaitos daliai, dešinė pusė – apšvietimo valdymo daliai. Kiekvienas iš jų turi atskiras duris su savo užraktu;

- ventiliavimas su ventiliacinėmis angomis IP-55;

- standartų atitikimas LST EN 61439-1; EN 61439-3; EN 61439-5; EN 62208 arba „lygiaverčiams“;

- tarnavimo laikas ne mažiau 25 metai.

- Apšvietimo valdymo spintos įranga SPINTOS JĖGOS DALIS:

- automatinis jungiklis C xx A 1P (nominalas tikslinamas užsakymo metu) žymuo: SQ0;

- automatinis jungiklis C xx A 3P (nominalas tikslinamas užsakymo metu) žymuo: SQ1;

- automatinius jungiklius CXX A (nominalas tikslinamas užsakymo metu) žymuo: F1-F18;

- viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+D+FS (su signalizacijos kontaktu) žymuo: XR1;

- automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA; žymuo: SF1-SF3;

- automatinis jungiklis B 4 A 1P, 6 kA žymuo: SF4-SF6;

- automatinis jungiklis B 6 A 1P, 6 kA žymuo: SF7;

- srovės nuotėkio relė 16 A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA žymuo: NR1;

- spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz) žymuo: EK2;

- termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz) žymuo: EK1;

- valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A žymuo: SA1;

- kondensatoriniai tripoliai kontaktoriai su rezistoriais ir papildomu kontaktu (nominalas tikslinamas užsakymo metu) žymuo: KM1-KM3;

- galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz žymuo: D1-2;

- modulinė rozetė 10A (230V,50Hz) žymuo: XR2;

- spintos apšvietimo LED šviestuvas >5W (230V,50Hz), IP-20 žymuo: EL1, EL2;

- ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. Apkrova 2A žymuo: ARĮ;

- instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui;

- valdymo dalis pagal šią techninę specifikaciją;

- skydai turi būti sukomplektuoti su 3 kontaktoriais.

- REIKALAVIMAI GARANTINIAM LAIKOTARPIUI

  - Pirkimo objekto (visų sumontuotų objekto dalių) garantinis laikotarpis ne mažiau nei 5 metai.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Sumontuotos įrangos dalys privalo būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų, be pakuotės ir produkcijos pažeidimų. Dalyvis garantuoja už sumontuotos įrangos kokybę. Sumontuotos įrangos kokybė privalo atitikti Specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei įrangos kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

  - Pateikdamas įrangą, Dalyvis garantuoja, kad įrangos pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Jei Dalyvis pristato įrangą, kuri neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokia įranga turi būti pakeista kokybiška ir / ar atitinkančia techninius reikalavimus. Nekokybiška ar užsakymo neatitinkanti įranga turi būti pakeista ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo vykdytojo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

  - Įrangos pristatymo, perdavimo ir visi kiti kaštai turi būti įskaičiuoti į Pirkimo kainą.

  - Jeigu nurodyti medžiagų ar įrangos gamintojai, konkretus modelis ar šaltinis, sertifikatai, konkretus procesas ar prekės ženklas, nuotrauka, patentas, tipas ar kt., jie yra tik informacinio pobūdžio. Dalyviai gali siūlyti „lygiaverčius“. Jei Dalyvis siūlo „lygiavertę“ įrangą – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti ir „lygiavertiškumą“ pagrindžiantys dokumentai ir / ar informacija.

  - Pateikti įrangos pavyzdžių nereikalaujama.

  - Dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti:

    - gamintojo (-ų) išduotus ir patvirtintus (pasirašytus) siūlomų Pirkimo objektų (siūlomos įrangos) techninius aprašymus ir / ar deklaracijas ar kitus, atitiktį Specifikacijos reikalavimams, pagrindžiančius dokumentus, ir / ar nuorodą į gamintojo (-ų) tikslų internetinį tinklalapį ar viešai prieinamą informaciją internete lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Laisvos formos dalyvio deklaraciją dėl atitikties Pirkimo apimtyje taikomiems aplinkosauginiams reikalavimams.

Pav. Nr. 1 - Gatvių apšvietimo nuotolinio valdymo ir kontrolės principinė schema

Šviestuvų valdikliai ZHAGA

Pav. Nr. 2 - Valdymo spintos pavyzdinė blokinė schema.

Pav. Nr. 3 - Valdymo spintos I pavyzdinė schema

Pav. Nr. 4 - Valdymo spintos II (su atskira dalimi ESO apskaitai ) pavyzdinė schema.

4 PRIEDAS. Numatomų keisti atramų ir gembių specifikacijos

- Pagal Pirkimo vykdytojo atliktos inventorizacijos duomenis (Specifikacijos 1 priedas), keičiamų atramų kiekis yra 3.312 vnt.

- Keisdamas atramas, Rangovas turėtų aukščius parinkti vadovaujantis 1 lentelėje pateikta informacija. Taip pat reikia atsižvelgti (jeigu taip būtų) į tai, kad keičiamų atramų aukštį, t. y. jog jis būtų toks pat kaip ir kitos nekeičiamos atramos, kurios yra matomoje keičiamų atramų zonoje (jeigu kyla klausimų, papildomai derintis su Pirkimo vykdytoju):

- 1 lentelė. Keičiamų atramų aukščių matrica

| Nr. | Keičiamų atramų aukštis, m | Įprastos cinkuotos, vnt. | Dekoratyvinės (atitinkančios architektūrinius reikalavimus), vnt. | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 78 | 0 | Keičiama į 4 metrų standartinę atramą |
| 2 | 4 | 971 | 3 |  |
| 3 | 5 | 15 | 0 |  |
| 4 | 6 | 230 | 1 |  |
| 5 | 7 | 4 | 0 | Keičiama į 8 metrų standartinę atramą |
| 6 | 8 | 320 | 87 |  |
| 7 | 9 | 295 | 204 | Keičiama į 10 metrų standartinę atramą |
| 8 | 10 | 1072 | 32 |  |
|  | Viso: | 2985 | 327 |  |

- Dalyvis demontavęs metalines atramas turi jas utilizuoti savo sąskaita.

- Atramų ir gembių techniniai parametrai nurodyti žemiau nurodytose lentelėse (lentelė 2 ir lentelė 3).

- 2 lentelė. Atramų techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Atramų techniniai parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomos įrangos techniniai parametrai bei patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka specifikacijas/nuoroda į pridedamą specifikaciją |
| 1 | Plieninės apšvietimo atramos (toliau – Atrama) turi tenkinti keliamus standarto reikalavimai | LST EN 40-5:2002 | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 2 | Atrama turi turėti | CE gamintojo ženklinimo deklaraciją | Pateikiama Atramų gamintojo CE deklaracija. |
| 3 | Aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +35°C | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 4 | Antikorozinė danga (LST EN ISO 1461:2009 ) | Atramos vidinė ir išorinė danga, gauta karštojo cinkavimo būdu vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų. | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 5 | Atramos žaliava (medžiagiškumas), sienelės storis | Plienas, sienelės storis ≥ 3 ± 5% mm (jei projektuojamos dekoratyvinės ar senamiesčio tipo atramos šis reikalavimas netaikomas). | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 6 | Bendri reikalavimai | Kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo Atrama, lygaus paviršiaus su plokštele gnybtams (jei projektuojamas dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šie reikalavimai netaikomi). Viršūnės ir apatinės dalies diametrai pateikiami projekte. Atramos aukštis parenkamas pagal gatvės, aikštės parametrus, šviesotechninius skaičiavimus. | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 6.1 | Montavimas | Įleidžiama į pamatą apie 0,5 – 0,8 m. (pagal parenkamą Atramos aukštį virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą (jei projektuojama dekoratyvinio ar senamiesčio tipo Atrama, ji gali būti tvirtinama prie pamatų). Atramos turi būti įžemintos atskiru prie Atramos komplektuojamu įžemikliu. |  |
| 6.2 | Durelės | Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 ± 5% mm. dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 7 | Apkrovos atramai | Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos vėjo apkrovos rajone pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" (esant 32 m/s vėjui). | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 8 | Šviestuvo tvirtinimas | Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba užmaunama gembė šviestuvo tvirtinimui ant Atramos D 48-60mm (jei projektuojamas dekoratyvinė ar senamiesčio tipo Atrama šis reikalavimas netaikomas). | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 9 | Atramų komplektacija | Atramos komplektuojamos su SV gnybtais, automatiniais jungikliais (6A, C atjungimo kreivė, ≥6 kA atjungimo geba), 1,5 mm2 trigysliu monolitiniu kabeliu CYKY ar lygiaverčiu, tinkamu naudoti lauko sąlygoms šviestuvų pajungimui (kabelio ilgis su minimaliu 10 proc. rezervu įvertinus gembės ilgį), įžemikliu atitinkančiu elektrotechninius reikalavimus. Atramos turi būti paženklintos „Atsargiai elektros smūgio pavojus“, o taip pat sunumeruotos. |  |
| 10 | Eksploatacijos laikas | ≥ 40 metų | Pateikiama Atramų gamintojo techninė specifikacija. |
| 11 | Garantija | ≥ 5 metų | Pateikiama garantinio aptarnavimo sutartis/sąlygos. |

2 lentelė. Užmaunamų gembių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Užmaunamų gembių techniniai parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomos įrangos techniniai parametrai bei patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka specifikacijas / nuoroda į pridedamą specifikaciją |
| 1 | Gembė turi turėti | CE gamintojo ženklinimo deklaraciją | Pateikiama gembių gamintojo CE deklaracija. |
| 2 | Aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +35°C | Pateikiama gamintojo specifikacija. |
| 3 | Antikorozinė danga (LST EN ISO 1461:2009 ) | Vidinė ir išorinė danga, gauta karštojo cinkavimo būdu vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų | Pateikiama gamintojo specifikacija. |
| 4 | Gembės žaliava (medžiagiškumas), sienelės storis | Plienas, sienelės storis ≥ 3 ± 5% mm. (jei projektuojamos dekoratyvinės ar senamiesčio tipo gembės šis reikalavimas netaikomas) | Pateikiama gamintojo specifikacija. |
| 5 | Gembės išmatavimai | Aukštis (mm), ilgis (mm), pasvirimo kampas , vidinis diametras parenkami ir nurodomi projekte |  |
| 6 | Montavimas | Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais |  |
| 7 | Eksploatacijos laikas | ≥ 40 metų | Pateikiama gamintojo specifikacija. |
| 8 | Garantija | ≥ 5metų | Pateikiama garantinio aptarnavimo sutartis/sąlygos. |

5 PRIEDAS. Numatomų keisti kabelinių ir oro linijų specifikacijos bei klojimo technologija

- Apšvietimo tinklai po žeme visoje trasoje klojami mechaniškai atspariuose apsauginiuose vamzdžiuose (D-75mm). Po važiuojama dalimi kabelius kloti ≥ 750 N atsparumo gniuždymui montažiniuose vamzdžiuose. Klojimo gylis ≥ 0,7 m., o po važiuojama dalimi – gylis ≥ 1,0 m. esant galimybei ≥ 1,2 m. Atliekant darbus vadovautis galiojančiomis ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLES bei kitais norminiais dokumentais reglamentuojančius lauko darbus. Prieš pradedant bet kokius darbus turi būti gaunami visi reikalingi leidimai, užtikrinamos tinkamos darbų ir aplinkos apsaugos priemonės. Esant galimybei ir po pravažiuojamas kelio dalis naudoti betranšėjį kabelinių linijų prastumimą.

- Visos naudojamos medžiagos kabelinių linijų tiesimui turi turėti CE ženklinimą.

- Dalyvio tiekiamų kabelinių (žemėje klojamų ir orinių) linijų specifikacijos pateikiamos žemiau esančiose 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Žemėje klojamų iki 1 kV kabelių specifikacija

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos sistemos sertifikatas a) | ISO 9001 | Pateikiama gamintojo techninė specifikacija ir kiti dokumentai, kuriais remiantis įrodomas techninis atitikimas. |
| 2. | Kabelis atitinka standartą b) arba c) | LST HD 603 arba IEC 60502-1 |  |
| 3. | Vardinė kabelio įtampa U0/U e) | 0,6/1 kV |  |
| 4. | Maksimali kabelio įtampa Um e) | 1,2 kV |  |
| 5. | Aplinkos darbinės temperatūros ribos ne siauresnės nei d) arba e) | -35 ... +35 °C |  |
| 6. | Laidininkas d) arba e) | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio |  |
| 7. | Laidininko tipas d) arba e) | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |  |
| 8. | Laidininkų izoliacija e) | XLPE |  |
| 9. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas e) | Gyslų individualus spalvinis žymėjimas |  |
| 10. | Išorinis apvalkalas e) | Juodas UV spinduliams atsparus PE |  |
| 11. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra e) | + 90 °C |  |
| 12. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) e) | + 250 °C |  |
| 13. | Žemiausia leidžiama kabelio klojimo temperatūra e) | -10 °C arba žemesnė minusinė temp. |  |
| 14. | Minimalus lenkimo spindulys e) | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis f) | ≥24 mėn. |  |
| 16. | Skerspjūvis | Nurodomi projektavimo (atlikus elektrotechninius skaičiavimus) metu ir suderinus su užsakovu: 4×16 (minimalus) 4x25 4x35 4x50 |  |

- Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Dalyvio deklaracija.

2 lentelė. Orinių kabelių specifikacija

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standartas | LST 1790 (HD 626-5D) |
|  |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnas atliktų (pagal standartą) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
|  |  | Oro kabelis skirtas naudoti | Lauke |
|  |  | Aplinkos temperatūra | -35°C … +35 °C |
|  |  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |
|  |  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  |  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  |  | Vardinė fazinė / linijinė įtampa | 0,6/1 kV |
|  |  | Maksimalioji darbo įtampa | 1,2 kV |
|  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  |  | Oro kabelio sandara | - Vieno/trijų izoliuotų laidų; - Laikantysis neizoliuotas nulinis laidas |
|  |  | Laidų išdėstymas kabelyje | Izoliuoti laidai susukti aplink nešantį neizoliuotą nulinį laidą |
|  |  | Tvirtinimo būdas | Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV įtampos gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijų ir linijinės armatūros |
|  |  | Fazinio laido sandara | - Izoliuotas; - 16 mm2 apvalus vienavielis; - 25-120 mm2 apvalus daugiavielis sutankintas; - Aliuminis |
|  |  | Nulinio laido sandara | - Neizoliuotas apvalus; - Daugiavielis sutankintas; - Aliuminio lydinys |
|  |  | Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų temperatūra | +70 °C |
|  |  | Maksimali oro kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | +135 °C |
|  |  | Žemiausia oro kabelio temperatūra tiesimo metu | -20 °C |
|  |  | Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys | ≤ 20xD D – išorinis kabelio skersmuo |
|  |  | Skerspjūvio plotas (mm2) | Nurodomi projektavimo (atlikus elektrotechninius skaičiavimus) metu ir suderinus su užsakovu: - 3×16+25; - 3×25+35; - 3×35+50; - 3×50+70 |
|  | Laido varža esant +200 C temperatūrai |  | - 3×16+25 1,91 Ω/km; - 3×25+35 1,2 Ω/km; - 3×35+50 0,87 Ω/km; - 3×50+70 0,64 Ω/km; |
|  | Maksimali leistinoji fazinio laido trumpojo jungimo srovė (1 s) |  | - 3×16+25 ≥ 1 kA; - 3×25+35 ≥ 1,6 kA; - 3×35+50 ≥ 2,3 kA; - 3×50+70 ≥ 3,2 kA; |
|  | Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova |  | - 3×16+25 ≥ 7,4 kN; - 3×25+35 ≥ 10,3 kN; - 3×35+50 ≥ 14,2 kN; - 3×50+70 ≥ 20,6 kN; |
|  | Kabelio masė |  | - 3×16+25 270 kg/km; - 3×25+35 390 kg/km; - 3×35+50 530 kg/km; - 3×50+70 700 kg/km; |
|  | Izoliuojančioji medžiaga |  | Atmosferos poveikiui atsparus juodas polietilenas (PE) |
|  | Izoliacijos savybės |  | - Nepralaidi vandens sklidimui skersai izoliacijos; - Atspari ultravioletiniams spinduliams |
|  | Izoliuotų laidų žymėjimas |  | Laidų fazių žymės (išilgai izoliacijos gūbriai) |
|  | Oro kabelio ilgis būgne |  | - Nespecifikuojamas |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesių |

- Orinių kabelinių linijų atšakiniams sujungimams bei šviestuvų pajungimui naudoti izoliuotus gnybtus, kurie skirti izoliuotiems aliuminio ir vario laidininkams sujungti. Visiškai izoliuotas varžtas turi užtikrinti saugu montavimą neatjungus įtampos. Pagrindinio ir atšakos laidininkų izoliacija prakertama priveržiant tik vieną varžtą. Bandymo įtampa 6 kV/50 Hz, 1 min. vandenyje.

- Keičiant orines linijas, turi būti pakeičiamos ir kabelius laikančios traversos naujomis.

- Turi būti vengiama įrenginėti tarpines movas po žeme, o sujungimus galima atlikti atramose, valdymo spintose naudojant galines ir jungiamąsias movas, kurių specifikacija pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Iki 1 kV kabelių su plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Nustatoma užsakant: - žemėje; - atvirame ore; - patalpose; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 9. | Kabelių izoliacija | Plastiko |
| 10. | Kabelio gyslų skaičius | Nustatoma užsakant: - 4 |
| 11. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Nustatoma suprojektavus (atlikus elektrotechninius skaičiavimus) elektros linijas. |
| 12. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams - ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 13. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams; - agresyvaus grunto poveikiui; - atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
| 14. | Jungiamosios movos termosus įtraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
| 15. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 16. | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 17. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 18. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | - Gamyklinis aprašymas - Montavimo instrukcija |
| 19. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 20. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 21. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

* Kartu su pasiūlymu pateikiami movų gamintojų techninės specifikacijos ir kiti technines sąlygas pagrindžiantys dokumentai.

6 PRIEDAS. Numatomas pirkti įrangos ir Darbų kiekis

Pridedamas atskiras Excel dokumentas su nurodytais perkamais įrangos ir Darbų kiekiais.

Leidimams gauti Klaipėdos miesto savivaldybėje portalas. Prieiga internete [Elektroninių paslaugų portalas].

City-Light gamintojo puslapis. Prieiga internete [https://www.citylight.net/].

C-BOX valdiklio specifikacija. Prieiga internete [https://www.citylight.net/product/cbox/c_box/].