TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS, ESANČIOS ADRESU ŠILUTĖS PL. 26, KLAIPĖDA, NAUJO PLIENINIO DŪMTRAUKIO STATYBOS DARBAI

- Pirkimo objektas ir tikslas

AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos centrinės katilinės (toliau KCK) naujo inžinerinio statinio (dūmtraukio) įrengimas.

- Užsakovas ir statytojas

AB „Klaipėdos energija“

- Vieta

Šilutės pl. 26, Klaipėda

- Tikslas:

Atjungti eksploatuojamą mūrinį dūmtraukį (t.š. Nr. 001) nuo esamų garo katilų Nr. 3, 9 dūmų kanalo, siekiant apsaugoti jį nuo tolimesnio irimo bei sumažinti minėto dūmtraukio priežiūros ir eksploatavimo kaštus. Suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti naują dūmtraukį (t.š. Nr. 027) bei pajungti jį prie esamų garo katilų Nr. 3, 9 dūmų kanalo.

- Etapai:

Techninio-darbo projekto paruošimas ir reikiamų leidimų (įskaitant statybą leidžiančio dokumento) ir/ar suderinimo su atsakingomis institucijomis darbai. Dūmtraukio įrengimo ir prijungimo prie esamų garo katilų Nr. 3, 9 darbai. Dūmtraukio techninio paso parengimas ir pridavimas atitinkamoms institucijoms.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- Esamos situacijos aprašymas ir projekto rengimo tikslai:

  - Šiuo metu per t.š. Nr. 001 į aplinkos orą nukreipiami dūmai tik iš minėtų garo katilų: GK Nr. 3 (2,05 MW) ir rezervinio GK Nr. 9 (7,6 MW).

  - Pagal turimą TIPK leidimą yra numatytas rezervinis t.š. Nr. 027, deginat dujas. Naujas savistovis dūmtraukis turi būti suprojektuotas ir sumontuotas nurodytų koordinačių vietoje.

  - Projektuojamo oro t.š. Nr. 027 preliminarūs fiziniai parametrai yra šie:

    - Būsimo dūmtraukio aukštis – 13 m;

    - Dūmų išėjimo angos diametras – 750 mm;

    - Dūmtraukio įrengimo vietos preliminarios koordinatės – 6177190, 322029 (Maps.lt);

    - Deginamo kuro rūšį, šiluminės energijos gamybos apimčių keisti neplanuojama.

- 1 pav. Situacijos žemėlapis: KCK KDĮ naujai projektuojamas taršos šaltinis Nr. 027

- Techniniai duomenys dūmtraukio bei dūmtakių projektavimui:

| Eil. Nr. | Katilo registracijos atpažinties numeris | Tipas | Katilo vardinė šiluminė galia, MW | Pagal galiojantį TIPK vardinė galia, MW | Kuro rūšis | Dūmtraukio atpažinties (T.Š.) Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KA-01-01387 (Nr.3) 2014m. | GK ICI Caldaie GX 1750 | 2,05 | 1,8 | Gamtinės dujos | 027 (naujas) |
| 2. | KA-01-00659 (Nr.9) 2004m. | GK HDK – 10000-14 | 7,6 |  | Gamtinės dujos |  |

- Numatomų darbų apimtys ir reikalavimai projektavimui

Bendroji dalis

- Prieš teikiant pasiūlymą Rangovo atstovui rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai. Iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti nedidinant sutarties kainos.

- Techninėje užduotyje, visi darbai, nepriklausomai ar juos vykdys pats Rangovas (Projektuotojas), ar kiti Rangovo pasirinkti subrangovai bus deleguojami Rangovui prisiimant visą atsakomybę už subrangovams deleguotų projektavimo darbų kokybę. Į apimtis įeina naujo dūmtraukio techninio-darbo projekto parengimas ir esamo pamato demontavimas bei naujo pamato statybos darbai, projekto derinimai su kontroliuojančiomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento išėmimas. Rangovas privalo tinkamai įvertinti esamų įrenginių/statinių ir/ar inžinerinių tinklų rekonstrukcijos ir/ar naujų statinių/įrangos statybos būtinumą ir esant reikalui juos suprojektuoti. Visi projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti saugią eksploataciją šilumos gamybos bei perdavimo sistemoje. Projektiniai sprendiniai projektavimo metu turi būti derinami su Užsakovu. Rangovas turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos projekto parengimo kainai.

Rangovas atsako už techninio-darbo projekto parengimą, suderinimą, projekto pataisymą pagal gautas pastabas, laikantis privalomų teisės aktų reikalavimų projektavimo darbams bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. Techninio-darbo projekto suderinimas su Užsakovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už padarytas klaidas.

  - Demontavimo darbai

Rangovas turi paruošti plieninio dūmtraukio statybos techninį-darbo projektą, apimantį ir esamo apsauginio vožtuvo demontavimą (aukštis apie 8 m), teisės aktų numatyta tvarka gauti tam statybą leidžiantį dokumentą. Taip pat projekte reikalinga numatyti demontuoti dalį esamo dūmų kanalo nuo apsauginio vožtuvo iki mūrinio dūmtraukio (apie 15 m, kai Ø650) kartu su dūmų kanalo kondensato šalinimo sistema. Esamą apsauginio vožtuvo aptarnavimo aikštelę kartu su lipynėmis demontuoti nereikia, ją būtina atnaujinti ir pritaikyti naujo dūmtraukio aptarnavimui.

Projekte numatyti demontuotas metalines konstrukcijas ir vamzdžius perduoti Užsakovui AB „Klaipėdos energija“, demontuojant esamą betoninį pamatą bei darbų metu susidariusias statybos atliekas, ženklinti, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintu „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimu. Remonto darbų teikimo metu visos statybinės atliekos bus tinkamai rūšiuojamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį ir (ar) perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.

  - Konstrukcinė dalis

Dūmtraukio konstrukcija: išorinis kevalas gaminamas iš ne žemesnės nei S355J2 kokybės arba lygiaverčių valcuotų plieno lakštų, o viduje – numatomas apvalus ne žemesnės nei X2CrNiMo17-12-2 (ASI 316L) kokybės arba lygiaverčių, nerūdijančio plieno lakštų įdėklas, kurio vidinis diametras ne mažiau 750 mm, maksimali galima dūmų temperatūra iš katilo – 150°C. Dūmtraukio aukštis – 13 m. Dūmų kanalai - dūmtakiai turi būti gaminami iš ne žemesnės nei S355J2 kokybės arba lygiaverčių plieno lakštų (pagal standartą LST EN 10025 arba kitus lygiaverčius galiojančius standartus).

Dūmtraukį projektuoti buvusio dūmsiurbio pamato vietoje, demontuojant esamą pamatą ir projektuojant bei sumontuojant naują. Gelžbetoninių konstrukcijų apsauga užtikrinama betono sudėties parinkimu pagal su aplinkos sąlygomis susijusias poveikių klases (LST EN 206 arba lygiavertis standartas). Armatūros apsauga užtikrinama apsauginiu betono sluoksniu.

Dūmtraukio išorinio kevalo išorinis paviršius turi būti apsaugotos nuo korozijos – padengtas antikoroziniais dažais. Plieninių konstrukcijų naudojimo aplinka - C4-H (aukšto agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944 arba lygiavertį standartą. Dūmtraukio išorinio kevalo vidinis paviršius dengiamas dažų sistema, tenkinančia C2-H atmosferos koroziškumo kategoriją. Antikorozinės dangos patvarumas turi būti aukštas (pagal LST EN ISO 12944 arba vadovaujantis lygiaverčiu standartu – daugiau nei 15 metų). Paviršiaus paruošimo laipsnis – Sa 2½ pagal LST EN ISO 12944-4 arba vadovaujantis lygiaverčiu standartu. Spalva turi būti suderinta su Užsakovu. Dūmtraukio apačioje numatyti kondensato šalinimą ir vėdinimo bei apžiūrų angas.

Ties dūmų kanalo įsikirtimu naujai projektuojamam dūmtraukiui numatyti esamos aptarnavimo aikštelės pritaikymą: numatyti šių konstrukcijų perdažymą, o esamas juodo plieno groteles pakeisti naujomis, kurios tenkina C3-H atmosferos koroziškumo kategorijos reikalavimus ir užtikrinančia daugiau nei 15-os metų antikorozinį ilgaamžiškumą. Kur būtina atnaujinti atramas, apsauginius turėklus. Nuo esamos aptarnavimo aikštelės iki dūmtraukio viršaus ant kamieno numatyti lipynes su apsauga nuo kritimo.

Suprojektuoti dūmtakio kanalą ir pajungimus nuo esamo dūmtakio iki naujai projektuojamo dūmtraukio. Prijungimo prie dūmtraukio vietoje numatyti kompensacinę S355J2 kokybės arba lygiaverčio plieno jungtį. Dūmtakį projektuoti su nuolydžiu, kad jame nesikauptų kondensatas, o žemiausioje vietoje, turi būti numatytas kondensato šalinimas. Kanalų vidaus apžiūrai numatyti apžiūros liukus. Iki naujai projektuojamo dūmtraukio degimo produktų dūmtakis turi turėti izoliacinę medžiagą ir apsauginę dangą. Dūmtakis (išskyrus dūmtraukį) turi būti su šilumine izoliacija, paviršiaus temperatūra neturi viršyti 45 °C esant 25 °C aplinkos temperatūrai. Dūmtakio danga turi būti atspari korozijai, iš pakankamo mechaninio tvirtumo cinkuotos skardos arba iš aliumcinko ne žemesnės nei DX51D Z80 kokybės arba lygiaverčių plieno lakštų. Naujai projektuojamam dūmų kanalui numatyti metalines atramas (jei reikalinga). Dūmtakio laikančioji konstrukcija turi būti padengta antikorozine danga, kuri užtikrina C3-H atmosferos koroziškumo kategorijos reikalavimus ir užtikrinančia daugiau nei 15-os metų antikorozinį ilgaamžiškumą. Spalva projektavimo metu turi būti suderinta su Užsakovu.

Dūmų ėminių paėmimui ir dūmų greičio matavimui suprojektuoti ėminių paėmimo ir matavimo atvamzdžius, kurie įrengiami pagal taisyklių įsakymo Nr. D1-238 (2020 m. balandžio 22 d.) reikalavimus. Mėginių paėmimui suprojektuoti užlipimą ir aptarnavimo aikštelę su stogeliu nuo kritulių.

Baigus darbus Rangovas privalo ant dūmtraukio pakabinti lenteles: „Taršos šaltinis“, „Dūmtraukio techninė charakteristika“ ir „Ėminių ėmimo vieta“. Lenteles suderinti su Užsakovu.

  - Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus

    - Vadovautis „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO“ 2 priedo 17.1. p. dėl paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

    - Turi būti pateiktas LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas inžinerinių statinių statybos darbų srityje, arba kiti lygiaverčiai nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, pagrįsti atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) patvirtinantys, kad tiekėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Darbams atlikti galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones.

Jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų aukščiau nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus - lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus - Žaliojo kriterijaus/reikalavimo aprašą, kuriame nurodomas Tiekėjo, sutarties vykdymo laikotarpiu, Darbams atlikti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, tenkinantis visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas atliekant Darbus;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

Tiekėjas taip pat turi pateikti aprašymą pagrindžiančius dokumentus (pateikiamos šių dokumentų kopijos).

- Projektavimo darbų valdymas

Po sutarties projektavimui pasirašymo Rangovas turi paskirti projekto vadovą, kuris kartu su perkančiąja organizacija dalyvaus projektavimo eigos aptarimo susitikimuose, rengiamuose ne rečiau kaip kartą per savaitę perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonių pagalba. Perkančioji organizacija projektavimo metu gali tikslinti susitikimų su Rangovu dažnumą ir vietą, priklausomai nuo būtinumo projektavimo tikslams pasiekti.

- Saugos klausimai

Plieninio dūmtraukio įrengimui Rangovas privalo būti įdiegęs ir taikyti veiksmingą darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą, atitinkančią Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Rangovas atsako už tai, kad vykdant darbus būtų imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą, kuriame turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.

Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Rangovas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo statybos darbų atlikimui. Visi Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Darbų metu darbų zona turi būti atitverta nuo likusios teritorijos, pastatyti draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas. Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas (mobilios modulinės buitinės persirengimo patalpos ir biotualetai), socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei. Taip pat atsako gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

- Taikomi teisės aktai

Pirkimo procedūrai ir jos aiškinimui yra taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

- Ginčų sprendimas

Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 28 dienas nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą sutartį kilusio ginčo, bet kuri šalis gali pareikalauti, kad ginčą išspręstų arbitražas arba Lietuvos Respublikos teismas.

- Kiti nurodymai

Projektavimas ir visa projekto dokumentacija turi atitikti LR galiojančių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Projekto sprendiniai prieš atliekant detalius projektavimo darbus turi būti suderinti su Užsakovu. Užsakovas projekto sprendinius suderina arba pateikia pastabas raštu per 10 d. d. nuo jų pateikimo Užsakovui dienos. Projektavimo metu naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu. Projekto inžinerinių dalių, schemų brėžiniai privalo būti atspausdinti spalvotai. Brėžiniai spausdinami pagal mastelį.

Projektas tvirtinamas - Užsakovas (Statytojas) pritaria parengtam projektui pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Užsakovas pateiktą projektą peržiūri ir pritaria parengtam ir pilnai sukomplektuotam projektui per 10 d. d. nuo projekto pateikimo dienos. Prieš pateikiant projektą Užsakovo tvirtinimui, projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje, t. y. atskirų dalių projekto dalies vadovai turi pasirašyti ant su jais susijusių dalių brėžinių (atliekamas derinimas tarp PDV (projekto dalių vadovų)).

Parengus statinio projektą ir gavus statybos leidimą statytojui pateikiama 1 (viena) spausdinta kopija ir po vieną kompiuterinėse pdf ir dwg laikmenose (su USB pajungimo galimybe), kurioje pateikiama spausdintos kopijos pilna elektroninė versija (pagal atskiras projekto dalis ar tomus) PDF formatu ir redaguojamu tekstiniai failai – Microsoft Word, brėžiniai – AutoCAD.