ŠILDYMO SISTEMOS ORAS-VANDUO SU AKUMULIACINE TALPA

ĮSIGIJIMO IR MONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šildymo sistemos  oras - vanduo pirkimas. BVPŽ kodas 44621200-1, papildomas BVPŽ kodas 51130000-2.

1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo pasiūlymą pateikti visai Pirkimo objekto apimčiai.

1.3. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis (apimtis) | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo sistema oras-vanduo | 1 | kompl. |

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. VĮ VMU Švenčionėlių  regioninio padalinio MRPTG pastatas esantis Žeimenos g.68, Švenčionėliai numatoma įrengti šildymo sistemą oras-vanduo, sukuriant šiame pastate palankias sąlygas, dirbantiems specialistams šaltojo  sezono periodu.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

| Eil. Nr. | Techniniai duomenys | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Oras-vanduo šilumos siurblys | Efektyvus ir tylaus veikimo |
|  | Įrengtas papildomas šildytuvas | Nominali šiluminė galia ne daugiau 3 kW |
|  | Nominali šiluminė galia | Ne mažiau nei 16 kW |
|  | Metinis energijos suvartojimas | Ne daugiau nei 9500 kWh |
|  | Energetinė naudingumo klasė | Ne mažiau kaip A+++ |
|  | Lauko įrenginio garso galia | Ne daugiau nei 68 dB |
|  | Akumuliacinė talpa | Neveikiant šildymo įrangai, turi užtikrinti patalpų šildymą netrumpiau negu 6 val. |
|  | Sklandus įrangos veikimas šildymo režimu | Lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C |
|  | Įrangoje naudojamas ekologiškas šaldymo agentas | R-290 arba lygiavertis |
|  | Kompresorius | Dviejų rotorių inverterinis kompresorius su nuolatinės srovės magnetais |
|  | Integruotas Wi-Fi modulis | Galimybė valdyti įrenginį programėle išmaniajame įrenginyje |
|  | Darbams ir mechanizmams suteikiama garantija | Ne mažiau nei 36 mėnesiai |
| Kiti reikalavimai |  |  |
| 13. | Įrengti, prijungti prie egzistuojančios pastato šildymo sistemos, išbandyti ir perduoti eksploatacijai, apmokyti du užsakovo atstovus naudotis sistema. |  |
| 14. | Numatyti ir įsivertinti paruošiamuosius darbus (pvz., atjungimas nuo senos šildymo sistemos, nereikalingų mazgų pašalinimą ir pan.) |  |
| 15. | Darbus atlikti iki 2025 metų gruodžio 31 dienos. |  |

- NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

- Bendras patalpų apšildomas plotas 196,81m2. Šildymo sistemos oras-vanduo įrenginiai, esamose patalpose, montuojami atsižvelgus į montuotojo ir įrangos gamintojo rekomendacijas, atsijungiant nuo senojo šildymo įvado.

3.2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.2 ir 4.4.4.4 punktuose nustatyto aplinkosauginio principo, kad prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU: Siūlomos šildymo sistemos „oras – vanduo“ įrenginio bei komplektuojamųjų dalių ir darbų aprašymas- techninė specifikacija, aprašymas ar techninis pasas.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

4.2.2. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

4.2.3. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą;

4.2.4.Techninis pasas galiojantis Lietuvos Respublikoje.