Skelbiamos apklausos sąlygų

7 priedas

# ĮKRAUNAMOS BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIUI

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė (įrašyti) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |  |
| 1.3. | tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; |  |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |  |
| 1.5. | Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus dėl galimų grėsmių nacionaliniam saugumui; |  |
| 2. | Įkraunama baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui |  |
| 2.1. | Tipas: VRLA AGM 12V |  |
| 2.2. | Suderinamumas: baterijos tinkamos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams „Centiel Cumuluspower CP050“ (2 vnt.) ir jo papildomiems baterijų blokams ir turi būti montuojamos nekeičiant originalių jungčių, jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų turimo nepertraukiamo maitinimo šaltinio detalių; |  |
| 2.3. | Nominali įtampa: 12 V; |  |
| 2.4. | Savaiminė iškrova: ne didesnė kaip 10% per 90 dienų; |  |
| 2.5. | Nominali talpa: ne mažiau kaip 8.8 Ah; |  |
| 2.6. | Vidinė varža: ne daugiau kaip 18 m; |  |
| 2.7. | Maksimali iškrovimo srovė: ne mažesnė kaip 130 A; |  |
| 2.8. | Žaliojo pirkimo reikalavimai: projektinis baterijų tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 10 metų; baterijos turi atitikti IEC 61056-1/2:2012, arba EUROBAT, arba IEC/EN 60896-21/22 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |  |
| 2.9. | Garantijos trukmė: ne mažiau 24 mėn.; |  |
| 2.10. | Darbo temperatūra (įkrovimas ir iškrovimas): ne mažesniame intervale kaip nuo -15 C iki +50 C; |  |
| 2.11. | Sandėliavimo temperatūra: ne mažesniame intervale kaip nuo -15 C iki +40 C; |  |
| 2.12. | Matmenys: ilgis: 151 ± 1 mm, plotis: 65 ± 1 mm, aukštis: 94 ± 1 mm (be jungčių); |  |
| 2.13. | Jungčių tipas: F2 Faston Tab 250; |  |
| 2.14. | Pristatymo ir išvežimo paslaugos: naujos baterijos turi būti pristatytos iki nepertraukiamų maitinimo šaltinių buvimo vietos – Šilo 5a., Vilnius; išmontuotos senos baterijos turi būti išvežtos; |  |
| 2.15. | Baterijų keitimo paslaugos: senos baterijos turi būti išmontuotos ir naujos sumontuotos į esamus nepertraukiamo maitinimo šaltinius; |  |
| 2.16. | Baterijų kiekis: 480 vnt. (240 vnt. 1 (vienam) nepertraukiamo maitinimo šaltiniui). |  |

* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog  įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |