|  | TVIRTINU: UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ Direktorius Ričardas Čėsna 2025 m.____________________ |  |
| --- | --- | --- |
| MARIJAMPOLĖS RAJONINĖS KATILINĖS GARO TURBINOS P2.5-2.2/0.12 ir GENERATORIAUS T-2.5-2Y3 KAPITALINIS REMONTAS |  |  |
| Techninės sąlygos |  |  |

2025 m.

Turinys

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	3

3.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	3

4.	SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA	8

5.	REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI	9

6.	KOKYBĖS IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS	11

7.	SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI	12

8.	GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12

9.	SUTARTIES GALIOJIMAS	12

10.	GARANTINIAI  BANDYMAI	13

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Marijampolės RK garo turbinos P2.5-2.2/0.12 ir generatoriaus T-2.5-2Y3 kapitalinis  remontas, Gamyklų g. 8, Marijampolė (Toliau - Paslauga).

  - Pirkimo objekto tikslas – Garo turbinos P2.5-2.2/0.12 ir generatoriaus T-2.5-2Y3 būklės įvertinimas  ir susidėvėjusių detalių pakeitimas, pradirbus daugiau kaip 96 000 valandų.

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

  - Esami įrenginiai – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ Marijampolės RK yra įrengtas garo katilas ir garo turbina:

    - Biokuro garo katilu KE-25-24-350 gaminamo garo parametrai:

- Slėgis – 24 bar;

- Temperatūra – 350 ºC;

- Našumas – 25 t/h.

    - Garo turbinos P2.5-2.2/0.12 parametrai:

- Nominalus turbinos našumas – 2,55MW;

- Garo slėgis prieš turbiną – 24 bar;

- Garo temperatūra prieš turbiną – 350 ºC;

- Garo slėgis po turbinos – 1,0....2,5 bar;

- Garo temperatūra po turbinos - 105 ºC;

- Turbinos rotoriaus apsisukimai – 3000 aps/min;

- Sąlyginis garo debitas esant nominaliems garo parametrams prieš ir po turbinos – 8,63 kg/kWt.h;

- Nominalus garo debitas per turbiną – 22 t/h;

  - Pateikiama techninė dokumentacija: turbinos ir generatoriaus techniniais pasais galima susipažinti Marijampolės RK tech. gr. viršininko kabinete, jei bus reikalinga yra galimybė padaryti pasų kopijas.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Suplanuoti darbai

1 lentelė. Suplanuotų periodinių priežiūros ir būklės stebėsenos darbų sąrašas

| Eil. Nr. | Sritis | Darbo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | CILINDRAS | Izoliacijos nuėmimas. |
|  | CILINDRAS | Atkirtos vožtuvo revizija – būklės nustatymas (reikalingas garo vamzdžio parėmimas, smeigių nuo garo dėžės pusės išsukimas). |
|  | CILINDRAS | Centruotės patikrinimas pagal pusmoves (movos išardymas, cilindro atidarymas, apkabų išėmimas. |
|  | CILINDRAS | Apkabų valymas ir plokštumų patikrinimas. |
|  | CILINDRAS | Cilindro skiriamos plokštumos smeigių ir veržlių revizija, susikraipymų patikrinimas. |
|  | CILINDRAS | Apkabų ir diafragmų centravimo patikrinimas. |
|  | CILINDRAS | Išmatuoti prošvaisas korpuso išėmų ir diafragmos paviršiuose zondų arba švininės vielutės pagalba; pradžioje nesandariai padėtai, po to standžiai įtemptai viršutinei daliai. |
|  | CILINDRAS | Sandarinimų patikrinimas ar radialiniai tarpai atitinka formuliarą. |
|  | CILINDRAS | Varžtų aukštatemperatūrinėje zonoje patikrinimas, kietumo matavimas (dėl likutinės relaksacijos). |
|  | CILINDRAS | Kontolinis cilindro surinkimas, pratekamos dalies tarpų, rotoriaus išbėgių sumatavimas, formuliarų užpildymas ir uždarymas. |
|  | CILINDRAS | Izoliacijos atstatymas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus geometrijos patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus tikrinimas: patikrinant radialinį ir ašinį mušimus, kaklelių pažeidimus, patikrinti movos mušimus. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Galinio guolio guoliavietės izoliacijos atstatymas pagal gamintojo instrukcijas (esama išmatuota izoliacija nepakankama). |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus kakliukų rankinis šlifavimas, movos revizija. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Patikrinti veleno apsinešimą. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Mentelių tvirtinimo patikrinimas ir įtrūkimų patikrinimas sūkurinių srovių metodu. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Mentelių ir bandažų patikrinimas ar reikia valyti apnašas ir druskas, bei ar reikia šlifuoti išėjimo briaunas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Galinių ir diafragminių sandarinimų žiedų tarpų matavimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus išstatymas pagal tepalo sandarinimo žiedų ištekinimus. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių patikrinimas tepalinių tarpų ir įvaržų patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių korpusų centravimas ir jų atstatymas iki gamyklinių reikalavimų. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių prošvaisų matavimas, guolių nusėdimo arba pozicionavimo patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guoliaviečių revizija, guolių kaladėlių prileidimas guoliavietėse. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Atraminio guolio revizija, darbinių ir atraminių kaladėlių sumatavimas, atraminių paviršių prileidimas skutimu, distancinių žiedų priderinimas užtikrinant rotorių ašinius išbėgius, darbinio paviršiaus geometrijos atstatymas pagal gamyklinius reikalavimus. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių pratekamosios dalies sandariklių (labirinitinius, diafragminius ir kt.) patikrinimas dėl nusidėvėjimo, atšerpetojimų, korozijos ir išlūžinėjimų |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių kontrolinės poveržlės, distancinių guolių tvirtinimo korpusų varžtų patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus įstatymas cilindre, garinių ir ašinių išbėgių sumatavimas, pratekamos dalies radialinių ir ašinių tarpų sumatavimas ir jų koregavimas. TR-GR sucentravimas pagal pusmoves. Rotorių ašių suvedimas/alkūnė/. Movos surinkimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Rotoriaus įstatymas į darbinę padėtį, pratekamos dalies sumatavimas, formuliarų užpildymas. Šiluminio plėtimosi ir rotoriaus ašinio poslinkio daviklių išstatymas pagal prietaisų parodymus. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių tepalo atmušimo žiedų ir sandarinimų patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių surinkimas, įvaržos tarp guolių įdėklų ir dangčių atstatymas, dangčių uždarymas, tepalo atmušimo žiedų išstatymas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolių (priekinių ir galinių) korpusų tepalo nuėmėjų patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Guolio izoliacijos varžos patikrinimas. |
|  | ROTORIUS ir GUOLIAI | Velenų linijos centravimo patikrinimas. |
|  | REGULIAVIMO SISTEMA | Reguliavimo ir garų paskirstymo sistemų revizija: patikrinti reguliavimo, matavimo, ribojimo ir apsaugos sistemų įrangą, nustatyti reikalingas pakeisti susidėvėjusias detalės. |
|  | REGULIAVIMO SISTEMA | Reguliavimo sklendžių patikrinimas. |
|  | REGULIAVIMO SISTEMA | Turbinos reguliavimo sistemos charakteristikų suderinimas pagal gamyklos gamintojos reikalavimus. |
|  | REGULIAVIMO SISTEMA | Garo paskirstymo dėžės sandarumo ir eigos patikrinimas pagal paso davinius. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos išsiurbimas. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos sistemos praplovimas, nuo mechaninių priemaišų, bako išvalymas. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos patikrinimas ir mechaninių priemaišų pašalinimas iš alyvos, iki ne žemesnės, nei 16/13 klasės, pagal ISO 4406 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos sistemos elementų patikrinimas. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos sistemos uždaromosios armatūros patikrinimas (pasirinktinai, ne mažiau kaip 6 vnt. DS-50, PS-16). |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos drenažų patikrinimas dėl svetimkūnių ir užteršimo. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos avarinių, baipasinių ventilių ir sklendžių patikrinimas ar nėra svetimkūnių, surasti ir pašalinti pažeidimus. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos aušintuvų revizija: patikrinti vamzdeliu sandarumą, išvalyti arba išplauti vamzdelius ir korpusą. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos aušintuvų korpusų patikrinimas dėl asimetrijos, patikrinti lizdus dėl iškreipimo ir erozijos. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos slėginių ir sujungiamųjų vamzdynų patikrinimas dėl pažeidimų ir rūdžių, atnaujinti tvirtinimo detalės. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos vidinių turbinos vamzdynų patikrinimas dėl įtrūkimų, deformacijų ir apsinešimų. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Pakeisti turbinos tepalo seperacinio įrenginio filtrą nauju. Filtrą parinkti pagal alyvoje esančių kietų dalelių dydį (pagal užsakovo pateiktą matavimo protokolą). |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos siurblių darbo patikrinimas: patikrinti siurblio sukeliamą slėgį, palyginti jį su siurblio nominaliu slėgiu, įvertinti siurblio būklę ir, jei reikalinga, numatyti bei rekomenduoti siurblio remonto darbų poreikį ir apimtis. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos filtrų patikrinimas: išimti filtro elementus, patikrinti hermetiškumą. |
|  | TEPIMO SISTEMA | Alyvos filtrų valymas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus dangčių nuėmimas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus oro tarpų tarp statoriaus ir rotoriaus išmatavimas, difuzoriaus sucentravimas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus rotoriaus apvijos izoliacijos varžos matavimas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus statoriaus apvijų izoliacijos varžų matavimas, dulkių išvalymas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus žadintuvo izoliacijos varžos tarp radiatorių ir korpuso patikrinimas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus statoriaus ominės varžos matavimas. |
|  | GENERATORIUS | Generatoriaus aušintuvo hidraulinis bandymas (generatoriaus viduje). |
|  | APSAUGOS | Apsaugos rėlių patikrinimas, dokumentacijos paruošimas (turbinai ir generatoriui). |
|  | APSAUGOS | Apsaugų ir signalizacijų patikrinimas, pagal gamintojo reikalavimus (turbinai ir generatoriui). |
|  | APSAUGOS | Vibrodaviklių patikrinimas ir kalibravimas, patikros ir kalibravimo ataskaitinės dokumentacijos parengimas. |
|  | VAMZDYNAI ir KONSTRUKCIJA | Vamzdynų, atramų ir pakabų patikrinimas ir protokolų išrašymas (su nustatytais pažeidimų ar užsiteršimų kiekiais). |
|  | KITI DARBAI | Kontrolinės įrangos funkcionalumo ir automatinių perjungėjų (mechaninių, hidraulinių ir elektrinių) patikrinimas. |
|  | KITI DARBAI | Kiti kaštai: transporto nuoma, personalo ir medžiagų pervežimas ir kt. |

  - Suplanuotos būtinos 2026 m. remonto metu pakeisti detalės, pagal 2021 m. atliktų remonto darbų ataskaitinės dokumentacijos išvadas.

| Nr. | Produkto pavadinimas | Brėžinio Nr. | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sandarinimo žiedas | 124-С-042 | vnt | 1 |
| 2 | Strypas | 112-М-141/18 | vnt | 2 |
| 3 | Sandarinimo žiedas | 01800-08 Б38 | vnt | 40 |
| 4 | Sandarinimo žiedas | 01800-08 Б38 | vnt | 36 |
| 5 | Žibintuvėlis | 01800-09 Б38 | vnt | 2 |
| 6 | Ašis 16х65 | 01079-04/12 | vnt | 4 |
| 7 | Įvorė 16х20 | 01068-07/4 | vnt | 2 |
| 8 | Sąsaga | 118-С-051 | vnt | 2 |
| 9 | Įvorė 16х11 | 01068-07/2 | vnt | 8 |
| 10 | Atraminė plokštė iš 2 dalių | 112-М-282 | vnt | 1 |
| 11 | Įvorė | 112-М-058 | vnt | 2 |
| 12 | Viršutinė rutulinė trauka | 112-М-283 | vnt | 1 |
| 13 | Sandarinimo žiedas | 126-С-0622 | vnt | 9 |
| 14 | Spyruoklė | 185-С-0512 | vnt | 108 |
| 15 | Plokštelė | 185-М-0769 | vnt | 108 |
| 16 | Dešinės sukimosi krypties atraminis blokas | 188-С-0422 | vnt | 8 |
| 17 | Kairės sukimosi krypties atraminis blokas | 188-С-0420 | vnt | 8 |
| 18 | Uždaromasis paskirstymo vožtuvas | 141-С-032 | vnt | 1 |
| 19 | Uždaromojo vožtuvo įvorė | 141-С-0122 | vnt | 1 |

  - Suplanuoti ne periodiniai remonto darbai

2 lentelė. Suplanuotų ne periodinių remonto darbų sąrašas

| Eil. Nr. | Sritis | Darbo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | REGULIAVIMO SISTEMA | Turbinos rotoriaus automatinio sūkių reguliatoriaus mazgo detali apžiūra, mazgą išardant, sklasties, alyvos kanalų ir kt. apžiūra. – patikrinti skląsties sandarinimą, tepalo kanalų būklę. |
|  | MONITORINGO SISTEMA | Matavimo prietaisų patikra. |
|  | MONITORINGO SISTEMA | Sugedusio jutiklio pakeitimas, integravimas į vizualizavimo programą. Temperatūros jutiklis T17 (TXK-0179; XK(L)/2/-50+600), kurio nerodo turbinos SCADA sistemoje. Bloko IT14.16.300 keitimas ir konfigūravimo darbai. |

  - Paleidimo, derinimo ir pridavimo darbai

3 lentelė. Paleidimo, derinimo ir pridavimo darbų sąrašas

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |
| --- | --- |
|  | „Šaltieji bandymai“ |
|  | „Karštieji bandymai“ |
|  | Išpildomosios dokumentacijos paruošimas ir pateikimas |
|  | Parametrų fiksavimas prieš pradedant remontą pagal priedą Nr. 3 |
|  | Parametrų fiksavimas po remonto pagal priedą Nr. 3 |

  - Medžiagos ir įrankiai

    - atsargines dalis planuotiems remontams (pagal techninių sąlygų 3,1 3,2 3,3 3,4 punktus) pateikia Tiekėjas.

    - bendras medžiagas (mažavertė medžiagos, pvz.: tepalai, pjovimo diskai, dažai ir pan.) pateikia Tiekėjas, atliktų darbų akte jas išskirdamas nuo darbuotojo valandinio įkainio, t.y. pateikiama atskira eilute.

    - Medžiagas  pagal lentelės Nr. 2 papunktį Nr. 2 pateikia Tiekėjas.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Vieta - UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, Gamyklų g.8, Marijampolė.

Marijampolės rajoninėje katilinėje buvo pastatytas biokuro katilas KE25-24-350C, kuris degina biokurą. Šiuo katilu pagamintas garas yra tiekiamas į turbiną T2.5-2.2/0.12, kuri gamina elektros energiją. Minėta turbina pastatyta kartu su biokuro katilu ir pradėta eksploatuoti 2007 metų  pabaigoje. Paskutiniai turbinos ir generatoriaus apžiūros ir remonto darbai buvo atlikti 2021 m. rugsėjo mėn.  Remontas bus vykdomas praėjus 5 m. po paskutinio kapitalinio remonto. Numatoma darbų pradžia 2026 m. rugpjūčio mėn.. Viso, nuo pastatymo pradžios, turbina ir generatorius išdirbo daugiau kaip 96 000 darbo valandų, o po paskutinio kapitalinio remonto - daugiau kaip 30 000 darbo valandų, todėl turbinai reikalinga atlikti senkantį kapitalinį remontą.

  - Tiekėjo darbuotojams suteikiamos patalpos – Užsakovas suteikia Tiekėjo darbuotojams patalpas persirengimui viso remonto darbų vykdymo laikotarpiu adresu Gamyklų g. 8, Marijampolė.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderintą darbų grafiką.

  - Perkamos paslaugos turi būti suteikiamos vadovaujantis, bet neapsiribojant žemiau išvardintais dokumentais:

    - Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (ŽIN., 2003, Nr. 70-3170) (Arba lygiavertis).

    - Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės (KĮĮT) (ŽIN., 2006, Nr. 12-426) (Arba lygiavertis).

    - Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (TET) (ūk. min 2001, Nr. 389) (Arba lygiavertis).

    - „ŠILUMINIŲ ELEKTRINIŲ STATINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS„ PATVIRTINTA, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 (Arba lygiavertis).

    - Garo turbinos P2.5-2.2/0.12  ir generatoriaus T-2.5-2Y3  eksploatacijos instrukcijos (Arba lygiavertis).

    - ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS, Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (aktuali redakcija).

  - Prieš pateikiant komercinį pasiūlymą, Tiekėjas gali atvykti pas Užsakovą įvertinti:

    - esamą situaciją:

- susipažinti su esamais defektais atsiradusiai turbinos darbo metu;

- susipažinti su matavimo prietaisų parodymais.

    - galimus pakeitimus;

    - susipažinti su kėlimo įrenginiais bei įrankiais, esančiais pas Užsakovą ir reikalingais turbinos kapitalinio remonto atlikimui.

  - Reikalavimai medžiagoms

Medžiagoms, kurios bus naudojamos paslaugoms suteikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, kurie patvirtina jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje, bei leidimą naudoti turbinos P2.5-2.2/0.12 gamintojo.

Medžiagos sertifikate turi būti nurodyta:

- plieno markė,

- gamybos standartas,

- lydymo partijos Nr.,

- plieno mechaninės savybės,

- plieno cheminė sudėtis,

- hidraulinio bandymo slėgis,

- patikrinimo neardančiais fizikiniais metodais rezultatai,

- darbinis slėgis,

- temperatūra,

  - Įrangos sandėliavimas ir atsakomybė

Tiekėjas mechanizmų ir įrangos sandėliavimo vietą iš anksto suderina su Užsakovu.

Tiekėjas turi užtikrinti visų pristatytų į darbo vietą mechanizmų ir įrangos iškrovimą bei saugojimą.

Kol darbų nepriima Užsakovas, Tiekėjas lieka atsakingas už medžiagų ir įrangos apsaugą, įskaitant apsaugą už jų sugadinimą dėl drėgmės.

Kol darbų nepriėmė Užsakovas, Tiekėjas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių visos įrangos ir jau atliktų darbų, saugumui ir kokybei užtikrinti ir atsako už jų praradimą ar sugadinimą (pvz. izoliacijos sugadinimas ir kt.) ir pagal rinkos kainą atlygina Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius arba su Užsakovu susitarus Tiekėjas savo lėšomis nuperka tokią pačią įrangą kaip prarastą, ją sumontuoja bei atstato atliktų darbų sugadinimus.

Vykdant darbus susidariusios atliekos sandėliuojamos Tiekėjo tam skirtuose konteineriuose, atitinkančiuose Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Konteineriai turi būti paženklinti, ženklinimo etiketėje nurodant Tiekėjo pavadinimą, atsakingą už darbų atlikimą Tiekėjo asmenį, jo tel. numerį, atliekos kodą ir atliekos pavadinimą pagal Atliekų sąrašą.

Atliekų laikino laikymo konteineriai yra statomi su Užsakovo atsakingu asmeniu suderintoje katilinės teritorijos vietoje.

  - Bandymų ir inspektavimo programa

Tiekėjas privalo pateikti didesniems komponentams naudotų medžiagų sąrašą. Sąraše taip pat turi būti pateikta informacija, kokie atliekami medžiagų bandymai.

Tiekėjas atsako už įrangos bei medžiagų patikrinimą gamybos proceso metu, remiantis jo pateikta informacija bei atsižvelgiant į Rangovo bandymų specifikacijas.

Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui detalias visų bandymų ir inspektavimų specifikacijas bei užpildyti formuliarus. Šiose specifikacijose taip pat turi būti pateikta visa informacija, susijusi su darbais bei rekomendaciniais gamintojo galiojančiais standartais. Ši informacija turi būti pateikta Užsakovui prieš bandymus.

  - Bandymai darbo vietoje

Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti darbų patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamą darbą ir peržiūrėti bandymų rezultatus, remiantis bandymų ir testavimo programa, kuri įtraukta į Rangovo kokybės užtikrinimo programą.

Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo apie tai pranešti Užsakovui. Kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, Tiekėjas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

  - Tikrinimas

Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis Rangovo patalpose tikrinti medžiagų ir gamybos proceso kokybę.  Jeigu Pirkėjas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrenginius, Tiekėjas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

  - Testavimas gamykloje

Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, pateikiant Užsakovui bandymų dokumentaciją ir rezultatus. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus.

  - Mechaninių darbų bandymas ir inspektavimas

Tiekėjas turi apibrėžti gamintojui taikomas bandymų atlikimo procedūras. Joms turi pritarti Užsakovas.

Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I (arba lygiavertis) diagramomis ar brėžiniu, kuriame pažymimos vietovės bei pateikiamos kitos reikiamos indikacijos. Užsakovui būtina pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.

  - Mechaninių darbų užbaigimas

Instaliacijos patikrinimas patvirtins, kad yra tinkamai užbaigtos instaliacijos, o sistema bei komponentai yra paruošti ir nepavojingi eksploatacijai. Mechaninių darbų užbaigimo aktą turi patvirtinti Užsakovas ir Tiekėjas.

Rangovo atsakingos organizacijos montavimo kokybės kontrolės dokumentai ir statybvietės dokumentai turi būti suderinti ir prieinami Užsakovui;

Mechaninių darbų užbaigimo pažymoje turi būti pateikti tinkamų planų ir pakeitimų sąrašai, kurie sudaro darbų vykdymo pagrindą.

Turbinos patalpa turi būti pilnai išvalyta, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš katilinės teritorijos ir perduotos atitinkamas atliekas tvarkyti teisę turintiems atliekų tvarkytojams.

Atliekų perdavimo atliekų tvarkytojams dokumentų kopijos yra perduodamos už darbų atlikimo priežiūrą atsakingam Užsakovo darbuotojui.

Darbų atlikimo metu susidaręs metalo laužas yra perduodamas Užsakovui tolimesniam atliekų tvarkymui.

KOKYBĖS IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalės pradėti šalinti defektus per Užsakovo ir Rangovo suderintą laiką nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Pranešimas telefonu turės būti laikomas kaip panešimas apie defektą pateikimo pradžia, kuris vėliau turės būti įformintas raštiškai. Jeigu defektui pašalinti reikės papildomai laiko pristatyti keičiamas dalis, Tiekėjas privalės pateikti ir pašalinti defektą per suderintą su užsakovu laikotarpį.

Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

Susidėvėjusias dalis gali pakeisti ir aptarnaujantis personalas, jeigu jis laikosi Rangovo nustatytų techninio aptarnavimo instrukcijų.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos pagal suplanuotų darbų sąrašą (techninių sąlygų 1 lentelė) turi būti suteiktos per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei paslaugoms suteikti naudojamų prekių gamyba ar parsiuntimas gali užtrukti ilgiau – Tiekėjas apie tai privalo informuoti Užsakovą prieš pasirašant paslaugų sutartį.

  - Tiekėjas Paslaugų suteikimo grafiką teikia ir suderina su Pirkėju per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas bus apmokama pagal sutartyje numatytas sąlygas.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus montažo darbų defektus. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis turi būti pagal atitinkamus ir galiojančius teisės aktus, bet ne trumpesnis, nei 2 metai.

  - Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tarpusavio sutarimo pagrindu su Rangovu gali būti sudaryta sutartis dėl tolesnio įrengimų techninio aptarnavimo.

SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 10 mėnesių.

GARANTINIAI  BANDYMAI

Garantiniai bandymai reikalingi pagrindiniams katilinės techniniams rodikliams nustatyti. Garantinius bandymus savo lėšomis organizuoja Tiekėjas. Į darbų apimtį taip pat įeina darbo vietų paruošimas bandymams. Garantinių bandymų apimtis ir įmonės tinkamumą Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu.

Ruošė: UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ katilinių tech. gr. viršininkas D. Bradūnas 2025 m. ____________

Priedas Nr.1

Būtinų atsarginių detalių sąrašas

| Eil. Nr. | Detalės pavadinimas | Brėžinio Nr. ir Pozicijos Nr. | Mato vnt. | Reikalingas kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindinio alyvos siurblio sandarinimo žiedas | paveikslas Nr.8, detalė Nr.6. | Vnt. | 1 | Užsakovas kas 6-8 savaites stabdo garo katilą Nr. 7 valymo ir aptarnavimo darbams. Stojimas trunka 3-4 dienas. Šių stabdymų metu Tiekėjui bus suteikta galimybė atlikti norimų keisti komponentų apžiūrą. |
| 2. | Reguliavimo sistemos atkirtos skląstis ir įvorė | paveikslas Nr.38, detalė Nr.7 ir Nr.8. | Komp. | 1 | Užsakovas kas 6-8 savaites stabdo garo katilą Nr. 7 valymo ir aptarnavimo darbams. Stojimas trunka 3-4 dienas. Šių stabdymų metu Tiekėjui bus suteikta galimybė atlikti norimų keisti komponentų apžiūrą. |

Priedas NR.  2

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

1 lentelė. Turbinos kapitalinio remonto darbų kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Bendra pasiūlymo kaina Eur. Be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | Suplanuoti turbinos kapitalinio remonto darbai pagal pirkimo Techninių sąlygų 3,1 3,2 3,3 3,4 punktų lenteles. |  |

Priedas NR.  3

1 lentelė. Turbinos ir generatoriaus guolių poslinkių ir vibracijų matavimas

| Matavimo taškas | Matavimo vnt. | Reikšmė prieš remontą | Reikšmė po remonto |
| --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | mm |  |  |
| S1.2 | mm |  |  |
| S1.3 | mm |  |  |
| α4 | mm/s |  |  |
| α5 | mm/s |  |  |
| α6 | mm/s |  |  |
| α7 | mm/s |  |  |
| α8 | mm/s |  |  |
| α9 | mm/s |  |  |