GROTŲ HUBER ATSARGINĖS DALYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-ma dalis Grotų HUBER Šepečiai

1. Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektas: Šepetys – 34 vienetai grotoms HUBER EscaMax S-101060746-1; S-101060746-2; S-101060223-1; S-101060223-2.

1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas – Šepečiai (34 vienetai) perkami į perforuotų grotų HUBER EscaMax mechanizmą. Šepetys skirtas šepetiniam velenui. Šepetinis velenas susideda iš 17-kos segmentų.

1.3. Šepečio gamyklinis žymėjimas segmentui: d103 D13/340 L100/11   96035000 714228  grotoms HUBER Esca Max.

1.4. Šepetys velenui yra specialus HUBER gaminys specialiai įrangai.

1.5. Perkamų šepečių matmenys negali skirtis nuo nurodytų šepečių tipo. Šepečiai bus montuojami į nurodytos markės grotų HUBER Esca Max vietą, nekeičiant sujungimo konstrukcijos ir turi tikti į visas keturias grotas pasirinktinai. Šepečiai bus sumontuoti, kaip perforuotų grotų HUBER EscaMax  mechanizmo sudedamoji dalis. Medžiagos, iš kurių pagaminti šepečiai, turi būti tokios pačios kaip HUBER EscaMax gamintojo arba lygiavertės ir ne prastesnės kokybės pagal HUBER gamintojo rekomendaciją. Šepečių tiekėjas pateikia tokius pačius šepečius, kurie pagaminti gamintojo gamykloje arba lygiaverčiai. Lygiavertiškumo įrodymą pateikia tiekėjas. Papildomos šepečių sujungimo dalys negalimos. Intarpai, perėjimai, naujų kiaurymių velene, bei skylių darymas negalimas. Šepečiai tarpusavyje sujungiami kaip numatyta perforuotų grotų HUBER EscaMax gamintojo.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

2.1. Šepečio segmentas sudarytas iš 5400 vnt. šerelių.

2.2. Šerelio ilgis nuo įtirtinimo į plastiko konstrukciją 100 mm

2.3. Šerio storis 2,5mm

2.4. Šereliai sumontuoti į plastiko žiedą išorėje.

2.5. Šerelių vieną bloką sudaro 10vnt. šerelių.

2.6. Šerelių 15-a blokų sudaro vieną eilę.

2.7. Šerelių eilių 36 – i vnt. sumontuoti į plastiko movą ratu.

2.8. Plastiko movos vidus Ø 100 mm

2.9. Plastiko movos išorė Ø 142 mm

2.10. Plastiko movos aukštis 110mm

2.11. Plastiko mova padalinta į šešias lygias dalis su išėmomis fiksacijai.

2.12. Plastiko movos  išėmos fiksacijai aukštis 10mm

2.13. Šerelių plastikas pagamintas iš atstovo HUBER rekomenduojamos medžiagos.

2.14. Movos plastikas pagamintas iš atstovo HUBER rekomenduojamos medžiagos.

2.15.

2.16.

2.17. 714228 Huber Escamax brush segment D138L100

3. Standartai

3.1. Gamintojo HUBER

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1. Gamintojo HUBER

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Neaktualu.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0 + 40С.

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1. Šepečių pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato šepečius užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7.2. Pristatymo terminas - 2 mėnesiai nuo užsakymo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1. Gamintojo HUBER  rekomendacijos.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Konkurso metu konkurso dalyvis pateikia patvirtinantį dokumentą, kad šepečiai tinka grotų HUBER EscaMax  S-101060746-1; S-101060746-2; S-101060223-1; S-101060223-2 Šepetiniam velenui

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1. Neaktualu.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1. Šepečiams suteikiama garantija kaip atsarginei daliai.

13. Ženklinimas

13.1. Neaktualu.

14. Kiti reikalavimai

14.1. Šepečiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

14.2. Tiekėjas turi teisę atvykti į eksploatuojamo įrenginio vietą apžiūrai, surašius apžiūros aktą, per CVP IS sistemą užduoti klausimus.

15. Žalieji reikalavimai

15.1 Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

II-a dalis Grotų HUBER filtravimo elementai

1. Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektas: filtravimo elementai 10 vienetų grotoms HUBER EscaMax S-101060746-1; S-101060746-2; S-101060223-1; S-101060223-2;

1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas – filtravimo elementai (10 vienetų) perkami į perforuotų grotų HUBER EscaMax mechanizmą. Filtravimo elementai:

- 2vnt. Part-No  51164950

- 4vnt. Part-No. 51164944

- 4vnt. Part-No.  51164955

1.3. Filtravimo elementas yra specialus HUBER gaminys specialiai įrangai.

1.4. Perkamų filtravimo elementų matmenys, skylių skaičius, skylių diametras, šonininis sandarinimas negali skirtis nuo nurodytų filtravimo elementų tipo. Filtravimo elementai bus montuojami į nurodytos markės grotų HUBER Esca Max vietą nekeičiant sujungimo konstrukcijos ir turi tikti į visas keturias grotas pasirinktinai. Filtravimo elementai bus sumontuoti, kaip perforuotų grotų HUBER EscaMax  mechanizmo sudedamoji dalis. Medžiagos, iš kurių pagaminti filtravimo elementai, turi būti tokios pačios kaip HUBER EscaMax gamintojo arba lygiavertės ir ne prastesnės kokybės pagal HUBER gamintojo rekomendaciją. Filtravimo elementų tiekėjas pateikia tokius pačius filtravimo elementus, kurie pagaminti gamintojo gamykloje arba lygiaverčiai. Lygiavertiškumo įrodymą pateikia tiekėjas.  Papildomos filtravimo elementų sujungimo dalys negalimos. Filtravimo elementai sujungiami į grandininę sistemą, kaip numatyta perforuotų grotų HUBER EscaMax gamintojo.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

2.1. Filtravimo elementas su grėbykle

Gamyklinis numeris: 51164950

Medžiaga: 304L / X2CrNi 18-9

Perforuota medžiaga: RV6-8

Sandarinimo plokštė: IVS GMPP

2.2. Filtravimo elementas su trumpais tarpikliais grandinei

Gamyklinis numeris: 51164944

Medžiaga: 304L / X2CrNi 18-9

Perforuota medžiaga: RV6-8

Sandarinimo plokštė: IVS GMPP

2.3. Filtravimo elementas su ilgais tarpikliais grandinei

Gamyklinis numeris: 51164955

Medžiaga: 304L / X2CrNi 18-9

Perforuota medžiaga: RV6-8

Sandarinimo plokštė: IVS GMPP

3. Standartai

3.1. Gamintojo HUBER

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1. Gamintojo HUBER

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Neaktualu.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1. Filtravimo elementų pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato filtravimo elementus užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val., penktadienį iki 14.30 val.

7.2. Pristatymo terminas - 4 mėnesiai nuo užsakymo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1. Gamintojo HUBER  rekomendacijos.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Konkurso metu konkurso dalyvis pateikia patvirtinantį dokumentą, kad filtravimo elementai tinka grotoms HUBER EscaMax  S-101060746-1; S-101060746-2; S-101060223-1; S-101060223-2

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1. Filtravimo elementams  suteikiama  garantija kaip atsarginei daliai.

13. Ženklinimas

13.1. Neaktualu.

14. Kiti reikalavimai

14.1. Filtravimo elementai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

14.2. Tiekėjas turi teisę atvykti į eksploatuojamo įrenginio vietą apžiūrai, surašius apžiūros aktą, per CVP IS sistemą užduoti klausimus.

15. Žalieji reikalavimai

15.1 Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.