1 priedas

APSAUGOS PASLAUGŲ BEI APSAUGOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ

Techninė specifikacija

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – apsauginės, gaisro aptikimo signalizacijų, vaizdo stebėjimo, durų praėjimo kontrolės sistemų patikros, priežiūros, aptarnavimo, remonto, diegimo, įrengimo paslaugos; fizinės ginkluotos, ne ginkluotos apsaugos ir reagavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) „Riboto naudojimo“ žyma turinčiose objektuose.

  - Konkrečiu adresu esantis objektas yra laikomas vienu objektu nepriklausomai nuo to, kiek esamu adresu yra statinių, patalpų ar įdiegtų Tiekėjo globalaus mobiliųjų telefonų ryšio (toliau – GSM) siųstuvų autonominei bei bendrai statinių ir / ar patalpų apsaugai užtikrinti.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai

  - Maksimalus paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Paskutinis mėnuo yra skirtas paslaugų perdavimui kitam naują pirkimą laimėjusiam tiekėjui, išskyrus atvejus, kai naują pirkimą laimėjęs tiekėjas bus tas pats subjektas.

  - Techninės specifikacijos Priede Nr. 1, nurodytas objektų skaičius yra preliminarus ir gali keistis arba gali keistis objektų pavadinimai, atsižvelgiant į Užsakovo poreikį. Apie objektų skaičiaus ir / ar pavadinimo pasikeitimus Tiekėją informuos - Sutartyje nurodyti, Užsakovo atsakingi kontaktiniai asmenys savo el. paštu.

1.6	Detalus perkamų paslaugų sąrašas nurodytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 2 lentelėje.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka: |
| 1.1 | Tiekėjas turi pradėti ir teikti paslaugas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, laikydamasis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų. Tiekėjo pavesti atsakingi ir paslaugas atliekantis asmenys, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. |
| 1.2 | Tiekėjas turi užtikrinti paslaugų teikimą visuose saugomuose Užsakovo objektuose 24 val. per parą /7 dienas per savaitę. |
| 1.3 | Tiekėjas pasirašius Sutartį su Užsakovu, privalo atlikti pirminę apsaugos, gaisro aptikimo signalizacijų, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės apžiūrą –įsivertinti sistemų techninę būklę (pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr. 4 anketą). Sistemos pirminės apžiūros laikotarpis kiekvienam objektui derinamas raštu su Užsakovo atsakingais asmenimis, bet turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) k. d. Gaisro aptikimo, apsaugos signalizacijų, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės sistemų techninio aptarnavimo paslaugos (patikros) teikiamos pagal „Turto banko elektroninių apsaugos sistemų priežiūros standarto“ reglamentus (Techninės specifikacijos Priede Nr. 6). Objektams šios paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo ir Tiekėjo suderintus įkainius (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 1 lentelėje). Pirmas patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) k. d. (išskyrus atvejus, kai pirkimą laimėjęs tiekėjas yra tas pats subjektas, teikiantis paslaugas pagal dar galiojančią sutartį), Sutarties galiojimo laikotarpiu. Esant Užsakovo poreikiui, planinės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninio aptarnavimo paslaugas (patikros) užsakomos objektuose, kurių nėra nurodytų Objektų sąraše (Techninės specifikacijos Priede Nr. 1), šiems objektams, šios paslaugos bus užsakomos pateikiant Tiekėjui atskirą užsakymą (Techninės specifikacijos Priede Nr. 6). Kitos paslaugos, užsakomos pagal Užsakovo poreikį (nurodytos Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2, 2 lentelėje), pateikiant Tiekėjui atskirą užsakymą. Užsakymai šioms paslaugoms gali būti teikiami per Užsakovo IT sistemą (incidentų registravimo sistemą „Granlund Manager“). |
| 1.4 | Tiekėjas privalo savo sąskaita, ne vėliau kaip per 5 (penkias) k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Užsakovo saugomuose objektuose (objektai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1) įrengti apsaugos sistemas dvipusio ryšio priemonėmis (GSM, fiksuoto telefoninio ryšio arba internetinio ryšio, arba kitokiu būdu užtikrinti signalų perdavimą iš Užsakovo objektų į Tiekėjo Centralizuotą stebėjimo pultą (toliau - CSP), prijungti prie CSP ir pradėti teikti paslaugas. |
| 1.5 | Teikiant paslaugas, Tiekėjas turi vadovautis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr.: 1-223 redakcija), Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 (aktuali redakcija); Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio 1–8, 11 punktais, 18 straipsnio 2 dalimi ir 31 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindama 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimą 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių ir Šiaurės Atlanto Tarybos dokumentus (C-M(2002)49, C/35-D/2002-REV4, AC/35-D/2004-REV3). Lietuvos Respublikos standartais: LST EN 356, LST EN 1143-1, LST EN 1300, LST EN 1303, LST EN 1627, LST EN 12209, LST EN 12320, LST EN 14450, LST EN 50131-1, LST EN 62676 arba lygiaverčiais ir kitais teisės aktais. |
| 1.6 | Dingus objekte elektros energijai daugiau ir apsaugos sistemoms persijungus į rezervinį maitinimą - apie tai nedelsiant informuojami Užsakovo atsakingi asmenys telefonu, SMS arba el. paštu. |
| 1.7 | Teikti Užsakovui per incidentų registravimo sistemą („Granlund Manager“) (jei nėra galimybės tada el. paštu) kasmėnesinę įvykių suvestinę-ataskaitą apie saugomuose objektuose apsauginių sistemų gedimus, suveikimus, kitokius trikdžius ir priemones kas buvo imtasi gedimams šalinti. Apie įvykusius suveikimus, gedimus el. apsaugos ir gaisro aptikimo signalizacijos sistemose– telefonu arba SMS žinute nedelsiant informuoti Užsakovo atsakingus asmenis ir vykdyti jų teisėtus nurodymus. |
| 1.8 | Užfiksavus akumuliatoriaus išsikrovimą ar kitokio pobūdžio apsauginės ar gaisro aptikimo signalizacijos gedimą (pvz., dažni, t. y. daugiau nei 3 kartai per 1 parą, savaiminiai suveikimai ir kt.) nedelsiant informuoti Užsakovo atsakingus asmenis ir vykdyti jų teisėtus nurodymus. |
| 1.9 | Dalyvauti nustatant ir tiriant priežastis, nuostolius ir kaltus asmenis dėl įvykių bei atsitikimų, susijusių su paslaugų funkcijų vykdymu. |
| 1.10 | Tiekėjo incidentų registravimo sistemos pagalba arba el. paštu, arba telefonu gavus Užsakovo atsakingų asmenų pranešimą apie apsaugos sistemų gedimą(-us), Tiekėjo techninė pagalba turi atvykti į objektą ne vėliau kaip per 1 val. nuo pranešimo gavimo. Jei gedimo(ų) neįmanoma pašalinti per vieną darbo dieną – Tiekėjas, turi raštiškai suderinti su Užsakovo atsakingu už objektą, technines priemones bei sąnaudas (arba skirti fizinę apsaugą), kad užtikrinti objekto apsaugą. Pilnas gedimų šalinimo datas ir preliminarias darbų valandas, darbams atlikti, turi būti suderinti su Užsakovo atsakingu už objektą atstovu, raštu, per 3 d. d. |
| 1.11 | Tiekėjo atstovams, atvykus teikti el. apsaugos sistemų įrangos priežiūros ir remonto paslaugas ar el. apsaugos sistemų diegimo (įrengimo), paslaugų teikimo laikas fiksuojamas tokia tvarka: 1. Tiekėjas privalo darbų / paslaugų atlikimo akte tiksliai nurodyti atvykimo į objektą laiką ir tai užfiksuoja Užsakovo atsakingas asmuo savo skaitmeniniu parašu, Tiekėjui baigus darbus taip pat turi būti gaunamas Užsakovo atsakingo asmens parašas su užfiksuotu darbų/paslaugų pabaigos laiku. 2. Darbo laiko apskaita vykdoma kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai, kad darbų / paslaugų teikimo terminas gali būti kelios darbo dienos. Tiekėjui atvykus į objektą pirma valanda fiksuojama nepriklausomai nuo to kiek jis užtruko ar 1 min. ar 59 min., tai yra pirma valanda yra fiksuojama ir apvalinama iki 1 val. 3. Į pirmą valandą įskaitomos Tiekėjo patirtos kelionės išlaidos į objektą atvykti. 4. Tiekėjui ir Užsakovui neužfiksavus darbo laiko pradžios ir / ar pabaigos nustatyta tvarka, Tiekėjui mokama tik už vieną valandą, nepriklausomai nuo to, kiek faktiškai laiko buvo teikiamos paslaugos / atliekami darbai. Antra ir paskesnės paslaugų teikimo / darbų atlikimo valandos apvalinamos pusės valandos tikslumu, pvz.: jei dirbta 1 val. ir 10 min., tai mokama už 1 val. ir 30 min. Dirbant 1 val. ir 32 min., mokama už 2 val. |
| 1.12 | Užsakovo Objektuose pasibaigus darbo valandoms - objektas privalo būti priduotas apsaugai nustatytu laiku. Jei objektas nebuvo priduotas apsaugai - Tiekėjo atsakingas asmuo (vykdantis pulto operatoriaus funkcijas) privalo informuoti Užsakovo atsakingą už objektą asmenį, dėl objekto statuso ir situacijos (nepriduoto apsaugai objekto). |
| 1.13 | Pradėjus saugoti objektus, Tiekėjas, suderinęs su Užsakovo atsakingais asmenimis, priklijuoja ant objekto savo CVP informacinius lipdukus su kontaktais, kad Užsakovo objekto nuomininkai galėtų greitai rasti telefono numerį ir paskambinti įvykus suveikimui. |
| 1.14 | Pradėjus saugoti objektus, esant poreikiui, atlikti Užsakovo nurodytose objektų vietose darbuotojų neblaivumo patikrinimo paslaugą, esant įtarimui dėl darbuotojo neblaivumo (alkoholio), būtų operatyviai, patikimai ir teisės aktų nustatyta tvarka atliktas patikrinimas, užtikrinant objektyvumą, konfidencialumą ir rezultatų tinkamumą naudoti kaip įrodymą darbo santykių reguliavimui. Tiekėjas privalo: 1.14.1. esant Užsakovo iškvietimui, atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir atlikti darbuotojo neblaivumo patikrinimą alkotesteriu; 1.14.2. naudoti tik patikimus, metrologiškai patikrintus alkotesterius, turinčius galiojančią metrologinės patikros pažymą. Esant poreikiui, Sutarties vykdymo metu, pateikti Perkančiajai organizacijai tai įrodančias pažymas ar kitus patvirtinančius dokumentus, kad alkotesteris, kuriuo buvo tikrintas Perkančiosios organizacijos darbuotojas, buvo metrologiškai patikrintas; 1.14.3. turėti darbuotojus, apmokytus naudotis alkotesteriais ir tinkamai pildyti oficialius dokumentus; 1.14.4. po patikrinimo surašyti oficialų dokumentą (aktą / pažymą), kuriame nurodoma: 1.14.4.1. patikrinimo data, laikas, vieta; 1.14.4.2. tikrinamo asmens vardas, pavardė (pagal Užsakovo pateiktą informaciją); 1.14.4.3. patikrinimo rezultatas; 1.14.4.4. patikrinimą atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas. 1.14.5. Užtikrinti, kad patikrinimo metu būtų laikomasi konfidencialumo, o patikrinimo dokumentai būtų perduodami tik užsakovui. 1.14.6. Užtikrinti, kad paslauga būtų teikiama darbo dienomis pagal iškvietimą, atvykimo terminas – ne ilgesnis kaip 1 val. nuo iškvietimo gavimo. 1.14.7. Užtikrinti, kad paslauga būtų prieinama visą sutarties laikotarpį. |
| 1.15 | Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks fizinės apsaugos paslaugas, privalo turėti apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks fizinės, ginkluotos apsaugos paslaugas, privalo turėti leidimą B kategorijos ginklui. |
| 2 | El. apsaugos sistemų planinis aptarnavimas |
| 2.1 | Tiekėjas planinį el. apsaugos sistemų techninį aptarnavimą turi vykdyti pagal Turto Banko patvirtinta apsaugos sistemų priežiūros standarto reglamentus (Techninės specifikacijos Priede Nr. 5) ir per metus turi būti patikrinta 100% visos sistemų. Atžymos apie planinį aptarnavimą arba gedimų šalinimą turės būti pažymėtos Užsakovo IT sistemoje („Granlund Manager“). Jeigu pagal teisės aktą reikalingas popierinis žurnalas arba aktas – atžymos dubliuojamos. Prieš priimant Užsakovo objektų įrenginius planiniam aptarnavimui, atliekama pirminė jų apžiūra (auditas), kuris turi būti įvykdytas per 5 k. d. Jos metu nustatoma įrenginių techninė būklė ir planinio aptarnavimo terminas, įvedami / pakeičiami apsauginės signalizacijos vartotojų kodai (suteikiamo kodo galimybes nustato Užsakovo atsakingas asmuo). |
| 2.2 | Techninės patikros rezultatai fiksuojami Tiekėjo parengtame ir su Užsakovo atsakingu asmeniu suderintame paslaugų patikros akte (Techninės specifikacijos Priede Nr. 3), bei pateikiamos patikros išvados (jas įkeliant į „Granlund Manager“ sistemą) Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai. |
| 2.3 | Techninės patikros metu nustačius įrangos gedimą arba Užsakovo atsakingam asmeniui pranešus apie įrangos gedimą, Tiekėjas tai fiksuoja įrangos techninės priežiūros žurnale arba patikros akte ir „Granlund Manager“ sistemoje. Žurnale arba patikros akte ir „Granlund Manager“ sistemoje - Tiekėjas nurodo sugedusios įrangos markę, modelį, patalpą, kurioje yra įranga, nustatytus įrangos gedimus, šiems gedimams pašalinti reikalingų darbų apimtis, trukmę, reikalingas keisti detales (jei tokių yra). Žurnalą arba patikros aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai. |
| 2.4 | Jei techninės patikros metu nustatytam gedimui, apie kurį pranešė Užsakovo atsakingas asmuo, likviduoti nereikalingas sistemos keitimas ar jos, Tiekėjas, suderinęs telefonu su Užsakovo atsakingu, gedimų šalinimą atlieka iš karto (nedelsiant), pagal Sutartyje nurodytus gedimų šalinimo valandinius įkainius. |
| 2.5 | Jei techninės patikros metu nustatomi įrangos gedimai, kurių likvidavimui būtinas sistemos keitimas, jos perdarymas (toliau – įrangos remontas), arba Užsakovo atsakingas praneša apie poreikį tokiam įrangos remontui, Tiekėjas, remdamasis su Užsakovu suderintame ir abiejų šalių pasirašytame akte nustatytais įrangos gedimais, parengia ir Užsakovui pateikia įrangos remonto sąmatą, pagal Sutartyje nustatytus įkainius (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 1 lentelėje). Šioje sąmatoje Tiekėjas nurodo remonto darbų apimtis bei kainą ir keistinas įrangos detales (modelį, markę, kiekį) jei siūlomi įrangos įkainiai nėra suderinti sutartyje. Įrangos remonto darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutartyje nurodytą valandinį įkainį, priklausomai nuo laiko, reikalingo gedimui pašalinti. . |
| 2.6 | Prieš pateikiant apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą už planinio aptarnavimo paslaugas, turi būti pateiktas ir suvestinis atliktų darbų / paslaugų aktas (Excel, Pdf ar lygiaverčiais formatais), nurodant jame konkrečiai, kada ir kokie objektai buvo aptarnauti. |
| 3. | Remonto ar įrengimo darbai |
| 3.1 | Kai pagal Užsakovo poreikį užsakomos diegimo, įrengimo, konfigūravimo ar kitos paslaugos (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 2 ir 3 lentelėse), Tiekėjas per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus, privalo el. paštu pateikti lokalinę darbų ar įrangos sąmatą (pagal Sutartyje nurodytus paslaugų ir prekių įkainius) (toliau – sąmata). Užsakovo atsakingam asmeniui patvirtinus Tiekėjo pateiktą sąmatą ir suderinus darbų grafiką, darbai pradedami vykdyti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakovo patvirtinimo pateikimo Tiekėjui. |
| 3.2 | Objektuose esamų sistemų remonto / įrangos keitimo ar pagal Užsakovo poreikį diegiamų sistemų / įrangos įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal su Užsakovo atsakingu asmeniu suderintą poreikį ar grafiką. Tiekėjas turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. |
| 3.3 | Už Remonto / įrengimo darbus Užsakovas apmokės pagal Sutarties įkainius (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 2 ir 3 lentelėse), laikant, kad remonto / įrengimo darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Specialistų darbo užmokestis, kelionėje į Užsakovo objektą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai ir / ar kiti Tiekėjo patiriami kaštai, turi būti įtraukti į valandinį įkainį. Medžiagų ir įrangos parinkimas, užsakymas - ne įtraukiamas į paslaugos valandinį įkainį. |
| 3.4 | Už keičiamą / naujai įrengiamą įrangą, Užsakovas pagal Sutarties įkainius (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, 2 ir 3 lentelėje, Įrangos įkainiai). |
| 3.5 | Prieš pateikiant atliktų remonto / įrengimo darbų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui, Užsakovui turi būti pateiktas suvestinis atliktų darbų aktas, nurodant Nr. datą, objekto pavadinimą, adresą. |
| 3.6 | Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO / Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. |
| 3.7 | Tiekėjas turi užtikrinti montuojamai elektroniniai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dviejų) metų laikotarpiui. |
| 4. | Reikalavimai greito reagavimo paslaugoms |
| 4.1 | Greito reagavimo grupės (toliau – GRG) ekipažų automobiliuose turi būti įmontuota globali navigacinė sistema (toliau – GPS). GRG ekipažai su centriniu stebėjimo pultu turi turėti galimybę kontaktuoti radijo ryšiu. Radijo signalizacijos ir ryšio tinklas privalo atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. |
| 4.2 | Tiekėjas privalo turėti įrenginius, fiksuojančius ir saugančius telefoninius pokalbius tarp CSP operatoriaus ir Užsakovo atsakingu asmenų, ir tarp operatoriaus ir GRG patrulinių ekipažų bei apsaugos darbuotojų. |
| 4.3 | Suveikus apsauginei įsilaužimo signalizacijai ar apsauginei užpuolimo signalizacijai, ar apsauginei gaisro signalizacijai į objektus, kuriuose yra įslaptintos informacijos saugojimo patalpos, apsaugos tarnybos ekipažas privalo reaguoti ir atvykti ne vėliau kaip per 5 min. bei informuoti Užsakovo atsakingus asmenis telefonu arba SMS žinute. |
| 4.4 | Praradus ar dingus GSM ar kitokiam ryšiui tarp Užsakovo objekto ir Tiekėjo CSP, Tiekėjas privalo nedelsiant reaguoti ir siųsti apsaugos tarnybos ekipažą ir įvertinti Užsakovo objekto būklę, patikrinant saugumo būklę bei imtis priemonių GSM ar kitokio ryšio atstatymui. Apie situaciją turi būti informuojami Užsakovo atsakingi asmenys. |
| 5. | Fizinės apsaugos paslaugos |
| 5.1 | Užsakovui turint fizinės apsaugos paslaugos poreikiui, fizinės apsaugos paslaugos gali būti užsakomos tiek el. paštu, tiek telefonu, tiek per Užsakovo IT sistemą, nurodant objektą bei fizinės saugos trukmę arba objekto patikrinimo periodiškumą. |
| 5.2 | Fizinė, organizuota ginkluota šaunamuoju ginklu, apsauga objekte organizuojama pagal sudarytą paslaugų teikimo grafiką. |
| 5.3 | Fizinė, organizuota neginkluota šaunamuoju ginklu, apsauga objekte organizuojama pagal sudarytą paslaugų teikimo grafiką |
| 5.4 | Budėjimas vykdoma stacionariame apsaugos poste (jei jis yra), vizualiai ir vaizdo stebėjimo (jei yra įrengtas) bei apsauginės signalizacijos priemonių pagalba stebint saugos situaciją, reaguojant į saugos situacijos pasikeitimus. |
| 5.5 | Apsaugos postų skaičius, iš kurių vykdoma apsauga derinamas su Užsakovu. Objekte saugą vykdo Užsakovo ir Tiekėjo suderintas apsaugos darbuotojų skaičius, kuris reikalingas saugumui objekte užtikrinti. |
| 5.6 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę vykdyti ginkluotą apsaugą (jei taikoma). |
| 5.7 | Tiekėjas privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.), uniformine apranga ir, esant poreikiui, šaunamuoju ginklu. |
| 5.8 | Fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas. |
| 5.9 | Užsakovui pageidaujant, dieninėje pamainoje dirbantis apsaugos darbuotojas turi būti nesikeičiantis darbuotojas (išskyrus jo atostogas, ligą, darbo ar kt. sutarties nutraukimą ir kt. panašius atvejus). |
| 6. | Reikalavimai apsaugos darbuotojui |
| 6.1 | Užtikrinti objekto (-ų) fizinę apsaugą pagal suderintą paslaugų teikimo grafiką, jame suderintu laiku, įskaitant poilsio ir švenčių dienas (jei taikoma); |
| 6.2 | Stebėti objekto (-ų), kuriame (-iuose) pagal Pirkimo sutartį teikiamos paslaugos vidaus patalpas ir išorės teritoriją aplink pastatą (saugoti turtą, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų bei šalia pastato (kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius, ir kitus įrenginius, esančius ar įrengtus sutarties vykdymo laikotarpiu šalia pastato). Tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas Užsakovas. Saugomo objekto ne darbo metu būti poste ir esant poreikiui apeiti ir apžiūrėti saugomą objektą iš vidaus bei išorės ir stebėti patalpas ir teritoriją; |
| 6.3 | Imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksmams; apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtarimą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėtvarkos institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems Užsakovo darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviesti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekelia grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinį pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti atsakingiems Užsakovo darbuotojams. |
| 6.4 | Užsakovui nurodžius - Tiekėjas turi užtikrinti: leidimų režimo kontrolę (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolė, buvimo pastate kontrolė) ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apsaugos paslaugų teikimu, ir kurios bus nustatytos Tiekėjo ir Užsakovo suderintoje ir pasirašytoje apsaugos darbuotojo instrukcijoje. |
| 6.5 | Pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apeiti ir apžiūrėti visas patalpas. Įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungti signalizaciją. |
| 6.6 | Avarijos ar gedimo (liftų, elektros, vandentiekio, gaisro) atveju žinoti kur išjungti pagrindinius įvadus, iškviesti avarinę tarnybą, pastatą aptarnaujančios įmonės atstovus ir nedelsiant informuoti perkančiosios organizacijos atsakingą darbuotoją; |
| 6.7 | Nuolat stebėti gaisro ir patalpų apsaugos pultų bei apsaugos vaizdo kamerų perduodamą informaciją bei atitinkamai reaguoti (jei taikoma); |
| 6.8 | Neleisti į postą pašalinių asmenų. |
| 6.9 | Tiekėjo apsaugos darbuotojai privalo užtikrinti organizuotą vientisą apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojui į pagalbą atvyksta reikiamas kiekis mobiliųjų patrulinių ekipažų. Tiekėjas, suderinęs su Užsakovu, objekte gali įdiegti papildomas apsaugos sistemas, kurios padidina objekto saugos būklę, bei savo pajėgumais aptarnauti (prižiūrėti) papildomai įdiegtą sistemą |
| 7. | Reikalavimai dėl Užsakovo IT sistemos naudojimo |
| 7.1 | Tiekėjas privalo naudotis Užsakovo IT sistema „Granlund Manager“. Ši sistema naudojama vieningai visame Užsakovo valdomo turto pakete. Tiekėjas privalo vykdyti sekančius veiksmus IT sistemoje: |
| 7.2 | Sekti „Granlund Manager“ sistemos užklausų vykdymo modulį ir gavęs jam adresuotą užklausą, atlikti būtinus veiksmus: - užklausą patvirtinti (priimti / pradėti vykdyti); - pasitikslinti (jeigu reikia) prašomų atlikti darbų laiką ir aplinkybes; - teikti derinimui darbų sąmatas; - atlikus darbus įkelti darbus patvirtinančią fotofiksaciją (atliktų darbų vietos bei įrašo operatyvinėje dokumentacijoje); e) patvirtinti darbų užbaigimo faktą. |
| 7.3 | Sekti „Granlund Manager“ sistemos periodinių darbų vykdymo modulį (Priežiūros planas) ir atlikti būtinus veiksmus: - suėjus periodinių darbų vykdymo terminui pradėti vykdyti numatytus darbus pagal užduočių aprašą ir patvirtinti, kad darbai pradėti vykdyti. - esant poreikiui įrašyti / pridėti priežiūros pastabas, rekomendacijas ar įkelti laikmeną su defektinių aktu apie pastebėtus trūkumus periodinių darbų atlikimo metu. - pabaigus darbus įkelti fotofiksaciją, kurioje būtų matoma darbų atlikimo faktas (įrašas) užfiksuotas patikros akte ir patvirtinti darbų užbaigimo faktą - kontroliuoti periodinių darbų būseną (būsenų ataskaita) ir esant poreikiui apie atliktus darbus teikti įvykių ataskaitą. |
| 7.4 | „Granlund Manager“ sistemoje Paslaugų teikėjas turi reaguoti į joje vykstančius procesus: - į avarijų ar avarinių gedimų užklausą sureaguoti ir pakeisti IT sistemoje būseną per 2 val. nuo jos gavimo momento; - į papildomų paslaugų, remontų, gedimų užklausą sureaguoti ir pakeisti IT sistemoje būseną per 8 val. nuo jos gavimo momento; - papildomų darbų užklausą išspręsti ir pakeisti IT sistemoje būseną per 3 darbo dienas nuo jos gavimo ar darbų apimties suderinimo ir patvirtinimo momento, nebent su Kliento Atsakingu asmeniu susitarta kitaip, bet tai turi būti fiksuojama IT sistemoje, su paaiškinimu kada planuojamas darbų užbaigimo terminas d) periodinių darbų išsprendimas ir IT sistemoje būsenos pakeitimo terminas negali nukrypti nuo grafiko daugiau nei 5 darbo dienas. |
| 8. | Kita: |
| 8.1 | Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau nei per 1 (vieną) valandą po to, kai sužinojo ar privalėjo sužinoti, informuoti atsakingą asmenį „Grandlund Manager“ sistemoje apie bet kokius objekto ir / ar įrenginių netinkamo ir/ar neatitinkančio Sutarties ir / ar teisės aktų reikalavimus eksploatavimo / naudojimo / funkcionavimo atvejus ir / ar aplinkybes / problemas, turinčias ar galinčias turėti įtakos objekto ir / ar įrenginių netinkamam ir / ar neatitinkančiam Sutarties ir / ar teisės aktų reikalavimų eksploatavimui / naudojimui / funkcionavimui, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, dėl kurių gali kilti LR Civilinio kodekso 6.266 straipsnyje numatyta objekto savininko (valdytojo) atsakomybė, pasiūlydamas atsakingam asmeniui optimalius sprendimo variantus, būdus bei priemones. Vykdytojas taip pat įsipareigoja visais atvejais ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po to, kai sužinojo apie faktą arba privalėjo sužinoti, pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą „Grandlund Manager“ sistemoje apie faktus, nurodydamas išsamias faktų aplinkybes ir pasiūlydamas atsakingam asmeniui optimalius Faktų sprendimo variantus, būdus bei priemones. |
| 8.2 | Tiekėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, Užsakovui pateikia visų, Sutartimi teikiamų paslaugų objektams įgaliotu atsakingų asmenų sąrašą: - Sąrašą dėl atsakingo asmens už gaisro signalizavimo sistemų ūkio priežiūrą. - Sąrašą dėl atsakingo asmens už apsauginės signalizacijos sistemos ūkio priežiūrą. - Sąrašą dėl atsakingo asmens už vaizdo stebėjimo sistemos ūkio priežiūrą. - Sąrašą dėl atsakingo asmens už praėjimo kontrolės sistemos ūkio priežiūrą. Sąraše privalo būti nurodytas atsakingo Vardas, Pavardė, Data, Kontaktiniai duomenis, Parašas“: |

IV PRIEDAI:

1 priedas: Objektų sąrašas.

2 priedas: Įkainių lentelė.

3 priedas: Elektroninių apsaugos sistemų patikros aktas.

4 priedas: Elektroninių apsaugos sistemų įrangos vertinimo anketa.

5 priedas: Turto Banko apsaugos sistemų techninės priežiūros standartas.

6 priedas: Objektų nuolatinės priežiūros paslaugų užsakymo keitimo aktas.

TS priedas Nr. 1

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

TS priedas Nr. 2

ĮKAINIŲ LENTELĖS

1 lentelė. El. apsaugos sistemų priežiūros darbai, pagal reglamentą, įkainiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJOS PRIEŽIŪROS DARBAI PAGAL REGLAMENTĄ |  |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (GAS1 darbų apimtys) | m2/pasl |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (GAS2 darbų apimtys) | m2/pasl |
| 2. | APSAUGOS SIGNALIZACIJOS PRIEŽIŪROS DARBAI PAGAL REGLAMENTĄ |  |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (APS1 darbų apimtys) | m2/pasl |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (APS2 darbų apimtys) | m2/pasl |
| 3. | PRAĖJIMO KONTROLĖS PRIEŽIŪROS DARBAI PAGAL REGLAMENTĄ |  |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (PRA1 darbų apimtys) | kiekis |
| 4. | VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS DARBAI PAGAL REGLAMENTĄ |  |
|  | Sistemos priežiūros reglamentiniai darbai (VID1 darbų apimtys) | kiekis |

2 lentelė. Paslaugų teikiamu pagal remonto ir Užsakovo poreikį, įkainiai

| Eil. Nr. | Paslaugos | Mato vnt. | Teikiamos paslaugos tipas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizinė apsauga |  |  |
| 1.1 | Fizinės apsaugos paslaugos, kai teikiama trumpalaikė fizinė sauga (ne visą parą) | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 1.2 | Fizinės, ne ginkluotos, apsaugos paslaugos (visą parą) | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 1.3 | Fizinės ginkluotos apsaugos paslaugos (visą parą) | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 1.4 | Objekto atrakinimo/užrakinimo paslauga | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 1.5 | Papildoma apsaugos darbuotojo budėjimo/patruliavimo prie objekto paslauga | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 1.6 | Greito reagavimo grupės paslauga | 1 mėn. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 2 | Elektroninių apsaugos sistemų reagavimo paslaugos |  |  |
| 2.1 | Apsaugos-gaisro aptikimo signalizacijos sistemų stebėjimas, reagavimas centriniame stebėjimo pulte | 1 mėn. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 2.2 | Vaizdo kamerų stebėjimas ir reagavimas centriniame stebėjimo pulte | 1 mėn. (vienos vaizdo kameros) | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 2.3 | Apsaugos signalizacijos įjungimo/išjungimo paslauga iš centrinio stebėjimo pulto | 1 mėn. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 3 | Elektroninių apsaugos sistemų remonto, įrengimo paslaugos |  |  |
| 3.1 | Remonto paslaugos (esamos įrangos remontas, dalių, komponentų pakeitimas, konfigūravimas, gedimų diagnozavimas). | 1 val. | Pagal remonto poreikį |
| 3.2 | Projektuotojo paslaugos (elektroninių apsaugos sistemų tech. dokumentacijos, brėžinių parengimo, atnaujinimo, koregavimo paslaugos). Rangovas privalo įsivertinti ir į kainą apsaugos sistemų projektinės dokumentacijos (techninių specifikacijų, charakteristikų, schemų), kuri turės būti žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, parengimą Rangovo įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėje sistemoje (ĮIRIS), kuri teisės aktų nustatyta tvarka | Objekto plotas 1m² | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 3.3 | Montuotojo paslauga (naujos įrangos pajungimo, instaliaciniai, tvirtinimo, gręžimo, kabelių pratesimo vidaus ir lauko sąlygomis darbai) | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 3.4 | Inžinieriaus paslauga (naujos įrangos programavimas, konfigūravimas) | 1 val. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |
| 3.5 | El. apsaugos sistemų patikra pagal BDAR reikalavimus. Atliekamas poveikio duomenų apsaugai balanso testas | 1 vnt. | Pagal atskirą faktinį Užsakovo poreikį |

3 lentelė. Įrangos ir medžiagų tipų variantai

| Eil. Nr. | Įranga ir medžiagos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apsaugos signalizacijos centralė 6 zonų (plečiama iki 16) | 1 vnt. |
| 2 | Apsaugos signalizacijos centralė 4 zonų (plečiama iki 24) | 1 vnt. |
| 2 | Apsaugos signalizacijos centralė 8 zonų (plečiama iki 32) | 1 vnt. |
| 3 | Apsaugos signalizacijos centralė 8 zonų (plečiama iki 64) | 1 vnt. |
| 4 | Apsaugos signalizacijos centralė 8 zonų (plečiama iki 128) | 1 vnt. |
| 5 | Apsaugos signalizacijos centralė 8 zonų (plečiama iki 256) | 1 vnt. |
| 6 | Apsaugos signalizacijos centralė 8 zonų (plečiama iki 192) | 1 vnt. |
| 7 | Apsaugos signalizacijos centralės zonų išplėtimo modulis, PC „DSC“ centralėms | 1 vnt. |
| 8 | Apsaugos signalizacijos centralės zonų išplėtimo modulis, „PARADOX“ centralėms | 1 vnt. |
| 9 | Apsaugos signalizacijos centralės zonų išplėtimo modulis, „Satel INTEGRA“ centralėms | 1 vnt. |
| 10 | Apsaugos signalizacijos centralės zonų išplėtimo modulis, „Inner Range Integriti“ centralėms | 1 vnt. |
| 11 | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra su lietimui jautriu ekranu 4,3” Satel sistemoms | 1 vnt. |
| 12 | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra su LCD ekranu (DSC centralėms) | 1 vnt. |
| 13 | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra su LCD ekranu (PARADOX centralėms) | 1 vnt. |
| 14 | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra su LCD ekranu (Satel centralėms) | 1 vnt. |
| 15 | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra su LCD (Inner Range Integriti centralėms) | 1 vnt. |
| 16 | Komutacinė dėžutė apsaugos centralei su tamper davikliu | 1 vnt. |
| 17 | Judesio jutiklis | 1 vnt. |
| 18 | Kombinuotas judesio jutiklis su stiklo dūžio jutikliu | 1 vnt. |
| 19 | Judesio jutiklis su antimaskingo funkcija | 1 vnt. |
| 20 | Užuolaidinis judesio jutiklis | 1 vnt. |
| 21 | Stiklo dūžio jutiklis | 1 vnt. |
| 22 | Magnetinis kontaktas (prisukamas) | 1 vnt. |
| 23 | Magnetinis kontaktas (Įleidžiamas) | 1 vnt. |
| 24 | Magnetinis kontaktas vartams | 1 vnt. |
| 25 | Maitinimo šaltinis | 1 vnt. |
| 27 | Ekranuotas laidas, 4 gyslų | 1 m |
| 28 | Ekranuotas laidas, 6 gyslų | 1 m |
| 29 | Ekranuotas laidas, 8 gyslų | 1 m |
| 31 | Akumuliatorius 7 Ah 12 V | 1 vnt. |
| 32 | GSM komunikatorius (2G) su klijuojama antena | 1 vnt. |
| 33 | GSM komunikatorius (4G) su klijuojama antena | 1 vnt. |
| 34 | Ethernet komunikatorius (skirtas perduoti įvykių pranešimus gautus iš apsaugos centralės į stebėjimo pultą naudojant laidinį interneto ryšį) | 1 vnt. |
| 35 | Vibro jutiklis | 1 vnt. |
| 36 | GS konvencinė centralė 4 zonų (plečiama) | 1 vnt. |
| 37 | Išplėtimo modulis Bentel centralei | 1 vnt. |
| 38 | Išplėtimo modulis Inim centralei | 1 vnt. |
| 39 | Išplėtimo modulis TELETEK centralei | 1 vnt. |
| 40 | Išplėtimo modulis TELEDATA ONE centralei | 1 vnt. |
| 41 | Išplėtimo modulis Inim Previdia centralei | 1 vnt. |
| 42 | Išplėtimo modulis Aritech GS centralei | 1 vnt. |
| 43 | GS adresinė centralė 1 kilpos | 1 vnt. |
| 44 | GS adresinė centralė 2 kilpų (plečiama) | 1 vnt. |
| 45 | GS adresinė centralė 4 kilpų | 1 vnt. |
| 46 | Bentel GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 47 | Inim GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 48 | TELETEK centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 49 | TELEDATA ONE GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 50 | GEKKO GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 51 | Aritech GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 52 | Protec GS centralės kartotuvas | 1 vnt. |
| 53 | Dūmų jutiklis (konvencinis su 2 kontaktų baze) | 1 vnt. |
| 54 | Dūmų jutiklis (konvencinis su 4 kontaktų baze) | 1 vnt. |
| 55 | Adresinis dūmų jutiklis (Aritech centralėms) | 1 vnt. |
| 56 | Adresinis dūmų jutiklis (Protec centralėms) | 1 vnt. |
| 57 | Adresinis dūmų jutiklis (Inim centralėms) | 1 vnt. |
| 58 | Adresinis dūmų jutiklis (Teletek centralėms) | 1 vnt. |
| 59 | Dūmų jutiklis (autononimis) | 1 vnt. |
| 60 | Gamtinių dujų nuotėkio daviklis | 1 vnt. |
| 61 | Anglies monoksido nuotėkio jutiklis | 1 vnt. |
| 62 | Dūmų barjerinis daviklis | 1 vnt. |
| 63 | LED indikatorius gaisro davikliams | 1 vnt. |
| 64 | Temperatūros jutiklis | 1 vnt. |
| 65 | Adresinis temperatūros jutiklis | 1 vnt. |
| 66 | Gaisro pavojaus mygtukas | 1 vnt. |
| 67 | Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | 1 vnt. |
| 68 | Vidaus sirena, 12 VDC | 1 vnt. |
| 69 | Lauko sirena su blykste, 12 VDC | 1 vnt. |
| 70 | Adresinė lauko sirena su blykste | 1 vnt. |
| 71 | Adresinė vidaus sirena | 1 vnt. |
| 72 | Adresinė blykstė WC ŽN | 1 vnt. |
| 73 | Kilpos izoliatorius | 1 vnt. |
| 74 | I/O-įvesties/išvesties modulis | 1 vnt. |
| 75 | Transformatorius su saugikliu | 1 vnt. |
| 76 | Maitinimo šaltinis Bentel centralei | 1 vnt. |
| 77 | Maitinimo šaltinis Inim centralei | 1 vnt. |
| 78 | Maitinimo šaltinis Aritech centralei) | 1 vnt. |
| 79 | Maitinimo šaltinis Protec centralei | 1 vnt. |
| 80 | Maitinimo šaltinis GS centralėms | 1 vnt. |
| 81 | Akumuliatorius 7 Ah 12 V | 1 vnt. |
| 82 | Akumuliatorius 9 Ah 12 V | 1 vnt. |
| 83 | Akumuliatorius 17 Ah 12 V | 1 vnt. |
| 84 | El. maitinimo laidas, 3 gyslų Cu 3x1,5 | 1 m |
| 85 | Kabelis priešgaisrinis 2x0.8 E90 nedegus, ekranuotas | 1 m |
| 86 | Kabelis priešgaisrinis 2x1.0 E90 nedegus, ekranuotas | 1 m |
| 87 | Kabelis priešgaisrinis 2x1.5 E90 nedegus, ekranuotas | 1 m |
| 88 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 4 kanalų | 1 vnt. |
| 89 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 8 kanalų | 1 vnt. |
| 90 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 16 kanalų | 1 vnt. |
| 91 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 24 kanalų | 1 vnt. |
| 92 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 32 kanalų | 1 vnt. |
| 93 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 8 kanalų su reliniais išėjimais/jungtimis | 1 vnt. |
| 94 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys, 16 kanalų su reliniais išėjimais/jungtimis | 1 vnt. |
| 95 | Tinklinis šakotuvas 4 portų su PoE maitinimu | 1 vnt. |
| 96 | Tinklinis šakotuvas 8 portų su PoE maitinimu | 1 vnt. |
| 97 | Tinklinis šakotuvas 16 portų su PoE maitinimu | 1 vnt. |
| 98 | Tinklinis šakotuvas 24 portų | 1 vnt. |
| 99 | 19“, 6 rozečių maitinimo panelė 230V | 1 vnt. |
| 100 | Komutacinė panelė 24 portų | 1 vnt. |
| 101 | Kietas diskas HDD 4TB (3,5/ skirtas vaizdo įrašymo įrenginiams) | 1 vnt. |
| 102 | Kietas diskas HDD 6TB (3,5/ skirtas vaizdo įrašymo įrenginiams) | 1 vnt. |
| 103 | Kietas diskas HDD 10TB (3,5/ skirtas vaizdo įrašymo įrenginiams) | 1 vnt. |
| 104 | Atminties kortelė MicroSD 64GB | 1 vnt. |
| 105 | Atminties kortelė MicroSD 128GB | 1 vnt. |
| 106 | Atminties kortelė MicroSD 512GB | 1 vnt. |
| 107 | Valdoma IP kamera, ne mažiau 4 MP, su IR pašvietimu 30m. | 1 vnt. |
| 108 | Cilindrinė IP kamera, ne mažiau: 4 MP su IR pašvietimu 30m. | 1 vnt. |
| 109 | Kupolinė IP kamera, ativandalinė , ne mažiau 4 MP, su IR pašvietimu 30m. | 1 vnt. |
| 110 | IP kamera, ne mažiau 4 MP | 1 vnt. |
| 111 | Rakinama, komutacinė spintelė 19“, vaizdo įrašymo įrenginiui ir rezervinio maitinimo šaltiniui | 1 vnt. |
| 112 | Signalo keitiklis iš koaksialinio kabelio į ethernet 10/100Mbps (rinkinys - siųstuvas+imtuvas) | 1 vnt. |
| 113 | Pasyvus video signalo keitiklis | 1 vnt. |
| 114 | Aktyvus vaizdo signalo imtuvas | 1 vnt. |
| 115 | Lentyna, 4 tvirtinimo taškų, iki 50kg., tinkanti montuoti į 19” spintą | 1 vnt. |
| 116 | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS, 230V 1000VA, 600W | 1 vnt. |
| 117 | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS, 230V 1500VA, 900W | 1 vnt. |
| 118 | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS, 230V 2000VA, 1200W | 1 vnt. |
| 119 | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS, 230V 2000VA, 1800W | 1 vnt. |
| 120 | Gelinis akumuliatorius 7Ah 12V | 1 vnt. |
| 121 | Gelinis akumuliatorius 9Ah 12V | 1 vnt. |
| 122 | UTP kabelis CAT5e | 1 m |
| 123 | UTP kabelis CAT6 | 1 m |
| 124 | Kištukas BNC | 1 vnt. |
| 125 | Adapteris BNC, skirtas sujungti 2 kabelius | 1 vnt. |
| 126 | Koaksialinis kabelis RG | 1 m |
| 127 | HDMI kabelis | 1 m |
| 128 | VGA kabelis | 1 m |
| 129 | Monitoriaus sieninis laikiklis | 1 vnt. |
| 130 | 24"monitorius su HDMI ir VGA jungtimis | 1 vnt. |
| 131 | 32"monitorius su HDMI ir VGA jungtimis | 1 vnt. |
| 132 | 55"monitorius su HDMI ir VGA jungtimis, tinklo sąsaja LAN, Wi-Fi | 1 vnt. |
| 133 | Vienų durų kontroleris | 1 vnt. |
| 134 | 2 durų kontroleris | 1 vnt. |
| 135 | 4 durų kontroleris | 1 vnt. |
| 136 | Tinklo plokštė, durų kontroleriui | 1 vnt. |
| 137 | Programinė licencija durų kontroleriui | 1 vnt. |
| 138 | Relinis modulis praėjimo kontrolės sistemai | 1 vnt. |
| 139 | Durų pritraukėjas iki 100kg | 1 vnt. |
| 140 | Durų elektromagnetas 180kg jėga | 1 vnt. |
| 141 | Durų elektromagnetas 280kg jėga | 1 vnt. |
| 142 | Durų elektromagnetas 350kg jėga | 1 vnt. |
| 143 | L formos laikiklis elektromagnetui | 1 vnt. |
| 144 | Durų elektromechaninė sklendė | 1 vnt. |
| 145 | Strypinė elektrotechninė spyna | 1 vnt. |
| 146 | Įleidžiama elektromagnetinė strypinė spyna su anga cilindrui | 1 vnt. |
| 147 | Kortelių skaitytuvas (Wiegand W26/W34, RS485) 13.56MHz (lauko ir vidaus sąlygoms) | 1 vnt. |
| 148 | Kortelių skaitytuvas HID, Mobile ID, 125kHz, iCLASS, Mifare (lauko ir vidaus sąlygoms) | 1 vnt. |
| 149 | Multi-Format skaitytuvas, CSN, Mifare Desfire EV1 / EV2, OSDP, (lauko ir vidaus sąlygoms) | 1 vnt. |
| 150 | Multi-format skaitytuvas su klaviatūra, CSN, Mifare Desfire EV1 / EV2, OSDP, IP67 | 1 vnt. |
| 151 | Autonominis RFID kontroleris - skaitytuvas | 1 vnt. |
| 152 | Pirštų atspaudų skaitytuvas, Mifare 13,56MHz, įleidžiamas, RS-485 | 1 vnt. |
| 153 | Kortelių skaitytuvu su klaviatūra (Wiegand W26/W34, RS485) 13.56MHz | 1 vnt. |
| 154 | MIFARE 1K 13.56MHZ atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 155 | MIFARE 4K 13.56MHZ atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 156 | Dviejų dažnių RFID (125KHz) ir Mifare (13.56MHz) dvigubas atstuminis žetonas pakabukas | 1 vnt. |
| 157 | Dviejų dažnių RFID (125KHz) ir Mifare (13.56MHz) dviguba atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 158 | 125KHz HID atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 159 | iCLASS 2K 13,56MHz HID atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 160 | ISO 125 KHZ 64bit plona atstuminė kortelė | 1 vnt. |
| 161 | LR ISO 125 kHz 64bit padidinto nuskaitymo atstumo atstuminė kortelė, stora | 1 vnt. |
| 162 | Durų atidarymo mygtukas | 1 vnt. |
| 163 | Avarinis durų atidarymo mygtukas | 1 vnt. |
| 164 | Rakinama komutacinė dėžutė universali | 1 vnt. |
| 165 | Tvirtinimo, instaliacinės medžiagos | 1 vnt. |
| 166 | PVC lovelis įvairių matmenų baltas su dangčiu arba įvairaus diametro PVC vamzdis | 1 vnt. |
| 167 | Apsauginė metalinė spintelė 20 raktų su kodinė spyna | 1 vnt. |

*** nurodomas pagrindinių atsarginių priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos įrangos dalių (toliau – prekės) sąrašas. Prekės bus perkamos pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje numatytos bendros Sutarties vertės (Eur be PVM).

Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

TS priedas Nr. 3

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PATIKROS IR PASLAUGŲ AKTAI

| Vykdytojo LOGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninės priežiūros reglamentinių paslaugų atlikimo aktas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akto Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų sutarties numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statinio unikalus numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrinamos sistemos pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikros kodas |  | Tikrinama sistemos dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atlikimo žyma (taip/ ne/ netaikoma ) |  |  |  |
| GAS1 (1 kartą per 3 mėnesius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikros išvada: |  |  |  | (teisingą išvadą būtina pažymėti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | а |  | <1. Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <2. Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų atlikimo laikas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Darbo aprašymas |  |  |  |  | Darbų pradžia |  | Darbų pabaiga | Darbo valandų kiekis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbo laiku |  |  | Nedarbo laiku |  |  |  |
| 1 |  | Reglamentinė patikra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotofiksacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbus atliko: |  |  |  |  |  | (vardas, pavardė, parašas): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbus perduoda: |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbus priima: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vykdytojo LOGO. Techninės priežiūros papildomų paslaugų atlikimo aktas |
| Akto Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų sutarties numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statinio unikalus numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Užduoties aprašymas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atlikti darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Darbo aprašymas |  |  |  |  |  |  | Patalpų lokacija |  |  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga |  | Darbo valandų kiekis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbo laiku | Nedarbo laiku |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISO: |  |  |  |  |  |  |
| Panaudotos medžiagos / mechanizmai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Panaudotos medžiagos /mechanizmai |  |  |  |  |  |  | Patalpų lokacija |  |  | Mato vnt. | Kiekis, vnt. |  | Vieneto, kaina be PVM | Suma, Eur be PVM |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viso Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pritaikyta marža 10 %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viso Eur be PVM su marža: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotofiksacija prieš darbų atlikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotofiksacija po darbų atlikimo (rezultatas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbus atliko: |  |  |  |  | (vardas, pavardė, parašas): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbus perduoda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbus priima: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (galutinai darbus priimti gali tik Užsakovo Atsakingas regiono atstovas ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TS priedas Nr. 4

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGOS ĮVERTINIMO ANKETA:

Data:___________________________________________________________________________

Objekto adresas:__________________________________________________________________

Darbus atliko:____________________________________________________________________

Pastabos:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kliento įvertinimas:_______________________________________________________________

| Klausimas | Atsakymų variantai |
| --- | --- |
| GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJOS SISTEMA |  |
| Gaisro aptikimo signalizacijos centralės | Gaisro aptikimo signalizacijos centralės nėra/yra, pavadinimas, modelis, sistemos praplėtimo įvertinimas, ar žinomi visų lygių kodai |
| Gaisro aptikimo signalizacijos patikros statusas | Patikra negalima, gaisrinės signalizacijos centralės nėra/ gaisrinė signalizacija bendra pastato |
| Gaisro aptikimo signalizacijos centralės signalų perdavimas | Signalai nesiunčiami, pajungta prie apsauginės signalizacijos centralės (GS signalai pajungti per AS) |
| Gaisro aptikimo signalizacijos centralės akumuliatorių patikra | Patikra negalima, gaisrinės signalizacijos centralės nėra |
| Gaisro aptikimo jutiklių rūšys ir kiekiai | Jutiklių rūšys ir kiekiai (Objekte sumontuoti dūminiai/ šiluminiai/kt. davikliai jų pavadinimai) |
| Gaisro aptikimo jutiklių patikros statusas | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai |
| Gaisro pavojaus mygtukų kiekis | Mygtukų kiekis (GS pavojaus mygtukų nėra) |
| Gaisro pavojus mygtukų patikros statusas | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai. Ar yra atstatymo raktelis mygtukui objekte? |
| Gaisro pavojaus sirenų kiekis | Gaisro aptikimo signalizacijos sirenų kiekis (GS sirenų nėra) |
| Gaisro signalizacijos sirenų patikros statusas | Atskirų Gaisro aptikimo signalizacijos sirenų nėra, naudojamos kitų sistemų sirenos (Naudojama AS signalizacijos sirenos) |
| Reikalingų patikros žurnalų pildymas objekte | Neatlikta (objektas žurnalo neturi)/surašytas patikros aktas |
| Objekto įvertinimas pagal atitikima „Gaisro aptikimo ir signalizavimo įrengimo taisykles“ | Kadastro planuose sužymimos patalpos kurios saugomos davikliais ir be daviklių, įvertinamas sistemos praplėtimą pagal galimybes ir poreikį. |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS SISTEMA |  |
| Apsauginės signalizacijos centralės | Apsauginės signalizacijos centralių modeliai ir kiekiai (objekte sumontuota centralė pavadinimas / kiekiai ) |
| Apsauginių centralių patikros statusas | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai |
| Apsauginės signalizacijos centralės signalų perdavimas | Signalai siunčiami, centralei sumontuotas atskiras siųstuvas / modelis |
| Apsauginės signalizacijos centralės akumuliatorių patikra | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai |
| Judesio jutiklių kiekis | Jutiklių kiekis (objekte sumontuota ...vnt. judesio davikliai, pavadinimas) |
| Magneto kontaktinių jutiklių kiekis | Jutiklių kiekis |
| Stiklo dūžio jutiklių kiekis | Stiklo dūžio jutiklių kiekis |
| Kiti jutikliai | Jutiklių rūšys ir kiekiai |
| Jutiklių patikros statusas | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai |

| Pavojaus mygtukų rūšys ir kiekis | Mygtukų rūšys ir kiekiai (objekte sumontuota ..vnt. stacionarūs; ....vnt. nešiojami PM mygtukai) |
| --- | --- |
| Pavojaus mygtukų patikros statusas | Patikrinta, veikia ar neveikia tinkamai, |
| Apsauginės signalizacijos sirenų rūšys ir kiekiai | Signalizacijos sirenų rūšys ir kiekiai (objekte sumontuota ...vnt. vidinė sirena ir ...vnt. lauko sirena) |
| Apsauginės signalizacijos sirenų patikros statusas | Apsauginės signalizacijos sirenos veikia neveikia tinkamai |
| Reikalingų patikros apsauginės signalizacijos sistemų žurnalų pildymas objekte | Neatlikta (Žurnalo nėra), pildomas patikros aktas |
| VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA |  |
| Vaizdo stebėjimo sistemos modeliai ir kiekiai | Vaizdo stebėjimo sistemos nėra/yra, modelis. |
| Įrašymo įrenginių patikros statusas | Veikia-neveikia, trūkumai, pastabos. |
| Vaizdo informacijos įrašų patikros statusas | įrašus įrašo (kiek dienų), neįrašo |
| Vaizdo kameros | Vaizdo stebėjimo sistemos kameros modelis, kamerų kiekis |
| Nuotolinė vaizdo stebėjimo sistemos prieiga | Suteikta / nesuteikta / darbuotojai nurodyti negalėjo |
| Reikalingų vaizdo stebėjimo sistemos patikros žurnalų pildymas objekte* | Užpildytas žurnalas / poreikio nėra |
| Vaizdo stebėjimo sistemos patikra pagal BDAR reikalavimus | Atliekamas poveikio duomenų apsaugai balanso testas |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA |  |
| Praėjimo kontrolės modeliai ir kiekiai | Praėjimo kontrolės modelio pavadinimas arba nėra |
| Praėjimo kontrolerių patikros statusas* | Praėjimo kontrolerių skaičius ...vnt. veikia / ..vnt. neveikia, ar pajungti į kompiuterinį tinklą |
| Praėjimo skaitytuvų patikros statusas* | Praėjimo skaitytuvas ...vnt. veikia / neveikia |
| Praėjimo kontrolerių akumuliatorių patikra | Patikrinta, veikia ar neveikia, tinkamai |
| Užraktų patikros statusas | Užraktas ...vnt. veikia/neveikia |
| Įeigos kontrolės programinės įrangos patikros statusas | Praėjimo kontrolės sistemos atnaujinimai atlikti/ neatlikti |
| Reikalingų įeigos kontrolės patikros žurnalų pildymas objekte | Atlikta / Neatlikta (Žurnalų nėra) |
| Vaizdo stebėjimo sistemos patikra pagal BDAR reikalavimus | Atliekamas poveikio duomenų apsaugai balanso testas |
| BENDRI |  |
| Projektinė dokumentacija | Nepateikta / Pateikta |
| Sistemų kodai | Nepateikta / Pateikta |
| Zonų sąrašai | zonų sąrašai pateikti, suvesti stebėjimo sistemoje, atitinka objekto ir CSP turimus duomenis |
| Ar yra objekte neapsaugotų patalpų jutikliais, kuriose pagal reikalavimus davikliai turi būti sumontuoti? | Yra (kur ir kokie) / Nėra |
| Gaisro aptikimo signalizacijos sistemos patikros išvados: | Gaisrinė signalizacijos įrenginiai patikros metu funkcionuoja tinkamai, paruošta darbui, perduota užsakovui tolimesnei eksploatacijai |
| Apsauginės signalizacijos sistemos patikros išvados: | Apsauginė signalizacija įrenginiai, patikros metu funkcionuoja tinkamai, paruošti darbui, perduota užsakovui tolimesnei eksploatacijai |
| Vaizdo stebėjimo sistemos patikros išvados: | Vaizdo stebėjimo sistemos veikia tinkamai / neįrengtos |
| Praėjimo kontrolės sistemos patikros išvados: | Praėjimo kontrolės sistemos veikia tinkamai / neįrengtos |

TS priedas Nr. 5

TURTO BANKO APSAUGOS SISTEMŲ, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAS

Gaisro aptikimo sistemos priežiūros reglamentavimas

GAS sistemų priežiūros reglamentavimas apibrėžiamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1-251 įsakymu „Dėl gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“.

Šios sistemos priežiūrai turi būti skiriamas kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis inžinierius.

Sistemos reglamentinės priežiūros tipiniai darbai:

| Gaisro aptikimo signalizacijos darbų reglamentas |  |
| --- | --- |
| GAS1 | 1 kartą per 3 mėnesius: |
|  | -tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu; |
|  | -tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą; Per 1 (vienerius) metus privalo būti patikrinti visi detektoriai. |
|  | -sistemoje, kurioje valdymo ir rodymo įranga nefiksuoja detektorių taršos lygio, ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių išvalyti optines kameras; Linijinius daviklius – išvalyti mechaniškai (naudojant kompresorių arba suspausto oro balionėlius) |
|  | -tikrinti, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą; Kartu privalo būti patikrinta, ar stebėjimo pultas gauna tikslią informaciją apie gedimus, akumuliatorių būklę bei ar yra atkartojami visi centralės siunčiami signalai į centrinį pultą ir jame yra identifikuojami bei fiksuojami. |
|  | -tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą (įranga paliekama be pagrindinio maitinimo ne mažiau kaip 5 minutėms); |
|  | -atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą; |
|  | -tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu; -kiekvienoje saugomoje zonoje tikrinti, kaip suveikus detektoriui arba ranka valdomam pavojaus signalizavimo įtaisui, valdymo ir rodymo įranga priima signalus, ar signalai perduodami išoriniams įrenginiams (priešgaisrinėms durims, vartams, dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms ir kitiems gaisrinės saugos įrenginiams) valdyti (į GAS3); |
| GAS2 | 1 kartą metuose: -kompleksiškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, imituojant gaisrą, ir kontroliuoti gaisro aptikimo signalizacijos signalų išdavimą į konkrečius įrenginius. -tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos; -tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms. -apžiūrėti, ar nėra technologinės įrangos perstatymų, kurie turėtų įtakos detektorių suveikimui; - Patikrinti visus priešgaisrinius vartus, magnetų atsikabinimą, vartų savaeigį užsidarymą. Jeigu reikia – išvalyti užsidarymo kelią nuo šiukšlių. |
| Nuolat | Kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad inžinerinės sistemos įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo arba akto pildymas. Žurnale arba akte privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Įrašomi visi remontuoti, valyti, apžiūrėti detektoriai su adresais, kilpos ir pan. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. Po žurnalo užpildymo atliekama fotofiksaciją ir nuotraukos įkeliamos į Užsakovo IT sistemą („Granlund Manager“). |
| Bendra | Užsakovui pateikia visų, Sutartimi teikiamų paslaugų objektams įgaliotu atsakingų asmenų sąrašą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 d.d. raštų Užsakovo atsakingiems pateikiamas sąrašas su pasikeitimais. |

Elektroninės apsaugos sistemos techninė priežiūra

Elektroninės saugos sistemos (ESS) – tai techninių priemonių kompleksas, neleidžiantis nesankcionuotai patekti į objektą. Jis formuoja pavojaus signalus nesankcionuotai prasiskverbus į saugomą objektą bei įvykus objekte avarijai.

| Apsaugos signalizacijos darbų reglamentas |  |
| --- | --- |
| APS | Pradedant teikti paslaugas: |
|  | Apsaugos signalizacija Vykdytojas prijungia prie centrinio stebėjimo pulto. Į Centralizuotą stebėjimo pultą (CSP) per GSM, fiksuoto telefoninio, internetinio ryšio, arba kitokiu būdu užtikrinti signalų perdavimą iš Užsakovo objektų į Tiekėjo CSP. Turi būti priimami pavojaus ir techniniai informaciniai pranešimai iš objektų el. saugos sistemų (apsaugos, priešgaisrinė signalizacija). CSP turi priimti trijų tipų siunčiamus signalus: kontrolės; pavojaus (aliarmai); sistemos darbingumo. Kontrolės signalai informuoja apie objekto įjungimą / išjungimą ir apie sabotažinio (tamper) kontakto suveikimą (montuojamas centralėje, išplėtimo moduliu komutacinėje dėžutėje, judesio davikliuose ir pan.). Pavojaus signalai informuoja apie įsilaužimą, užpuolimą, priverstinį signalizacijos atjungimą ir gaisro pavojų. Sistemos darbingumo signalai informuoja apie sistemos periodinių testų rezultatus, gedimus sistemoje (zonų, daviklių, išplėtimo modulių) akumuliatoriaus išsikrovimą, elektros tinklo įtampos dingimą. |
| APS1 | 1 kartą per 1 mėn.: - Užsakovui pateikiamas sistemos indikacijų (logų) ataskaita. Elektroniškai - programiškai patikrinamas atjungiamas/prijungiamas įvykių siuntimas į apsaugos kompanijos centrinį stebėjimo postą. Vykdytojas turi išrūšiuoti sistemos siųstus mėnesio signalus ir juos įvertinti išskirdamas tik neigiamą poveikį sistemai ir/ar gedimus ir/ar klaidas indikuojančius signalus bei pateikdamas jų suvestinę užsakovui už mėnesio laikotarpį. - Teikiant sistemos indikacijų (logų) ataskaitą, privalo būti pateikta išvada, kurioje nurodoma „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). - Vykdytojas, realiu laiku nustatęs, kad yra gautas kritinis sistemos signalas, kuris indikuoja esminę objekto sistemos veikimo spragą ir tai įtakoja pastato saugumą, privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip numatyta reagavimo taisyklėse užtikrinti gedimo lokalizavimo paslaugą. Apie šio fakto nustatymą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą telefonu ir ne vėliau kaip per 1 kalendorinė dieną raštu, privalo būti informuotas Užsakovas. |
| APS2 | 1 kartą per 12 mėnesių: - Tikrinama detektorių ir kitų sistemos dalių padėtis, detektorių diapazono tinkamumas, atsižvelgiant į esančios veiklos metodus, ir bet kokius struktūrinius ar su įranga susijusius vietos pokyčius (ar davikliai nenukreipti, neuždengti, tinkamai nukreipti į objekto apsaugos veikimo zoną). |
|  | - Tikrinamas atitinkamas vėlavimas operacijų metu, patikrinamas sistemos funkcionalumas. |
|  | - Visos įrangos ir mygtukų sistemoje patikra, ir vienas signalizacijos bandymas į signalo priėmimo vietą. - Klaviatūros ir komponentų valymas; - Imituojant sistemos suveikimą patikrinamas sirenų funkcionavimas; - Detaliai patikrinamos zonos, kuriose įtariami melagingi suveikimai, atkreipiant dėmesį į kabelių komutacijos kokybę (ar nėra neizoliuotų laidų), matuojant laidų varžą bei nuotėkius (tame tarpe kabelių ekranų), tikrinant ir derinant daviklius. Tikrinant daviklius atsižvelgiama į dažną melagingų suveikimų priežastį - įlindę į jų korpusus vorai, tarakonai ir kt. Tokiu atveju, išvalius daviklį, hermetizuojamas (pvz, silikoniniu hermetiku) jo korpusas; - Patikrinamas apsaugos signalizacijos sisteminių signalų perdavimas į apsaugos kompanijos centrinį stebėjimo postą; -tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms. - Smulkių gedimų šalinimo ir/ar remonto darbų atlikimas, kurių atlikimo trukmė apsilankymo metu užima ne daugiau kaip 1 (viena) valanda (gali būti sumuojami keli smulkūs darbai), privalo būti atlikti inžinieriaus planinės reglamentinės apžiūros metu. Šių darbų atlikimas turi būti įtrauktas į reglamentinės apžiūros įkainį ir papildoma nėra apmokamas. - Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą. Bandymo be pagrindinio maitinimo trukmė – ne trumpesnė nei 5 minutės dirbant tik nuo rezevinio maitinimo šaltinio. Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis. Tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos. Patikrinama ar sistemos gamintojas yra išleidęs sistemos programinės įrangos atnaujinimus. Įvertinimą kokią naudą ir/ar žalą sistemos naujinių įdiegimas turėtų įtakos sistemai. Įvertinama, ar bus reikalingas sistemos fizinės įrangos ar jos dalies naujinimas diegiant atnaujinimą. Apie sistemos naujinių atsiradimą, bei jų poveikį/naudą sistemai yra informuojamas užsakovas. Atnaujinimo diegimo ir konfigūravimo darbai – pagal atskirą šalių susitarimą. |
| Nuolat | Kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad inžinerinės sistemos įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo arba akto pildymas. Žurnale arba akte privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |

Praėjimo kontrolės sistemos techninė priežiūra

Praėjimo kontrolės sistemos - tai visuma techninių ir programinių  priemonių, skirta patalpų ir teritorijų apsaugai nuo neleistino asmenų įėjimo ar transporto įvažiavimo į patalpas ir teritorijas, bei informacijos apie vykusį judėjimą kaupimui.

| Praėjimo kontrolės darbų reglamentas |  |
| --- | --- |
| PRA1 | 1 kartą per 12 mėnesių: |
|  | - Identifikacinių priemonių skaitytuvų tikrinimas ir atnaujinimas; |
|  | - Identifikacinių priemonių skaitytuvų ir darbo metu funkcionuojančių užraktų valymas ir veikimo bandymai (tikrinama ar pridėjus indentifikacinę priemonę atsirakina sklendės, ar jos sugrįžta į darbines padėtis, ar funkcionuoja skaitytuvai); |
|  | - Durų įleistinių spynų, avarinio išėjimo durų skląsčių ir magnetinių kontaktų tikrinimas. Patikrinamos avarinio išėjimo durų užrakto mechanizmo galvutės, jei jose įrengta praėjimo kontrolė, kad būtų išvengta klaidingo signalo. |
|  | - Išėjimo mygtukų tinkamo funkcionavimo patikra; - Patikrinami nustatyti parametrai pagal laiko grafiką - automatinių užsiblokavimų. atsiblokavimų duomenys |
|  | - Elektros įrangos ir baterijų būklės tikrinimas. Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą. Bandymo be pagrindinio maitinimo trukmė – ne trumpesnė nei 5 minutės dirbant tik nuo rezevinio maitinimo šaltinio. Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis. Tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos. |
|  | - Smulkių gedimų šalinimo ir/ar remonto darbų atlikimas, kurių atlikimo trukmė apsilankymo metu užima ne daugiau kaip 1 (viena) valanda sistemai (gali būti sumuojami keli smulkūs darbai), privalo būti atlikti inžinieriaus planinės reglamentinės apžiūros metu. Šių darbų atlikimas turi būti įtrauktas į reglamentinės apžiūros įkainį ir papildoma nėra apmokamas. Patikrinama ar sistemos gamintojas yra išleidęs sistemos programinės įrangos atnaujinimus. Įvertinima kokią naudą ir/ar žalą sistemos naujinių įdiegimas turėtų įtakos sistemai. Įvertinama, ar bus reikalingas sistemos fizinės įrangos ar jos dalies naujinimas diegiant atnaujinimą. Apie sistemos naujinių atsiradimą, bei jų poveikį/naudą sistemai yra informuojamas užsakovas. Atnaujinimo diegimo ir konfigūravimo darbai – pagal atskirą šalių susitarimą. |
| Nuolat | Kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad inžinerinės sistemos įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis. |
| Nuolat | Užsakovui pateikia visų, Sutartimi teikiamų paslaugų objektams įgaliotu atsakingų asmenų sąrašą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 d. d. raštų Užsakovo atsakingiems pateikiamas sąrašas su pasikeitimais. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo arba akto pildymas. Žurnale arba akte privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |

Vaizdo stebėjimo sistemos techninė priežiūra

Vaizdo sistemos yra viena iš apsaugos sistemų dalių, skirta turto - objektų, patalpų ir teritorijų apsaugai vykdomai vizualiai stebint saugomus objektus. Vaizdo stebėjimo sistemų pagalba stebimi saugomi objektai, perduodamas stebimų objektų vaizdas. Vaizdas įrašomas, vaizdo įrašas saugomas nustatytą laiką ir prireikus peržiūrimas.

| Vaizdo stebėjimo sistemos darbų reglamentas |  |
| --- | --- |
| VID1 | 1 kartą per 12 mėnesius: |
|  | - Kamerų ir valdomų kamerų kontrolės blokų veiklos tikrinimas; - Vaizdo keitiklių tikrinimas, reguliavimas (signalo stiprumui) jei keitikliai aktyvus įrengti. Jei vaizdo stebėjimo sistema įrengta spintoje (serverio tipo) tikrinti įžeminimus. |
|  | - Identifikacinių priemonių skaitytuvų (numerių nuskaitymo kamerų) tikrinimas ir valymas; |
|  | - Vaizdo kamerų nukreipimo tikrinimas ir lęšių/stiklų valymas (iki 5 metrų aukščio, iki 1 valandos vieno apsilankymo metu); Valoma stiklo paviršių valymo spec. priemonėmis. |
|  | - Vaizdo kameros monitoriui perduodamo vaizdo derinimas; - Sistemos komponentų parametrų konfigūravimas; |
|  | - Atsarginė nustatymų kopijos padarymas ir išsaugojimas; |
|  | - Kabelių kontaktų patikrinimas vaizdo stebėjimo patalpoje; |
|  | - Įrašų išsaugojimo HDD/SDD diskuose fakto tikrinimas įvertinant ar nustatyti laiko/datos parametrai atitinka įrašo ir realius parametrus. Pateikiama informacija ar sistema veikia 24/7 režimu ar pagal judesio fiksavimą; |
|  | - Įspėjamųjų ženklų apie vaizdo stebėjimo perspėjimą tikrinimas, tinkamos vietos ir kiekio bei informacijos sutikrinimas; - Smulkių gedimų šalinimo ir/ar remonto darbų atlikimas, kurių atlikimo trukmė apsilankymo metu užima ne daugiau kaip 1 (viena) valanda (gali būti sumuojami keli smulkūs darbai), privalo būti atlikti inžinieriaus planinės reglamentinės apžiūros metu. Šių darbų atlikimas turi būti įtrauktas į reglamentinės apžiūros įkainį ir papildoma nėra apmokamas. - Sutikrinti balanso testo rezultatus su faktine kamerų stebimo vaizdo situacija. Kas 12 mėn. - Įrašymo įrangos, jos spintų, vidaus sausas vakuumavimas; Ventiliatorių ir kitų komponentų tinkamo veikimo patikrinimas. - Namelių hermetiškumo patikrinimas, jeigu reikia – sandarinimas; - Namelių šildymo sistemos teisingo veikimo patikrinimas (jeigu tokia įrengta). - Patikrinama ar sistemos gamintojas yra išleidęs sistemos programinės įrangos atnaujinimus. Įvertinima kokią naudą ir/ar žalą sistemos naujinių įdiegimas turėtų įtakos sistemai. Įvertinama, ar bus reikalingas sistemos fizinės įrangos ar jos dalies naujinimas diegiant atnaujinimą. Apie sistemos naujinių atsiradimą, bei jų poveikį/naudą sistemai yra informuojamas užsakovas. Atnaujinimo diegimo ir konfigūravimo darbai – pagal atskirą šalių susitarimą. |
| Nuolat | Kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad inžinerinės sistemos įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis. |
| Nuolat | Užsakovui pateikia visų, Sutartimi teikiamų paslaugų objektams įgaliotu atsakingų asmenų sąrašą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 d. d. raštų Užsakovo atsakingiems pateikiamas sąrašas su pasikeitimais. |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo arba akto pildymas. Žurnale arba akte privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |

TS priedas Nr. 6

OBJEKTŲ/PASLAUGŲ SĄRAŠO KEITIMO AKTAS

[data]

______________

(vieta)

| Užsakovas | Paslaugų teikėjas |
| --- | --- |
| Valstybės įmonė Turto bankas Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius Įmonės kodas 112021042 PVM mokėtojo kodas LT120210411 tel. (8~5) 278 09 00 El. paštas info@turtas.lt | [...] Registruotos buveinės adresas [...] Įmonės kodas [...] PVM mokėtojo kodas tel. [...] El. paštas [...] |

- Užsakovas įtraukia ir / ar išbraukia į / iš aptarnaujamų objektų sąrašą/-o šiuos objektus:

| Eil.Nr. | Unikalus objekto numeris | Objekto adresas | Objekto plotas m2 | Paslaugos įkainis Eur be PVM | Paslaugų pradžios / pabaigos data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Į aptarnaujamų objektų / Paslaugų sąrašą įtraukiami objektai |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Iš aptarnaujamų objektų / paslaugų sąrašo išbraukiami objektai |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Šiuo aktu sutarties šalys patvirtina, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl šiame akte nurodytų objektų keitimo.

- Paslaugų teikėjas patvirtina, kad sąskaitos už paslaugas bus išrašomos atsižvelgus į paslaugų teikimo objektuose pokyčius.

- Aktas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Paslaugų teikėjui ir Užsakovui.

| UŽSAKOVO ATSTOVAS: |  | PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSTOVAS: |
| --- | --- | --- |
| (parašas) |  | (parašas) |
| (vardas, pavardė) |  | (vardas, pavardė) |
| (pareigos) |  | (pareigos) |
| (data) |  | (data) |

| Objekto pavadinimas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paslaugos teikimo vieta (adresas): |  |  |
| Objekto paskirtis: |  |  |
| Objekto bendras plotas: |  |  |
| Numatoma paslaugų teikimo pradžia (anksčiausia galima data - po 30 k. d.): |  |  |
| Numatomas paslaugų teikimo terminas, mėn.: |  |  |
| Ar reikalingas periodiškas objekto (-ų) stebėjimas juos apvažiuojant (Tiekėjas turi užtikrinti objekto (-ų) teritorijos budinčio ekipažo periodinį apvažiavimą pagal suderintą paslaugų teikimo grafiką, jame suderintu laiku, įskaitant poilsio ir švenčių dienas. Apvažiavimo tikslas – prevenciniai veiksmai, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo, žalos turtui? |  |  |
| Ar reikalinga ginkluota apsauga? |  |  |
| 1. Fizinės apsaugos paslaugos (A) (pasirinkus A dalį privalomai užpildomos visos eilutės) |  |  |
| Paslaugos pavadinimas: | Mato vienetas | Mato vienetas |
| Budėjimas (1 val., kuri apima darbo dienas, poilsio ir šventines dienas) |  |  |
| Papildomi reikalavimai (leidimų režimo kontrolė (įėjimo/įvažiavimo ir išėjimo/išvažiavimo kontrolė, buvimo pastate kontrolė), vaizdo stebėjimas ir / ar kiti papildomi reikalavimai neprieštaraujantys ir nepažeidžiantys pirkimo techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų). | – |  |
| Reikalaujamas apsaugos postų skaičius |  |  |
| Preliminarus budėjimo valandų skaičius vienam postui per sutarties galiojimo laikotarpį: |  |  |
| Budėjimo laikas darbo dienomis (nuo) |  |  |
| Budėjimo laikas darbo dienomis (iki) |  |  |
| Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (nuo) | – |  |
| Budėjimo laikas savaitgaliais ir švenčių dienomis (iki) |  |  |

_____________________