SĄVARTYNO FILTRATO VALYMO ĮRENGINIO TECHNINIS APTARNAVIMAS

Žemiau pateikiame Jėrubaičių atvirkštinės osmozės įrenginio techninio aptarnavimo, priežiūros ir nuotolinio stebėjimo paslaugų, galimų atsarginių detalių, technologinių cheminių preparatų techninę specifikaciją:

- Įrenginio aptarnavimo/konsultavimo paslaugos teikiamos įrenginio buvimo vietoje, tačiau jei yra tokia galimybė, paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, tai yra telefonu, nuotoline internetinio ryšio prie eiga ar kitomis ryšio priemonėmis.

- Paslaugų teikėjas iš Užsakovo gavęs pranešimą apie įrenginio gedimą, per dvi darbo dienas atvyksta į eksploatuojamo įrenginio buvimo vietą ir surašo įrenginio defektinį aktą, kuriame būtų tiksliai nurodytas reikalingų prekių ir paslaugų sąrašas. Taip pat, pateikiama informacija, kiek laiko truks gedimo šalinimas.

- Paslaugų teikėjas pateikia prekes ir suteikia paslaugas tik el. paštu ar raštu suderinęs defektinį aktą.

- Jeigu nereikia užsakinėti prekių, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pašalinti įrenginio gedimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo defektinio akto suderinimo.

- Jeigu gedimo pašalinimui reikia užsakyti prekes, su Užsakovu derinamas gedimo pašalinimo terminas.

- Tiekiamos prekės naujos, nenaudotos ir skirtos eksploatuojamam įrenginiui.

- Pašalinus gedimus, pasirašomas paslaugų ir/ar prekių perdavimo – priėmimo aktas (galima elektroninė dokumento versija).

- Sutarties galiojimo laikotarpiu, pakeistoms prekėms ir suteiktoms paslaugoms suteikiama ne mažesnė kaip 3 mėnesių garantija, o pakeistoms prekėms – 1 metų garantija, išskyrus prekes, kurios laikomos dylančiomis. Dylančioms prekėms taikomas detalių gamintojo reglamente nurodytas garantinis tarnavimo laikas. Defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu Paslaugų teikėjas pašalina savo sąskaita.

Įrenginio aptarnavimo/konsultavimo paslaugoms teikti reikalingas Preliminarus paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugų ir prekių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atvirkštinio osmoso techniko paslaugos | val. | 35 |
| 2 | Gedimo nustatymo paslaugos (nuotoliu) | vnt. | 24 |
| 3 | Programuotojo paslaugos | val. | 25 |
| 4 | Elektriko-automatiko paslaugos | val. | 40 |
| 5 | Atvykimas/išvykimas | vnt. | 6 |

MĖNESINĖ PRIEŽIŪRA

  - Sistemos veikimo patikra valdymo skydelyje arba SCADA sistemoje;

  - Sistemos veikimo stebėsena online režimu;

  - Siurblių, ventiliatorių, kompresorių veikimo vertinimas (triukšmas, vibracija, slėgis);

  - Nutekėjimo lašėjimo, vamzdynų ar jungčių pažeidimu patikra;

  - Eksploatacinių parametrų kontrolė;

  - Pirminių filtrų keitimas arba valymas;

  - Nuotekų rezervuarų lygio, plūdės, daviklių patikra;

  - Atbulinių vožtuvų, apsaugos vožtuvų, slėgio daviklių patikra;

  - Patikrinti cheminio apdorojimo įrenginių veikimą;

  - Aktyviosios anglies filtrų patikra;

  - Membranų ( RO) darbo patikra – pralaidumas, slėgio kritimo patikra;

  - Automatikos ir valdymo įrangos patikra, programinės įrangos atnaujinimas (jei reikia);

  - Cheminis RO membranų valymas (CIP) (pagal slėgio kritimo ar našumo nuokrypį);

  - Cheminių medžiagų patikra;

  - Eksploatacinių žurnalų patikra – visų patikrinimų ir aptarnavimų registracija;

  - Personalo mokymai apie avarinių situacijų valdymą ir reguliarų tikrinimą.

KETVIRTINĖ (KAS 3 MĖNESIUS) PRIEŽIŪRA

- Jutiklių kalibravimas: pH, laidumo, slėgio, temperatūros;

- Siurblių ir vožtuvų veikimo vertinimas;

- Elektros skydų, kontaktorių, jungčių patikra. Termovizinė patikra.

METINĖ PRIEŽIŪRA

- Pilnas sistemos auditas ir diagnostika;

- Nusidėvėjusių dalių, pagal aptarnavimo reglamentą, keitimas (tarpinės, siurblių sparnuotės, jutikliai, guoliai);

- Membranų būklės patikra;

- Vandens analizė prieš ir po valymo sistemos – efektyvumo vertinimas;

- Aptarnavimo žurnalų ir dokumentacijos atnaujinimas.

Reglamentuojami darbai

| PID numeris | Įrangos pavadinimas | Atliekami darbai, keičiamos dalys |  | Intervalas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Membraniniai siurbliai | Membranos patikra, keitimas |  | 1x metai |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Sandarinimo komplektas | PN 30952 | 3000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Vožtuvu remontinis rinkinys | PN33952 | 3000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Tepalo dangteliai |  | 3000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Varžtai |  | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Stūmokliai (plunžeriai) |  | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Varžtai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Švaistikliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Sandarikliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Pagrindinio veleno guoliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP16011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Tepalo keitimas |  | 1500h |
| YI02221 |  | pH zondas |  | 1,5x metai |
| YI17021 |  | pH zondas |  | 1,5x metai |
| YI09721 |  | pH zondas |  | 1,5x metai |
| RK13811 | Vakuuminis siurblys | Filtras |  | 0,5x metai |
| RK13812 | Vakuuminis siurblys | Plokštelės |  | 1 x metai/3000 h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Sandarinimo komplektas |  | 3000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Vožtuvu remontinis rinkinys |  | 3000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Tepalo dangteliai |  | 3000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Varžtai |  | 10000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Stūmokliai (plunžeriai) |  | 10000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Varžtai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Švaistikliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Sandarikliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
| PP26011 | Aukšto slėgio (plunžerinis) siurblys | Pagrindinio veleno guoliai | švaistiklio grupes dalys | 10000h |
|  | Elektros varikliai | Guoliai |  | 20000h |
| FM16211 | DT Module - Service | Priveržimo momento apkrovos tikrinimas |  | Kas 3 mėnesius |
| FM16311 | DT Module - Service | Priveržimo momento apkrovos tikrinimas |  | Kas 3 mėnesius |
| FM26011 | DT Module - Service | Priveržimo momento apkrovos tikrinimas |  | Kas 3 mėnesius |
| PS16011 | Pulsacijos slopintuvas | Pulsacijos slopintuvo keitimas |  | 8,000 / 12,000 h |
| PS26011 | Pulsacijos slopintuvas | Pulsacijos slopintuvo keitimas |  | 8,000 / 12,000h |
|  | Elektros skydas | Anglies filtras |  | 3/6 mėnesiai (priklausomai nuo d |

Galimai būtinų keisti atsarginių detalių, darbų, technologinių preparatų kiekiai ir kainos:

| Eil. Nr. | Prekės ar paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis, vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Įkainių vertė, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) |
| 1. | Nuotolinis įrenginio veiklos stebėjimas ir gedimo nustatymas nuotoliu, valandos | vnt. | 365 |  |  |
| 2. | Atvirkštinio osmoso techniko darbo valandos | val. | 35 |  |  |
| 3 | Programuotojo paslaugos | val. | 25 |  |  |
| 4. | Elektriko-automatiko paslaugos | val. | 40 |  |  |
| 5. | Atvykimas/išvykimas techniniam aptarnavimui ar avarinio gedimo šalinimui | vnt. | 6 |  |  |
| 6. | pH daviklis | vnt. | 3 |  |  |
| 7. | Vožtuvų komplektas NBR | kompl. | 4 |  |  |
| 8. | Sandarinimo rinkinys NBR | kompl. | 2 |  |  |
| 9. | Tepalo dagtis | vnt. | 6 |  |  |
| 10. | Slėgio perjungėjas | vnt. | 1 |  |  |

| 11. | Manometras 0 - 10 bar | vnt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Manometras 0-100 bar F MV | vnt. | 1 |  |  |
| 13. | Slėgio transmiteris 0 - 100 bar 1/2" | vnt. | 1 |  |  |
| 14. | Pulsacijos slopintuvas | vnt. | 1 |  |  |
| 15. | Veleno sandarinimas CRN 10/15/20 | vnt. | 1 |  |  |
| 16. | Pilnas dozatoriaus remontinis komplektas | vnt. | 1 |  |  |

Dėmesio: lentelėje nurodyti darbai ir prekės bus panaudojamos pagal poreikį ir būtinybę, t. y. bus įsigyjamos tik pagal faktą būtinas prekių ir paslaugų kiekis.