Sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GATVĖS APŠVIETIMO ATRAMOS, ANT KURIŲ KABINAMAS TROLEIBUSO LINIJŲ KONTAKTINIS TINKLAS

1. Numatomų įsigyti Prekių orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Atramos leistina apkrova, kN | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakopinė apšvietimo atrama (10 tipas) | ≥10 | 830 |
|  | Pakopinė apšvietimo atrama (12 tipas) | ≥12 | 110 |
|  | Pakopinė apšvietimo atrama (15 tipas) | ≥15 | 60 |
|  | Tvirtinimo detalė | ≥15 | 1000 |

- Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai:

  - Atramų techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Atrama turi būti cilindro formos, iš 2 pakopų. Atramos išvaizdos brėžinys ir matmenys pateikiamas žemiau po lentele - Pav.1. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramos matmenys: |  |
|  | Pirma pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis – 6000mm; diametras (d1): atramai 10 tipas – 273mm; atramai 12 tipas – 323,9mm; atramai 15 tipas – 323,9mm. sienelės storis: atramai 10 tipas – ≥10mm; atramai 12 tipas – ≥8mm; atramai 15 tipas – ≥10mm. |  |
|  | Antra pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis 3700mm; diametras (d2): atramai 10 tipas – 244,5mm; atramai 12 tipas – 273mm; atramai 15 tipas – 273mm; sienelės storis: atramai 10 tipas – ≥5mm; atramai 12 tipas – ≥4mm; atramai 15 tipas – ≥4mm. |  |
|  | Atramos viršūnėje turi būti suvirinimo būdu sumontuotas adapteris gatvių apšvietimo šviestuvui tvirtinti. Adapterio vamzdis plieninis, cinkuotas ir nudažytas pagal tokius pačius reikalavimus kaip atrama. Konstrukcijos viršūnė turi būti kaip pavaizduota brėžinyje - Pav.1 – A detalė. |  |
|  | Atramos aukštis h- 9700mm |  |
|  | Atrama pagaminta iš apvalaus vamzdžio pagal EN 10210 arba EN 10219, plokščios detalės pagal EN 10025-2; | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Visa atramos konstrukcija pagaminta iš ne prastesnio nei S355 klasės plieno. Sujungimui tarp vamzdžių gali būti naudojamas plokščias arba išgaubtas žiedas, be kaiščių; |  |
|  | Visos suvirinimo siūlės turi atitikti standartą EN 5817 (minimali C klasė). |  |
|  | Atramos turi atitikti EN 40-3-1 arba EN 50119 mechaninius skaičiavimus (atramai ir pagrindo plokštei). | Statinių skaičiavimų ataskaitos |
|  | Atrama 9 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus turi atlaikyti: - 10 tipas ≥10kN šoninio tempimo apkrovą. - 12 tipas ≥12kN šoninio tempimo apkrovą. - 15 tipas ≥15kN šoninio tempimo apkrovą. |  |
|  | Atramos atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atramos konstrukcijos turi atitikti EN 1090 standarto reikalavimus. Atramos geometrija pagal EN 1993, kuris nurodytas EN 50119; |  |
|  | Atramoje turi būti durelės 100 x 400 mm dydžio, be tarpinių, su ≥5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute. Durelių aukštis nuo atramos apačios iki durelių apačios 1200mm. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu atramai įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti, išdėstymas ir matmenys nurodyti - Pav.2. Atrama pateikiama su įsuktais 20mm ilgio cinkuotais arba nerūdijančio plieno varžtais ir poveržlėmis. varžtai pagal ISO 04017 / DIN 933. |  |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti tvirtai pritvirtinta metalinė gaminio identifikavimo lentelė (CE ženklinimas, gamintojo identifikavimo ženklas, gamybos metai, nominali apkrova kN, kita gamintojo svarbi informacija). | Gamintojo konstrukcinių brėžinių arba specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atrama prie pamato tvirtinama flanšu. Flanšo matmenys nurodyti - Pav.1. - 3 detalė. Flanšo tvirtinimo skylės varžtams išdėstytos vienodais, tolygiais tarpais, flanšo storis 40mm. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramų išorėje negali būti jokių raižinių, simbolių, reklaminių ar techninių užrašų, lipdukų. | Deklaracijos kopijos |
|  | Plieno paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL9004 arba analogiška, pagal ISO12944. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, druskų poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. Užtikrinama korozijos atsparumo kategorija ≥C4; | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atramos apačia - Pav.4, turi būti papildomai apsaugota ≥1 mm storio elastingos dangos sluoksniu saugančiu nuo mechaninio ir aplinkos poveikio. Apsauginė danga turi būti tolygiai ir patikimai padengta, o jos paviršius - nudažytas tokiais pačiais dažais kaip ir likusi atramos dalis. |  |
|  | Atramos tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo deklaracijos kopijos |
|  | Atramos garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

  - Tvirtinimo detalių techniniai reikalavimai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tvirtinimo detalė pristatoma pilnai surinkta. Tvirtinimo detalė turi būti surinkta iš 10 vnt. smeigių komplektų, sujungiant išlyginamąją plokštelę su apatine plokštele pagal - Pav.3 nurodytą išdėstymą. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos ir gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Smeigės ≥ 1100mm ilgio, pagamintos iš neprastesnio nei 8.8 klasės plieno, viršutinėje dalyje su ≥200 mm ilgio sriegiu, o apatinėje dalyje ≥100 mm. |  |
|  | Vienos smeigės komplekte privalo būti cinkuotos veržlės - 5 vnt., cinkuotos poveržlės 4 vnt. ir plastikinis gaubtukas veržlių bei sriegio apsaugojimui; |  |
|  | Apatinės ir viršutinės išlyginamosios plokštelės matmenys nurodyti - Pav.3 |  |
|  | Apatinė ir viršutinė išlyginamoji plokštelė pagaminta iš ne prastesnio, nei S355 plieno pagal EN 10025-2 standartą. | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Smeigės viršutinis galas ≥300 mm ir viršutinė išlyginimo plokštelė cinkuota. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. |  |
|  | Tvirtinimo detalės tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo deklaracijos kopijos |
|  | Tvirtinimo detalės garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

Pav.1

Pav.2

Pav.3

Pav.4