TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- SGD Terminalo magistralinio dujotiekio DN700 avarinių darbų, sutrikimų, incidentų ir avarinių  situacijų likvidavimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

AB „KN Energies“ operuoja  Suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – SGDT), kurį sudaro (Dujų apskaitos stotis (toliau – DAS), Krantinė, Čiaupų aikštelė Nr.1, Čiaupų aikštelė Nr.2, Magistralinis dujotiekis). Magistralinis dujotiekis kurio vamzdyno sąlyginis skersmuo  DN 700 (darbinis slėgis 60,0 bar). Norint užtikrinti saugų terminalo operavimą reikalinga avarinių darbų, sutrikimų, incidentų ir avarinių situacijų bei jų padarinių likvidavimo darbų sutartis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. 3.1.2. - Perkamiems Darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| - Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 3.2.2. Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |  |
| 3.3. Reikalavimai darbų atlikimui |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
|  | Magistralinio dujotiekio avariniai – remonto darbai atliekami įvykus magistralinio dujotiekio avarijoms, sutrikimams, incidentams ir avarinėms situacijoms bei Pirkėjuj pranešus telefonu ar elektroninėmis priemonėmis Tiekėjo nurodytiems atsakingiems asmenims apie tokių darbų poreikį | Tiekėjas avarinius – remonto darbus atlieka kokybiškai, per kuo trumpesnį laiką, skiriant reikiamus išteklius (techniką, mechanizmus, įrangą, kvalifikuotus darbuotojus ir kt.). |
| Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimu 1996 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. I-1240 |  |
|  | Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-12. |  |
|  | Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 |  |
|  | Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymų Nr. 1-191 |  |
|  | Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužė 2 d. įsakymu Nr. 1-82. |  |
|  | Pavojingų darbų su dujomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-382 |  |
| Reikalavimai darbų vykdymui |  |  |
|  | Tranšėjos dugnas turi būti lygus, jame neturi būti jokių aštriabriaunių ar kitokių objektų, kurie galėtų pažeisti dujotiekio vamzdį arba jo apsaugines dangas, iš tranšėjos dugno turi būti pašalinti stambesni kaip 20 mm akmenys. |  |
|  | Magistralinio dujotiekio avariniai remonto darbai atliekami pagal šias sąlygas ir Magistralinio dujotiekio avarinių – remonto darbų įkainius ir reikalavimus. |  |
|  | Darbų metu Tiekėjas atsako už savo (ar subrangovo) darbuotojų saugą, aplinkosaugą, už remontuojamo dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą. Tinkamą, savalaikį ir saugų darbų organizavimą, įskaitant naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo) darbus. Tiekėjas turi atsižvelgti ir į šiuos reikalavimus: - Prieš pradėdamas Darbus , Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamą privažiavimo kelių, kuriais Darbų atlikimo metu planuojama, kad važinės Tiekėjo transportas, būklę. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalės pateikti užfiksuotas nuotraukas (.jpg arba .jpeg formatu). Už privažiavimo kelių būklę ir jų atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus atsakingas Tiekėjas. - Prieš pradėdamas Darbus, Tiekėjas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamus apsemtus, drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esama melioracijos - drenažo sistemos būklė. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalės pateikti užfiksuotas nuotraukas (.jpg arba .jpeg formatu). Reikalavimas taikomas, jei bus vykdomi Darbai minėtose teritorijose. Pirkėjas rekomenduoja Tiekėjui fiksuoti ir turėti fotofiksacijos duomenis visuose Darbų atlikimo etapuose. |  |
|  | Vykdant žemės kasimo darbus augalinis dirvožemio sluoksnis privalo būti išsaugotas, nustumiamas (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliuojamas iki dujotiekio užkasimo darbų. Neleidžiama, kad susimaišytu derlingo dirvožemio sluoksnis su mineraliniu gruntu. Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių šulinių dangčius, ženklus, įrenginius, kelius. |  |
|  | Tiekėjas savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmoka kompensacijas už Darbų vykdymo metu padarytą žalą ir pateikia Pirkėjui pažymas (įkainių sudedamųjų detalizavimo išklotinę) apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. |  |
|  | Tiekėjas privalo imtis visų būtinų papildomų priemonių, kad Tiekėjo vykdomų Darbų metų būtų apsaugotas šalimais esantis magistralinis dujotiekis. Tiekėjas privalo pilnai atsakyti ir turės padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitus teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelkto subrangovo kaltės. |  |
|  | Tiekėjas turi pasamdyti nepriklausomą akredituotą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (arba lygiavertis - standartas taikomas pagal ISO, lygiavertiškumo dokumentą pateikia sertifikuota laboratorija) neardomosios kontrolės laboratoriją metalo bandymų tyrimams. Neardomosios kontrolės paslaugos turi būti atliekamos kokybiškai ir per trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip: - 1 (vieno) suvirinto sujungimo patikrinto vizualiniu būdu, ultragarsiniu būdu ar sienelių storio, ovališkumo matavimo protokolų su išvadomis parengimas - iš karto po patikrinimo; - 1 (vieno) suvirinto sujungimo patikrinto radiografiniu būdu, skvarbiaisiais dažalais (spalvinė defektoskopija) ar magnetiniai milteliais matavimo protokolų su išvadomis parengimas - ne vėliau kaip per 12 valandas nuo paskutinio patikrinto sujungimo. |  |
|  | Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Pirkėjui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, suvirintojų grandis, virinusi tą siūlę, pagal Pirkėjo nurodymą, gali būti nušalinta nuo suvirinimo darbų. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nušalinti suvirintojai nebetęstų suvirinimo darbus, ir turi pasitelkti kitus suvirintojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją. |  |
|  | Prieš MDV izoliavimo darbus, vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas pagal standarto LST EN ISO 8501-1 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ SA21/2 klasės reikalavimus. |  |
|  | MDV apsauginės dangos remontui turi būti naudojama apsauginės dangos sistema, atitinkanti vieno iš standartų reikalavimus: LST EN 12068:2001 C-50 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“ (arba lygiavertis), LST EN 10289:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“ (arba lygiavertis), LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis). Apsaugines dangas teikia Tiekėjui suderinus apsauginės dangos tipą bei uždėjimo technologinę instrukciją su Pirkėju. Konkreti izoliacinės dangos sistema parenkama kiekvienu atveju atskirai, įvertinus dujotiekio profilio grublėtumą ir/ar aplinkos agresyvumą. Sprendimą dėl dangos tinkamumo Tiekėjas suderina su Pirkėju prieš Darbų pradžią. |  |
|  | Atsižvelgiant į grunto, kuriame bus remontuojama izoliacinė danga, agresyvumą, parenkamos atitinkamo atsparumo klasės (A, B, C) apsauginės dangos ir, jeigu reikalinga, numatomos papildomos priemonės mechaniniam apsauginės dangos atsparumui užtikrinti. Izoliacinės dangos papildomai apsaugai nuo mechaninių pažeidimų naudojama didelio tankio polietileninis tinklelis, stiklo pluošto audinys, įmirkytas epoksidine derva gaminiai (arba lygiaverčiai), kurie neekranuoja katodinės apsaugos srovių ir apsaugo nuo mechaninio grunto poveikio. |  |
|  | Esant nepalankioms apsauginės dangos montavimo sąlygoms (požeminės dalies), kai dujotiekio paviršiaus rasos taško temperatūra yra mažesnė nei +3°C ir/arba santykinė drėgmė aukštesnė nei 80% išimtiniais atvejais ir suderinus su Pirkėju gali būti naudojama apsauginė danga, kurios eksploatavimo temperatūra yra nuo -30°C iki +30°C, danga atitinka standarto LST EN ISO 21809-3 testo rezultatus. |  |
|  | Dujotiekio antžeminės dalies (orinės perėjos) apsauginės dangos remonto darbams turi būti naudojama apsauginė dažų sistema, tinkama eksploatuoti aukštos korozijos kategorijos (C5) aplinkoje atitinkama standarto LST EN 12944-5:2018 C5,08 sistemą. Dažoma ilgai išliekančiais dažais (H), danga turi būti atspari UV spinduliams. Viršutinio sluoksnio spalva geltona - RAL 1021. |  |
|  | Jeigu ant remontuojamo vamzdyno yra montuojami gramzdikliai (priesvoriai), gramzdiklių tvirtinimo vietose būtina numatyti ir suderinti su Pirkėju priemones, apsaugančias dujotiekio apsaugines dangas nuo galimo mechaninio poveikio, tai gali būti stiklo pluošto audinys įmirkytas epoksidine derva arba analogiškas (lygiavertis) gaminys. |  |
|  | Užkasant dujotiekį, kai Darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra kietos frakcijos priemaišų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas ne mažesniu nei 30 cm sluoksniu per visą vamzdžio perimetrą gruntu arba smėliu be kietos frakcijos priemaišų (kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm). |  |
|  | MDV fasoninės dalys, trišakiai dengiami pagal LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis) B klasės reikalavimus, minimalus dangos storis 1500 ⴗm. |  |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |  |
|  | Tiekėjo tiekiamų medžiagų, gaminių ir įrenginių techniniai duomenys turi būti suderinti su Pirkėju ir atitikti šiame skyriuje nurodytų teisės aktų reikalavimus. Medžiagos ir gaminiai turi būti naujos ir kokybiškos pagamintos ne vėliau kaip prieš 24 mėn. |  |
|  | Pirkėjas pateiks (DN 700 vamzdžio 12 m. ilgio 2 vnt. štangas) reikalingas magistralinio dujotiekio remonto darbų atlikimui. |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai (intarpai) prieš montavimą turi būti patikrinti atliekant mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymus. Bandymai atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės“ reikalavimais. Fasoninės dalys turi būti sertifikuotos (turėti suderinto su Pirkėju gamintojo sertifikatą) ir gali būti nebandomos (suderinus el. paštu su Pirkėju), patikrinamos atliekant vizualinę apžiūrą, garantinės virintinos siūlės turi būti tikrinamos tam skirtais prietaisas ir metodais (radiografijos ir ultragarsu). Suvirinimo ir montavimo darbų procedūros turi būti raštu ir/ar el. paštu suderintos su Pirkėju. |  |
|  | Jeigu esamas gramzdiklis nebetinkamas tolimesniam naudojimui, tuomet vietoj senojo uždedamas naujas – minkštas, neekranuojantis katodinės apsaugos srovių gramzdiklis (didmaišis pagamintas iš geotekstilės, pripildytas iškastu gruntu magistralinio dujotiekio atkasimo metu). |  |
|  | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Darbų atlikimui pagal šioje TS pateiktus reikalavimus reikalingos medžiagos ir išlaidos. |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Visa įranga, mechanizmai turi būti įteisinta naudoti Lietuvos Respublikoje arba ES šalyse ir atitikti aktualios redakcijos norminio teisės akto Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-12, reikalavimus. |  |
|  | Tiekėjas magistralinio dujotiekio avarinius – remonto darbus privalo atlikti savo sąskaita, priemonėmis, technika ir mechanizmais, įsigydamas reikiamas medžiagas, gaminius, įrenginius bei kitą įrangą, reikalingą šiose sąlygose nurodytiems avariniams – remonto darbams atlikti. |  |
|  | Tiekėjas turi laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, instrukcijų, kitų tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarkos. |  |
|  | Tiekėjas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |  |
|  | Prieš kviečiant Pirkėjo atstovus, Tiekėjas turi turėti teigiamus įvertinimus dėl suvirinimo siūlių kokybės. Tiekėjo darbų vadovas turi pats pasitikrinti priduodamų izoliavimo darbų kokybę: apžiūrėti izoliuotą ruožą vizualiai, patikrinti dangos prilipimą, dangos storį, dangos vientisumą, įtampa. |  |
|  | Apie reikalingą atliktų Darbų patikrinimą Tiekėjas informuoja Pirkėja elektroniniu paštu. Darbų kokybė priduodama Pirkėjo priskirtam atstovui, kuris bus nurodytas Darbų užsakyme. Patikros metu bus tikrinamas dangos vientisumas, storis, dangų sujungimas su esančia sistema, dangos prilipimas ir sulipimas. |  |
|  | Pirkėjas apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolą Tiekėjui pateikia per 2 darbo dienas nuo bandymo atlikimo dienos. |  |
|  | Tiekėjas visas tiekiamos įrangos, medžiagų pakuotes (medinius padėklus, polietileninės pakuotės, maišus ir t.t.) bei kitokias darbų atlikimo metu susidariusias atliekas „savo sąskaita“ išveža į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas. |  |
|  | Jei techninėje specifikacijoje ar jos prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“. |  |
|  | Jeigu techninėje specifikacijoje pateikta informacija Tiekėjui nėra pakankama, Tiekėjas privalo atvykti į Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra tenka Tiekėjui. |  |
|  | Patikslinus darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, Tiekėjas raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |  |
|  | Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrenginiai, keliai, statiniai ir pan.). |  |
|  | Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. |  |
|  | Tiekėjas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |  |
|  | Tiekėjas turi laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, instrukcijų, kitų tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarkos. |  |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Įvykus dujų perdavimo sistemos objekto avarijai, Pirkėjas telefonu ar el. paštu (telefono Nr. ir el. pašto adresas įrašomas sutartyje) apie tai praneša Tiekėjui Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims.

Tiekėjas iki avarinių remonto darbų pradžios ir jų metu turi išspręsti organizacinius klausimus dėl:

- AB „KN Energies“ sutikimo darbams gavimo (išduodamas iki darbų pradžios);

- privažiavimo kelių prie darbų vietos;

- eismo apribojimo ir ženklų išstatymo kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje (esant būtinybei);

- jei reikia, inžinerinių komunikacijų, trukdančių darbui, iškėlimo;

- neplanuotų įvykių likvidavimo (atstatymo) darbai, taip pat kiti neplaniniai darbai, kuriais siekiama išvengti tokių įvykių, vykdomi be išankstinio savininko informavimo. Apie atliktus neplanuotų įvykių likvidavimo (atstatymo) darbus, žemės, kurioje atlikti darbai,  savininkas informuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Darbų atlikimo.

- kitų statybos darbus reglamentuojančių reikalavimų įvykdymo.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad avarinio remonto darbų atlikimui Tiekėjui gali reikėti mechanizmų ir įrenginių, kaip: buldozeris, ekskavatorius (su operatoriumi) skirtas atkasimui - užkasimui, sklypų planiravimui, šlaitų formavimui, krovos darbams, vamzdžių klotuvas, automobilinis kranas (su operatoriumi) skirtas krovinių kėlimui (perkėlimui), mobilus dyzelinis oro kompresorius, kilnojamoji elektros stotis, smėliasrovė, automašina – visureigis su suvirinimo agregatais bei vamzdžių centravimo, montavimo ir kita suvirinimo įranga) ir juos aptarnaujančio personalo kiekį.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 4.1. Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

  - Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti darbų ne daugiau kaip už 120 000 EUR be PVM. Darbai bus perkami pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkėjas moka Teikėjui fiksuotą mokestį (pasirengimas avariniams remonto darbams). | Ketvirtis (3 mėn.). | Ketvirtinis mokestis. |
| 2. | Magistralinių dujotiekių avariniai – remonto darbai (vamzdyno DN700 atkasimas, tranšėjos įrengimas ir užkasimo, senojo vamzdyno demontavimas, pateikto pirkėjo vabzdyno mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymas prieš naujo vamzdyno montavimą, naujo vamzdyno intarpo sumontavimas suvirinant, suvirinimo siūlių kontrolė, suvirinimo siūlų izoliavimo darbai, vamzdyno išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas LKS-94 sistemoje ir kiti darbai išdėstyti darbų pirkimo sąlygose) kai izoliuotus plieninius vamzdžius tiekia Pirkėjas (Pirkėjas atsako už vamzdžio pateikimą Tiekėjui). | Metrai | Remontuojamo magistralinio dujotiekio vamzdžio ilgis iki 12 m. imtinai. |
| 3. | Magistralinių dujotiekių avariniai – remonto darbai (vamzdyno DN700 atkasimas, tranšėjos įrengimas ir užkasimo, senojo vamzdyno demontavimas, Pateikto pirkėjo vabzdyno mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymas prieš naujo vamzdyno montavimą, naujo vamzdyno intarpo sumontavimas suvirinant, suvirinimo siūlių kontrolė, suvirinimo siūlų izoliavimo darbai, vamzdyno išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas LKS-94 sistemoje ir kiti darbai išdėstyti darbų pirkimo sąlygose) kai izoliuotus plieninius vamzdžius tiekia Pirkėjas (Pirkėjas atsako už vamzdžio pateikimą Tiekėjui). | Metrai | Remontuojamo magistralinio dujotiekio vamzdžio ilgis iki 24 m. imtinai. |
| 4. | Neeilinis vidinės diagnostikos kamščių įstatymas, lydėjimas ir išėmimas iš paleidimo ir priėmimo kamerų su savo įranga (kamščiu ir reikiama technika). | Vnt. | 2 |
| 5. | Remonto darbai ((suvirintojų 1 (vienas) ar kitų darbuotojų grandis 3 (trys)) su visa dujotiekio iškasimui, remontui reikalinga technika nenumatytiems remonto darbams atlikti.) | Viena valanda. | 40 |
| 6. | Įrangos ir darbuotojų (reikiamo personalo (suvirintojų 1 (vienas) ar kitų darbuotojų grandis 3 (trys)) su visa dujotiekio iškasimui, remontui reikalinga technika atvykimas į objektą Klaipėdoje ir / ar jos rajone. | Vnt. | 1 |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų kiekis gali didėti ar mažėti.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1 | Preliminarus darbų defektinis aktas ir preliminarus darbų atlikimo grafikas | Tiekėjas po avarijos vietos apžiūros ne vėliau kaip iki darbų pradžios turi pateikti preliminarų darbų defektinį aktą ir preliminarų darbų atlikimo grafiką. |
| ## 5.2. | Darbų defektinis aktas ir darbų atlikimo grafikas | Tiekėjas perdėjus darbus bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) d. d. turi pateikti darbų defektinį aktą ir dabų atlikimo grafiką ir suderinti su Pirkėju. |
| ## 5.3. | Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas | Tiekėjas atlikus darbus turi pateikti darbų priėmimo – perdavimo aktą bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienos. Tiekėjui paprašius Tiekėjas turi parengti ir pateikti magistralinio dujotiekio remonto darbų ir išlaidų aprašymą (pvz.: darbų vadovo, montuotojų, suvirintojų, technikos, įrangos, medžiagų ir kt.) |
| ## 5.4. | Dokumentacija | Tiekėjas privalo parengti magistralinio dujotiekio, kuriame buvo vykdomi vamzdyno remonto darbai, kontrolines geodezines nuotraukas (DWG ir PDF) formatais masteliu 1:500 pagal šiuo metu galiojančius Geodezijos ir kartografijos techninius reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant), schemas su intarpų ir izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinačių sistemoje. Pirkėjui (remonto ar avarinio remonto) atliktų Darbų dokumentacijos rejestrą, kuriame pateikti atliktų izoliavimo darbų aktai, dangos vientisumo patikrinimo protokolas, MD vamzdynų bei įrenginių mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymo aktas, medžiagų (prekių) perdavimo-priėmimo aktas, suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimai, suvirintų siūlių apžiūrimosios kontrolės protokolai, VT-2 sertifikatai, suvirintų sujungimų kokybės bandymo protokolai su schemomis (UT, R), suvirinimo procedūros aprašai (SPA), medžiagų sertifikatai, atliekų perdavimo - priėmimo aktas, kontrolės geodezinės nuotraukos, atliktų objekto dalių metaduomenys, darbų vykdymo metu padarytos žalos kompensavimo pažyma ir kt. Dokumentacijos rejestras perduodamas Pirkėjui ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ AB „KN Energies“ SGD terminalas, Klaipėdos miestas ir Klaipėdos rajonas.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo, Tiekėjo atstovas atvyksta į iškvietimo vietą. kur apžiūri avarijos vieta ir įsivertina darbų kieki. Ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas  Tiekėjas iki darbu pradžios surašo preliminarų MDV  avarinių remonto darbų defektinį aktą ir paruošia grafiką. Paruošta defektini aktą ir grafiką pateikia pirkėjo atstovui, mobilizuoja techniką, mechanizmus, kvalifikuotus darbuotojus ir medžiagas, atvyksta į nurodytą Pirkėjo objekto – MDV ruožą ir pradeda vykdyti avarinius remonto darbus.

Atstatomieji avariniai remonto darbai turi vykti be pertraukos (visą parą, darbo ir nedarbo dienomis).

Tiekėjas perdėjus darbus bet ne vėliau kaip  per 1 (vieną) d. d. turi pateikti darbų defektinį aktą ir dabų atlikimo grafiką ir suderinti su Pirkėju.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

☒ Kita. (telefonu)

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 12 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolika)  kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

8.3. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų šalių atstovai.

8.4. Tiekėjas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.