SPS priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VĖSINIMO ĮRENGINIO (ŠALČIO MAŠINOS) SU MONTAVIMO DARBAIS

- BENDI REIKALAVIMAI:

- Perkama nauja šalčio mašina vietoje turimos senos su montavimo darbais adresu: Santariškių 1, Vilnius.

- Pastate įrengta vėsinimo sistema susidedanti iš šalčio mašinos ir pastato viduje esančių  oro vėdinimo kamerų. Pastato viduje sumontuota įranga lieka ta pati, keičiama tik šalčio mašina. Šaldymo mašina į pastatą turi tiekti ne prastesniu santykiu nei 7/12 laipsnių Celsijaus temperatūros vandens – etilenglikolio šaltnešį (ne mažiau nei 40 proc.).

- Esama šalčio mašina turi būti demontuota bei utilizuota įstatymuose numatyta tvarka ir nauja šalčio mašina turės būti sumontuota ant pastato stogo pagal įrangos gamintojo rekomendacijas per 100 d. po sutarties pasirašymo.

- Montavimo ir pajungimo prie esamos vėsinimo sistemos sprendimus turi numatyti tiekėjas po objekto apžiūros iki pateikiant pasiūlymus.

- Darbų metu tiekėjas turi pasirūpinti, kad nebūtų užteršta aplinka kenksmingomis medžiagomis.

- Naujoji šalčio mašina montuojama ant pastato stogo (11 aukštas) vietoje senos, pritaikant seną arba sumontuojant naują rėmą. Montuojant turi būti išlaikyti visi reikalingi atstumai naujos šalčio mašinos priežiūrai ir galimam  remontui.

- Naują šalčio mašiną reikės pajungti prie esamų komunikacijų (elektros, glikolio ir kitų). Tiekėjas papildo trūkstamą etilenglikolio kiekį. Sena šalčio mašina demontuojama ir utilizuojama tiekėjo sąnaudomis.

- Atlikus visus montavimo ir pajungimo darbus turi būti atliekami testavimai ir jų protokolai pateikiami perkančiajai organizacijai. Jei vasaros karščių metu šaldymo mašina neveiks dėl netinkamų techninių parametrų ar pajėgumų trūkumo tiekėjas privalės įrenginį pakeisti.

- Tiekėjas turi pateikti ne trumpesnę kaip 24 mėn. gaminio ir darbų garantiją. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo, nemokamai pašalinti trūkumus, gedimus (defektus) arba sugedusias Prekes  pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumą, gedimą (defektą) gavimo momento.

- Atkreiptinas dėmesys, kad šalčio mašinos pakeitimo aprašymas yra orientacinis. Tiekėjas pats privalo numatyti visus reikalingus kaštus ir priemones šalčio mašinos sumontavimui.

2. REIKALAVIMAI SUDĖTINĖMS DALIMS:

2.1. KOMPRESORIUS. Invertiniai hermetiški kompresoriai su variklio apsaugos įtaisu nuo perkaitimo, viršsrovių ir tiekiamų dujų per didelės temperatūros. Jis montuojamas ant antivibracinių laikiklių, ne mažiau nei keturi kompresoriai, dirbantys dviejuose nepriklausomuose kontūruose.

2.2. RĖMAS. Atraminė konstrukcija pagaminta iš cinkuoto metalo, nudažyto poliesterio milteliais, kuris užtikrina aukštą ilgalaikį atsparumą korozijai.

2.3. PANELIAVIMAS. Poliesterio milteliais dažytos cinkuotos skardos plokštės, užtikrinančios atsparumą korozijai montuojant lauke ir pašalinančios periodinio dažymo poreikį. Kiekvieną skydelį galima lengvai nuimti, kad būtų galima visiškai pasiekti vidinius komponentus.

2.4. KONDENSATORIUS. Mikrokanalinis šilumokaitis, pagamintas visiškai iš aliuminio. Visas šilumokaitis (vamzdeliai, mentelės ir kolektoriai) yra pagaminti iš aliuminio ir suvirinti į vientisą konstrukciją naudojant specialią litavimo technologiją temperatūros kontroliuojamoje krosnyje. Mentelės turi specialų gofruotą paviršių, užtikrinantį maksimalų šilumos mainų efektyvumą. Ypatinga plokščia vamzdelių geometrinė forma sumažina oro srauto pasipriešinimą, taip mažindama slėgio nuostolius ir padidindama oro kontakto paviršiaus plotą. Mikrokanalai kiekviename vamzdelyje leidžia sumažinti bendrą šaltnešio kiekį 40 %, palyginti su lygiaverčiu variniu vamzdžiu.

2.5.VENTILIATORIAI. Ventiliatoriai tiesiogiai sujungti su elektroniniu būdu valdomu varikliu. Bekontaktė (brushless) technologija ir specialus maitinimo principas padidina tiek tarnavimo laiką, tiek efektyvumą. Dėl to elektros energijos suvartojimas sumažinamas iki 50 %. Ventiliatoriai sumontuoti aerodinamiškai suformuotose konstrukcijose, kurios padidina efektyvumą ir sumažina triukšmo lygį. Visa sistema apsaugota nuo nelaimingų atsitikimų skirtomis apsauginėmis grotelėmis.

Tiek ventiliatoriai, tiek apsauginės grotelės suprojektuoti naudojant CFD technologiją. Komplektuojama su kintamo greičio valdymu.

2.6. ŠALDYMO KONTŪRAS

Elektroninis plėtimosi vožtuvas

Apsauginis aukšto slėgio jungiklis

Apsauginis žemo slėgio jungiklis

Alyvos separatorius

Skysčio separatorius

Aukšto slėgio daviklis

Aukštos kompresoriaus išleidimo temperatūros saugos termostatas

Temperatūros jutikliai

Žemo slėgio saugos vožtuvas

Ekonomizatoriaus šilumokaitis.

2.7. ELEKTROS SKYDELIS

Pagrindinis atjungimo jungiklis;

Bendras apsaugos saugiklis;

Pagalbinių komponentų apsaugos saugiklis;

Kintamosios srovės (AC) filtras maitinimo grandinėje;

Maitinimo fazių sekos apsauga;

Kompresoriaus viršsrovės apsauga;

Kompresoriaus perkrovos apsauga;

Jutiklių gedimo apsauga;

Fazių stebėjimo įrenginys.

Kompresoriaus perkrovos apsauga ir laikmatis;

Relė nuotoliniam bendram gedimo signalui;

Kontaktas nuotoliniam įjungimo/išjungimo valdymui.

Valdymo sąsajos terminalas su grafiniu ekranu;

Daugiafunkciniai klavišai įjungimo/išjungimo valdymui;

Ekrano ir aliarmo atstatymo funkcija;

Dieninio arba savaitinio veikimo grafikas;

Maitinimo šaltinio nuotolinis valdymas;

Modbus (RS 485) išvestis nuotolinei komunikacijai.

2.8. KOMPLEKTACIJA

Glikolio jungiamosios detalės;

Hidraulinis mazgas su ne mažiau nei 2 cirkuliaciniais siurbliais ir akumuliacine talpa;

Temperatūros jutikliai;

Diferencinio slėgio jutiklis;

Drenavimo vožtuvas;

Fazių sekos monitorius;

Automatinis nuorinimo vožtuvas;

Spyruoklinės antivibracinės tvirtinimo atramos;

Prievadas RS485 su Modbus RTU protokolu;

3. REIKALAUJAMI ĮRANGOS PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomo parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai arba tiksli nuoroda į gamintojo puslapį,). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip“, „Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją - |  |
| 2. | Modelis | nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, modelį - |  |
| 3. | Šaldymo galingumas (kai lauko oro temperatūra +35°C, skystis 40% etilenglikolis, 7/12°C) | ≥ 230 kW |  |
| 4. | Freonas | R32 |  |
| 5. | EER | ≥ 2.9 |  |
| 6. | SEER | ≥ 5.0 |  |
| 7. | Šaldymo kontūrų skaičius | ≥ 2 |  |
| 8. | Kompresorių skaičius | ≥ 4 |  |
| 9. | Kompresorių valdymas | Visi kompresoriai inverteriniai |  |
| 10. | Ventiliatorių varikliai | Be šepetėlių, greitis reguliuojamas nuosekliai |  |
| 11. | Veikimo ribos (lauko oro temperatūra) | Nuo -20°C iki +48°C |  |
| 12. | Maksimali galima srovė | ≤ 200 A |  |
| 13. | Maksimali paleidimo srovė | ≤ 115 A |  |
| 14. | Garso slėgio lygis 10 m atstumu | ≤ 60 dB(A) |  |
| 15. | Cirkuliaciniai siurbliai | Ne mažiau 2 aukšto slėgio inverteriniai cirkuliaciniai siurbliai (ne mažiau vienas darbinis, vienas rezervinis) |  |
| 17. | Siurblių sukeliamas laisvas slėgis į sistemą | ≥ 150 kPa |  |
| 18. | Skysčio srauto valdymas | Kintamas srauto valdymas pagal delta T |  |
| 19. | Integruota buferinė talpa | ≥ 500 litrų |  |
| 20. | Fazių stebėsena | būtina |  |
| 21. | Elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai | būtina |  |
| 22. | Modbus komunikacija | būtina |  |
| 23. | Spyruoklinės antivibracinės atramos | būtina |  |
| 24. | Įranga turi eurovent sertifikatą | būtina |  |

Tiekėjo pavadinimas___________________________________________

Patvirtiname, kad siūloma įranga pilnai atitinka techninę specifikąciją  ___________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)