5282220 Vandentiekio linijos Dn700 Chemijos g.21 - Kovo 11-sios g./Dujotiekio g. projektavimo paslaugos ir naujos statybos darbai

Atsakymai į klausimus

2025-11-19

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-11-06 10:35 CVP IS pranešimu ID 422578: Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2.2 punkte nurodyta turėti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą statinių grupėje - inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai. Specialiųjų darbų sritis - mechanikos darbai (vandentiekio tinklų tiesimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas). Norėtume atkreipti dėmesį, kad pagal pirkimo techninę specifikaciją darbų apimtyje nėra numatyta lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ar gaisrinių hidrantų įrengimo – minimos tik vandentiekio kameros bei tinklai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalį, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams turi būti susiję ir proporcingi pirkimo objektui, o tiekėjų konkurencija neturi būti dirbtinai ribojama. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, kokiu pagrindu nustatytas reikalavimas turėti spec. darbų statybos vadovą, turintį patirtį lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimo srityje, kai tokie darbai pirkimo objekte nėra numatyti, ir ar toks reikalavimas nėra neproporcingas pirkimo objektui? Jei šis reikalavimas nėra būtinas vykdant numatytus darbus, prašytume jį panaikinti. | Tiekėjo prašymas tenkinamas, Kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimo kvalifikaciją yra naikinamas, Kvalifikacijos reikalavimas Nr. 2.2. yra išdėstomas taip: “Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio specialiųjų statybos darbų vadovą4, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: Statinių grupė - inžineriniai tinklai. Pogrupis – vandentiekio tinklai. Specialiųjų darbų sritis - mechanikos darbai (vandentiekio tinklų tiesimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas).” |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-11-07 12:50 CVP IS pranešimu ID 424640: 1. Pasiūlymo formoje nurodytas žiniaraštis, tačiau pirkimo sąlygų 15.10. punkte (pasiūlymą sudarančių dokumentų visuma) jis nėra įtrauktas. 2. Pirkimo sąlygų 15.10 punkte nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas „siūlomų specialistų sąrašas“, tačiau pasiūlymo formoje ši informacija nėra numatyta. Prašome patikslinti kuo vadovautis. | 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti darbų žiniaraštį. 2. Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik galimas pirkimo laimėtojas ir specialistų sąrašo su pasiūlymu pateikti nereikia. Pridedame pirkimo sąlygų aktualią redakciją. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-11-10 13:15 CVP IS pranešimu ID 426303: 1. Su pirkimo dokumentais pateiktoje Darbų techninėje specifikacijoje, 6.9 punkte nurodote duomenis apie esamą tinklą „Esamo tinklo D700, L-1,34 km, medžiaga plienas, tinklas neregistruotas.“ Taip pat 6.12.1 punkte nurodote „Vandentiekio vamzdyno perklojimas betranšėjiniu būdu, PE100 RC dvisluoksniu vamzdžiu, kai vamzdžio skersmuo: DN/OD 710 mm ir DN/OD 500 mm;“. Priedėlyje Nr.3, kamerų detalizacijose irgi matoma linija šalia esamos. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai turi vertintis naujo magistralinio tinklo paklojimą betranšėju horizontalaus valdymo būdu šalia esamo tinklo. 2. Su pirkimo dokumentais pateiktame Priedėlyje Nr. 3 matome, kad nauja magistralė klojama šalia esamos trasos. Prašome patikslinti ar esama D700 linija lieka veikianti? 3. Jei esama plieninė linija nebebus eksploatuojama ir Darbų techninėje specifikacijoje, bei Darbų žiniaraštyje nenurodomi jokie darbai esamai linijai, prašome patikslinti, ką numatoma daryti su esama linija? Ar esamus tinklus planuojama injektuoti, ar užaklinti. Taip pat su paaiškinimu prašome pakoreguoti Darbų žiniaraštį, papildant jį numatomais esamos trasos injektavimo ar aklinimo darbais, kad Tiekėjai galėtų įsivertinti. 4. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai rekonstruojant vandentiekio magistralinę linija neturės įrengti laikino vandentiekio apvedimo linijos, kuri užtikrintų nepertraukiamo vandentiekio tiekimą. 5. Darbų žiniaraštyje, poz. 2.1.3. ir 2.1.4 nurodote šulinių kiekius: 2.1.3; Vandentiekio gelžbetoninių šulinių rekonstravimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. (D1500 H-3 m. 8 vnt.; D200 H-3 m. 8 vnt.). 2.1.4; Vandentiekio gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas (D1500 H-3 m. 6 vnt.; D200 H-3 m. 2 vnt.). Prašome patikslinti, ką reiškia D200? Ar nėra įsivėlusi techninė klaida ir neturėtų būt nurodyta D2000 šulinių diametrai. 6. Prašome pateikti rekonstruojamų (darbų žiniaraščio 2.1.3. punkte nurodytų) šulinių numerius. 7. Prašome patikslinti kokie yra esami fasonynai rekonstruojamuose šuliniuose. Ar Darbų žiniaraščio 2.1.3. pozicijoje vertinant rekonstruojamus šulinius reikia įsivertinti ir fasonynų keitimą naujom fasoninėm dalim? 8. Patikslinkite ar Darbų žiniaraščio 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8 pozicijose nurodyti pasijungimai balnais yra šuliniuose? 9. Ar Darbų žiniaraščio 2.1.4. pozicijoje vertinant naujai statomus šulinius reikia įsivertinti ir fasonyną? Prašome patikslinti naujų šulinių vietas. Kokios fasoninės dalys juose turi būti numatytos. 10. Su pirkimo dokumentacija pateiktoje Darbų techninėje specifikacijoje, punkte 6.12.1 „Vandentiekio vamzdyno perklojimas betranšėjiniu būdu, PE100 RC dvisluoksniu vamzdžiu, kai vamzdžio skersmuo: DN/OD 710 mm ir DN/OD 500 mm;“ Medžiagų tiekėjų patikinimų, tokio diametro vamzdynas, kuris yra viensluoksnis RC vamzdis, nenusileidžia parametrais bei techninėmis savybėmis dvisluoksniui RC vamzdžiui, bei yra visiškai tinkamas uždaram klojimo būdui. Todėl prašome patvirtinti ar Tiekėjai vertindami pasiūlymą gali vertintis viensluoksnį PE100 DN/OD 710 mm RC vamzdį? 11. Priedėlyje Nr. 3 kamerose naujai magistralinei linijai d710mm nurodote fasonines dalis, kurių diametras 700mm. DN/OD 710mm vamzdyno vidus yra 625mm. Manome, kad fasonynas turi būti vertinamas DN600 mm. Prašome nurodyti kokio diametro fasonynas turi būt vertinamas perklojant naują magistralinę trasą. 12. Su pirkimo dokumentacija pateiktoje Darbų techninėje specifikacijose, 6.2 punkte nurodote „Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimus;“. Prašome nurodyti ar Tiekėjai turės apmokėti žemės kasimo leidimus ir įsivertinti teikiant pasiūlymą? 13. Su pirkimo dokumentais pateiktoje tinklų schemoje, rekonstruojamoje trasoje matome dar vieną kamerą Nr. 214a. Patikslinkite ar šios kameros nereikės rekonstruoti? 14. Su pirkimo dokumentais pateiktoje tinklų schemoje nurodoma kamera Nr. 41A, taip pat pateikiama kameros detalizacija. Tačiau ši kamera nėra ant rekonstruojamos linijos. Prašome patvirtinti ar tikrai reikia šią kamerą rekonstruoti? 15. Pateiktose tinklų schemose, šalia nurodytos rekonstruojamos kameros Nr. 41A yra kamera Nr. 50-50a, kuri yra rekonstruojamos linijos apimtyje. Ar šios kameros nereikės rekonstruoti? 16. Su pirkimo dokumentais pateiktoje tinklų schemoje, rekonstruojamoje trasoje matome Kamera Nr. 57. Ar Kameros Nr. 57 nereikės rekonstruoti? 17. Techninėje darbų specifikacijoje, 6.12.1 nurodote „Vandentiekio vamzdyno perklojimas betranšėjiniu būdu, PE100 RC dvisluoksniu vamzdžiu, kai vamzdžio skersmuo: DN/OD 710 mm ir DN/OD 500 mm;“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas, turės galimybę keisti klojimo būdą iš uždaro į atvirą, ten kur technologiškai nėra galimybės uždaru būdu pakloti vamzdyno uždarai. 18. Dujotiekio g. yra neseniai įrengta nauja asfaltbetonio danga. Kamera Nr. 240 ribojasi su kapitaliai sutvarkyta gatve. Kadangi vamzdynas turės būti įrengiamas uždaru (betranšėjiniu) metodu, tai naujoje Dujotiekio gatvės asfaltbetonio dangoje bus reikalinga įrengti technologinę prieduobę. Prašome patvirtinti, kad Rangovas vykdant darbus galės ardyti naujas asfalto dangas Dujotiekio g. 19. Prašome patikslinti rekonstruojamų kamerų matmenis. 20. Kokie darbai turės būti atliekami rekonstruojamose kamerose: keičiamos lipynės, hidroizoliuojamos grindys ir sienos, keičiamos perdangos plokštės ir t.t. Prašome detalizuoti. 21. Specialiųjų pirkimo sąlygų 15.10 p. nurodo kartu su pasiūlymu pateikti specialistų sąrašą (15.10.8 p.). Tačiau PS 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 p. nurodo, kad kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš galimo laimėtojo. Prašome patvirtinti, kad atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik galimas pirkimo laimėtojas ir specialistų sąrašo su pasiūlymu pateikti nereikia. 22. Su pirkimo dokumentacija pateikėte priedą Nr. 6 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“. Priede nurodote kriterijus – C (pasiūlymo kaina) – 90 proc., ir Alko (alkoholio kontrolės darbe sistema) – 10 proc. Tačiau su pirkimo dokumentais pateiktoje pasiūlymo formoje nėra Alko kriterijaus nurodyto. Prašome patikslinti vertinimo kriterijus arba pasiūlymo formą. | - Taip. Tiekėjas vertina naujo tinklo statybą greta esamo ir atšakų perjungimą prie naujos linijos. 2. Esama linija atjungiama užaklinant jos galus. O atsišakojimai perjungiami prie naujo tinklo, linija toliau nebus naudojama. 3. Esama linija aklinama visuose atviruose galuose. Šiems darbams darbų žiniaraštis papildytas eilute 2.1.15. 4. Kadangi naujas tinklas klojamas greta esamo, laikino vandentiekio įrengimas nereikalingas. 5. Tai techninė klaida. Nurodomas šulinio skersmuo 2000 mm. Pridedamoje žiniaraščio redakcijoje ištaisyta. 6. Visi 2.1.3. punkte nurodyti šuliniai montuojami naujai atsižvelgiant į gatvės dangos sprendinius. Esami šuliniai – demontuojami. 7. Taip, naujai statomuose šuliniuose montuojamos naujos fasoninės dalys taip kaip yra esamuose: 4 šuliniai su nuorintojais D100 ir išleidėjais D150; 6 šuliniai su priešgaisriniais hidrantais. 8. Darbų žiniaraščio pozicijose Nr. 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8 nurodytas pasijungimas yra balnais. 9. Naujai statomuose šuliniuose montuojami balnai ir įvadinės sklendės pagal įvadų skersmenį. Šulinio vieta nustatoma atsižvelgiant į gatvės dangos sprendinius. 10. Ne. Naudojamas tik PE100 RC dvisluoksnis vamzdis. 11. Naudojamas fasonynas turi būti D700 PN 16. 12. Visus mokesčius ir rinkliavas išskyrus statybą leidžiantį dokumentą ir ekspertizių išlaidas įsivertina ir apmoka tiekėjas. 13. 214A šulinys demontuojamas. Jo vietoja statomas naujas šulinys su priešgaisriniu hidrantu. Jo statybos darbai vertinami eilutėje Nr. 2.1.3. 14. Ši kamera nėra rekonstruojamo tinklo dalis, tačiau joje yra jungtis su kita vandentiekio linija, todėl taip, ji rekonstruojama. 15. Jei klojant naują liniją Tiekėjas prisijungs į esamą mazgą, kameros rekonstruoti nereikės. Esamos sklendės yra naujos. 16. Šios kameros rekonstravimas įtrauktas žiniaraščio 2.1.3. eilutėje. Šiuo metu kameroje sumontuotas nuorintojas. 17. Taip, galės. 18. Taip, asfaltbetonio dangą šioje vietoje bus galima ardyti. 19. Priedėlyje Nr. 2 nurodytų kamerų duomenys: Šulinio Nr.; Ø; Gylis. 62A; 5000x6000; Iki 4 m. 41a; 2000x5000; Iki 3 m. 236A; 4000x4000; Iki 3 m. 240; 3000x6000; Iki 3 m. 20. Kamera padengiama hidroizoliacine danga, pakeičiamos lipynės. 21. Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik galimas pirkimo laimėtojas ir specialistų sąrašo su pasiūlymu pateikti nereikia. Pridedame pirkimo sąlygų aktualią redakciją. 22. Pridedame pasiūlymo formos aktualią redakciją. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-11-11 11:29 CVP IS pranešimu ID 427800: 1. Ar naują vamzdyną bus galima kloti šalia esamo vamzdyno? 2. Ar reikės demontuoti esamą vamzdyną? Jei taip, kokiu būdu, užaklinant? 3. Ar reikės įrengti apylankinį vandentiekio tinklą? 4. Darbų kiekių žiniaraštyje 2.1.4 eilutėje nurodytas šulinio matmuo D200, ar neturėtų būti D2000? | - Taip. - Esama linija aklinama visuose atviruose galuose. Šiems darbams darbų žiniaraštis papildytas eilute 2.1.15. - Kadangi naujas tinklas klojamas greta esamo, laikino vandentiekio įrengimas nereikalingas. - Tai techninė klaida. Nurodomas šulinio skersmuo 2000 mm. Pridedamoje žiniaraščio redakcijoje ištaisyta. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-11-11 14:46 CVP IS pranešimu ID 428291: 1. Priedėlis Nr.1 Darbų žiniaraštis 2.1.3 ir 2.1.4 eilutėse nekorektiškai nurodytas gelžbetoninių vandentiekio šulinių diametras D200, turėtų būti D2000. Prašome patikslinti darbų žiniaraštį. 2. Prašome patikslinti ar numatytas vandentiekio kamerų permontavimas atsižvelgiant į esamą situaciją. | - Tai techninė klaida. Nurodomas šulinio skersmuo 2000 mm. Pridedamoje žiniaraščio redakcijoje ištaisyta. 2.Vandentiekio kamerose atliekami darbai pagal žiniaraščio 2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12 pozicijų aprašymą. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-11-11 15:42 CVP IS pranešimu ID 428500: Prašome patikslinti, ar pagal patektame darbų žiniaraštyje punktai 2.1.3 ir 2.1.4 reikia atlikti tik šulinio g/b elementų remontą, ar ir pakeisti fasonines dalis. | 2.1.3. pozicijoje aprašytuose statomuose šuliniuose montuojamos naujos fasoninės dalys taip kaip yra esamuose: 4 šuliniai su nuorintojais D100 ir išleidėjais D150; 6 šuliniai su priešgaisriniais hidrantais. 2.1.4 Pozicijoje aprašytuose naujai statomuose šuliniuose montuojami balnai ir įvadinės sklendės pagal įvadų skersmenį. Šulinio vieta nustatoma atsižvelgiant į gatvės dangos sprendinius |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-11-12 14:34 CVP IS pranešimu ID 430086: 1. Prašome patvirtinti, kad esamas vandentiekis yra sužiedintas, todėl rangovui atliekant darbus nereikės įrengti laikinos vandentiekio linijos, siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą. Jeigu vis tik bus reikalinga laikina vandentiekio linija, prašome nurodyti užmaitinimo pasijungimo taškus, taip pat prašome nurodyti laikinos vandentiekio linijos skersmenį. 2. Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projektas apima šiuos darbus: „ 6.12.2 Vandentiekio šulinių perstatymą“. Prašome patvirtinti, kad tai reiškia, kad Darbų žiniaraščio eilutėje 2.1.3 numatytus rekonstruoti šulinius reikės demontuoti ir sumontuoti naujus, o eilutėje 2.1.4. nurodytus šulinius reikės pastatyti naujai: 2.1.3; Vandentiekio gelžbetoninių šulinių rekonstravimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. (D1500 H-3 m. 8 vnt.; D200 H-3 m. 8 vnt.); kompl.; 100,00%. 2.1.4; Vandentiekio gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas (D1500 H-3 m. 6 vnt.; D200 H-3 m. 2 vnt.); kompl.; 100,00%. Tuo pačiu patvirtinkite, kad žiniaraščio eilutėse 2.1.3. ir 2.1.4 GB šulinio skersmuo turi būti D2000 mm (pažymėta geltonai). 3. Darbų žiniaraštyje nurodyti hidrantai turi būti antžeminiai ar požeminiai, montuojami šulinyje? 4. Prašome nurodyti techninius reikalavimus fasoninėms dalims ir sklendėms (koks tipas, slėgio klasė ir pan.). 5. Ar tiekėjas savo pasiūlyme gali vertinti „peteliškinio“ tipo uždorių montavimą? 6. Darbų žiniaraštyje nurodyta Vandentiekio tinklo perklojimas PE 100 RC dvisluoksniu vamzdžiu DN /OD 710 mm betranšėju horizontalaus valdymo būdu. Prašome patvirtinti, kad rangovas turės suprojektuoti ir pakloti naują vandentiekio liniją šalia esamo vandentiekio tinklo. Taip pat prašome nurodyti, ar senasis tinklas turės būti užaklintas. 7. Prašome patvirtinti, kad esant galimybei bus galima suprojektuoti ir kitą betranšėjį vamzdynų klojimo būdą, t.y. kur sąlygos leis – į esamą vamzdį įtraukiant naują PE RC vamzdį, skirtą laužymo metodui. 8. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas savo pasiūlyme gali vertinti trasoje D710 mm, esančias fasonines dalis ir uždaromąją armatūrą, kurių skersmuo DN600 mm. Klausimą grindžiame tuo, kad atėmus vamzdžio D710 mm sienelės storį 42,1mm, vamzdžio vidinis skersmuo lieka 625,8 mm. | - Kadangi naujas tinklas klojamas greta esamo, laikino vandentiekio įrengimas nereikalingas. - 2.1.3. pozicijoje aprašytuose statomuose šuliniuose montuojamos naujos fasoninės dalys taip kaip yra esamuose: 4 šuliniai su nuorintojais D100 ir išleidėjais D150; 6 šuliniai su priešgaisriniais hidrantais. 2.1.4 Pozicijoje aprašytuose naujai statomuose šuliniuose montuojami balnai ir įvadinės sklendės pagal įvadų skersmenį. Šulinio vieta nustatoma atsižvelgiant į gatvės dangos sprendinius 2B. Tai techninė klaida. Nurodomas šulinio skersmuo 2000 mm. Pridedamoje žiniaraščio redakcijoje ištaisyta. Patikslinti dėl perstatymo? - Požeminiai, montuojami šuliniuose. - Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf - Montuojamos vandentiekio sklendės, uždorių siūlyti negalima - Naujoji linija klojama greta esamos. Esama linija aklinama visuose atviruose galuose. Šiems darbams darbų žiniaraštis papildytas eilute 2.1.15. - Naujas tinklas klojamas greta esamo. Įtraukimas neprojektuojamas. - Naudojamos fasoninės dalys ir sklendės turi būti D700 PN 16. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2025-11-12 14:58 CVP IS pranešimu ID 430159: Techninėje specifikacijoje nurodytas vandentiekio tinklo D710 mm ilgis 1,34 km. Darbų žiniaraštyje nurodytas ilgis -1280 m. Prašome patvirtinti, kad skaičiuojant pasiūlymo kainą, tiekėjai turi vadovautis darbų žiniaraštyje nurodytu ilgiu. | Vadovautis darbų žiniaraštyje nurodytu ilgiu. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2025-11-14 08:45 CVP IS pranešimu ID 432616: Prašome pateikti rekonstruojamų šulinių ir kamerų korteles. | Visi šuliniai montuojami naujai atsižvelgiant į gatvės dangos sprendinius. Esami šuliniai – demontuojami. Skersmuo ir gylis nurodytas žiniaraščio 2.1.3 ir 2.1.4 pozicijose |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2025-11-17 13:05 CVP IS pranešimu ID 435165: Prašome patikslinti, ar rekonstruojami vandentiekio tinklai yra sužiedinti, ar reiks įrengti apvedimo linijas? | Kadangi naujas tinklas klojamas greta esamo, laikino vandentiekio įrengimas nereikalingas. |
| 11. | Paklausimas, teiktas 2025-11-17 15:34 CVP IS pranešimu ID 435711: 1. Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1 Techninė specifikacija nėra nurodyta perklojamo vandentiekio vamzdyno (PE100 RC DN/OD dvisluoksnis vamzdis 710 mm ir DN/OD 500 mm) slėgio klasė. Prašome patikslinti kokia turės būti slėgio klasė: PN10 ar PN16? 2. Ar vandentiekio kamerose Nr. 236B ir 62A fasoninės dalys, tokios kaip trišakiai ir armatūra, galės būti naudojamos sumažinto diametro – d600mm, vietoje nurodyto d700mm diametro? | - Vamzdyno slėgio klasė PN10, armatūros PN16. - Naudojamos fasoninės dalys ir sklendės turi būti D700 PN 16. |
| 12. | Paklausimas, teiktas 2025-11-17 16:55 CVP IS pranešimu ID 436031: 1. Prašome patikslinti ar vandens tiekimą reikės užtikrinti tik esamiems abonentams, o rekonstrukcijos metu esama vandentiekio trasa nebus naudojama. 2. Ar rengiant projektą bus galima projektuoti naują vandentiekio tinklą šalia esamos linijos, o esamą vandentiekio liniją injektuoti? 3. Ar Rangovas galės pasirinkti naujų tinklų klojimo būdą projektavimo metu? 4. Prašome patikslinti, ar bus reikalingi kamerų remonto darbai iš vidaus? | - Kadangi naujas tinklas klojamas greta esamo, laikino vandentiekio įrengimas nereikalingas. Vandens tiekimas vartotojams nutraukiamas laikinai įvadų perjungimo metu. - Naujoji linija klojama greta esamos. Esama linija aklinama visuose atviruose galuose. Šiems darbams darbų žiniaraštis papildytas eilute 2.1.15. - Galės išskyrus pravėrimą per esamą tinklą - Vandentiekio kamerose atliekami darbai pagal žiniaraščio 2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12 pozicijų aprašymą. |

PRIEDAI:

1. Pirkimo dokumentų (aktuali redakcija 2025-11-19);

2. Priedas Nr. 3 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“ (aktuali redakcija 2025-11-19);

3. Priedas Nr. 5 „Pasiūlymo forma“ (aktuali redakcija 2025-11-19);

4. Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“ (aktuali redakcija 2025-11-19);