SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, RANGOS DARBŲ, APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

Marijampolės profesinio rengimo centras, įstaigos kodas 111964944, adresas Kauno g. 117, 68223 Marijampolė.

DARBŲ PAVADINIMAS:

Marijampolės profesinio rengimo centro saulės elektrinės projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas.

REIKALAVIMAI KAINOS PASKAIČIAVIMUI:

- Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis.

- Sutarties vykdymo metu nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti darbus, ir kurių šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Darbų pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ PRISTATYMAS:

- Visos į objektą rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga prieš tai turi būti suderintos su užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus.

- Užbaigęs montavimo darbus rangovas privalo perduoti užsakovui panaudotų statybinių medžiagų/gaminių deklaracijas bei sertifikatus.

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS:

Rangovas atsakingas už saulės elektrinės (Gėlyno g.11, Marijampolėje (1 Pav. Saulės elektrinės montavimo vieta) projektavimo darbus, reikalingos dokumentacijos parengimą ir derinimą su atsakingomis institucijomis, montavimą, paleidimą ir derinimą, reikalingus matavimus, personalo supažindinimą su įrangos naudojimu bei valdymu, reikiamų jėgos, interneto kabelių atvedimą iki numatytos vietos. Tiekėjas atsakingas už saulės elektrinių prijungimą prie skirstomųjų tinklų.

Gėlyno g. 11, Marijampolė (60 kW)

1 pav. Saulės elektrinės montavimo vieta

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente ar ne.

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendra saulės elektrinės įrengtoji galia, kW | 60 kW Gėlyno g. 11, Marijampolė |
| 2. | Montavimo vieta | Gėlyno g. 11, Marijampolė (unikalus statinio Nr. 4400-0068-2670 su priestatu žymėjimas plane 2p1b) |
| 3. | Montavimo konstrukcija | Visos metalinės tvirtinimo detalės nerūdijančio plieno, atsparios korozijai. Montavimo konstrukcijos su guminėmis apsaugomis nuo stogo dangos sugadinimo. Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai. Montavimo sistema skirta montavimui ant plokščio statinio stogo. |
| 4. | Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Tiekėjas turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindžia pasiūlyme nurodytą pagaminti elektros energijos kiekį. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis. Turi būti suprojektuotas ekonomiškiausias išdėstymas su jo pagrindimu. |
| 5. | Monitoringo internetu sistema | Monitoringo sistemoje teikiama informacija: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės rodikliai; 3. Momentinė generuojama saulės jėgainės gaminama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį; 5. Gedimų diagnostika ir monitoringas. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga yra neatlygintina viso saulės jėgainės eksploatavimo metu. |
| 6. | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, pagaminta ne vėliau nei prieš 12 mėn. |
| 7. | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Saulės jėgainei turi būti suprojektuotos ir įrengtos reikiamos apsaugos nuo žaibo iškrovų ir viršįtampių, visi įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti. Įranga turi būti tinkamai įžeminta. Pasiūlyme nurodyti įžeminimo būdą, bei jį pagrįsti. Projektavimo ir įrengimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis LR galiojančiomis taisyklėmis ir reglamentais. |
| 8. | Saulės jėgainės techninė priežiūra ir aptarnavimas | Tiekėjas įsipareigoja suteikti 5 (penkių) metų nemokamą Saulės elektrinių atliktų darbų garantinį aptarnavimą. Bei už pasiūlyme nurodytą sumą vykdyti 5 (penkis) metus techninę priežiūrą, užtikrinant šias paslaugas: - užtikrinti Saulės jėgainės, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir jos techninę priežiūrą. Įvykus avarijai ar sutrikimui, Tiekėjas įsipareigoja greičiausiai techniškai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, o nenumatytais atvejais, kai atstatyti veikimo neįmanoma dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip atsarginių dalių užsakymo vėlavimas ir pan., ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos atstatyti Saulės jėgainės (ir joje esančių įrenginių) veikimą; - ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus Tiekėjo pasirinktu metu suderinus su Pirkėju atlikti reguliarią Saulės jėgainės bei joje esančių įrenginių patikrą (su ataskaitos apie atliktos apžiūros rezultatus pateikimu) bei įvertinti: - bendrą įrenginių funkcionalumą; - ar Saulės jėgainėje neatsirado matomų įrangos pažeidimų, saulės modulių patamsėjimų, korozijos židinių, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulės jėgainės saugumą užtikrinanti įranga; - mechaninį Saulės jėgainėje esančios įrangos funkcionalumą (įskaitant tvirtinimo elementus, įrangos sujungimo ir elektros dėžutes, kištukus, techninės eksploatacijos kontrolės sistemas, vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius). - teikti kitas paslaugas, būtinas Saulės jėgainės bei joje esančių įrenginių eksploatavimui ir jos priežiūrai. - vieną kartą per metus nuplauti modulius. |
| 9. | Saulės jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Elektrinės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvams naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Turi būti pasirinktos nerūdijančio plieno arba analogiškos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos konstrukcijos parinkimą bei tinkamą suprojektavimą ir įrengimą. |
| 10. | Inverterių (keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas | Montuojant konstruktyvus, instaliuojant kabelius ir kitus turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos, elektrosaugos taisyklių, gaisrinės saugos ir kiti projektiniai reikalavimai. Elektros kabeliai lauke klojami betranšėju būdu. Visi projekto apimtyje įrengiami elektros kabeliai turi būti variniai. |
| 11. | Išmanusis skaitiklis | Reikalingas vidinis papildomas skaitiklis inverterio duomenims ir stebėjimui. |
| 12. | Fotovoltinių modulių montavimas, bandymai ir matavimai, paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Atlikti visus saulės jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Saulės jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti Saulės jėgainę. Pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus tokio tipo Saulės jėgainę priduoti atitinkamoms institucijoms ir gauti reikiamas pažymas dėl Saulės jėgainės atitikimo teisės aktų reikalavimams. Darbų priėmimo-pridavimo aktu saulės jėgainę perduoti eksploatuoti Pirkėjui, pateikiant visą reikiamą dokumentaciją: projektus, naujai sumontuotos įrangos eksploatavimo instrukcijas, aprašymus, panaudotų medžiagų deklaracijas, schemas, bandymų bei matavimo protokolus, saulės elektrinės eksploatavimo metinius ir daugiametį eksploatavimo planus (kas įeina į priežiūros darbų apimtį), ir kt. lietuvių kalba. |
| 13. | Projektavimas | Prieš teikiant pasiūlymą Tiekėjas savo sąskaita iš anksto suderinęs datą su Pirkėju gali apsilankyti objekto vietoje būsimų projektavimo darbų kiekio ir apimčių patikslinimui, reikiamos informacijos apie esamą pastatą, esamos elektros inžinerinės sistemos struktūrą ir kitos informacijos sutikslinimą. |

2 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės parametrai

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos charakteristikos nurodyti konkrečius parametrus (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
|  | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
|  | ISO 14001 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
|  | IEC 61215 EN 61215 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas ir duomenų lapas |  |
|  | IEC 61730 EN 61730 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas ir duomenų lapas |  |
|  | PID-free atsparumas (angl. Potential Induced Degradation) | Taip. Teikiamas sertifikatas ir duomenų lapas |  |
|  | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP67 Lygiaverčių ar geresnių savybių |  |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip. Teikiama gamintojo deklaracija |  |
|  | Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija | Taip. Teikiamos garantinės sąlygos |  |
|  | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai |  |  |
|  | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip. Po projekto įgyvendinimo privaloma pateikti kiekvieno modulio matavimus |  |
|  | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |
|  | Produkto gamintojo garantija pilnais metais | ≥12 metų |  |
|  | Efektyvumo garantija po 1 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥ 99 % |  |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥ 89 % |  |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | ≥ 20 % |  |
|  | Mechaninis atsparumas |  |  |
|  | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |
|  | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 |  |
|  | Kiti parametrai |  |  |
|  | Saulės modulio galia | ≥ 450 Wp |  |
|  | Saulės elementų tipas | Monokristaliniai arba lygiaverčiai ar geresnių savybių. |  |
|  | Konstrukcijos tipas | Stiklas/stiklas |  |
|  | Saulės elementų skaičius | ≥ 60 |  |
|  | Svoris | Saulės modulių, montavimo sistemos ir kitų nuolatinių apkrovų svoris vienam kvadratiniam metrui turi neviršyti ekspertizės išvadose nurodytos maksimaliai leistinos nuolatinės apkrovos, nurodytos kiekvienai stogo zonai (30 kg/m2). |  |
|  | Atsparumas atgalinei srovei | ≥ 15 A |  |
|  | Saulės modulių kokybės klasė: | A |  |
| II. | INVERTERIAI: |  |  |
|  | Siūlomų inverterių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
|  | OHSAS 18001 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | ISO 14001 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | Siūlomi inverteriai turi atitiktį šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
|  | CE 2014/35/EU, 2014/30/EU | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | IEC 61727:2004 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | IEC 62116:2008 arba lygiavertis | Taip. Teikiamas sertifikatas |  |
|  | Gamintojo garantija | > 10 metų |  |
|  | Inverterio gamintojo garantija | Taip. Teikiamos garantinės sąlygos |  |
|  | Techniniai parametrai: |  |  |
|  | Fazių skaičius | 3 |  |
|  | Tipas | Hibridinis, su galimybe prijungti energijos kaupimo įrenginius ir užtikrinti automatinį energijos srautų valdymą. Inverterio galia turi būti parinkta pagal konkrečiai elektrinei nustatytas ESO technines sąlygas, taip pat turi būti galimybė pilnai valdyti visą instaliuotą galią ir optimizuoti jos panaudojimą, įskaitant galios ribojimo ar kaupimo sprendimus. |  |
|  | Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP 65 |  |
|  | Maksimalus inverterio efektyvumas, Euro | ≥ 98 % |  |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485 ar kt. |  |
| III. | KONSTRUKCIJOS: |  |  |
|  | CE ženklinimas | Taip. Teikiama gamintojo deklaracija |  |
|  | LST EN 1090-1:2009+A1:2012 arba lygiavertis | Taip. Teikiama gamintojo deklaracija |  |
|  | Apsauginė membrana (tarp konstrukcijos ir stogo dangos) | Taip. Teikiamas duomenų lapas |  |
|  | Posvyrio kampas horizonto atžvilgiu | ≥10 |  |
|  | Konstrukcijų gamintojo suteikiama garantija | ≥10 metų |  |
|  | Konstrukcijų gamintojo garantija | Taip. Teikiamos garantinės sąlygos |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus tipas, modelis ar standartas, tai tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.