## WL
DARBŲ SĄRAŠAS/WORK LIST
Eil. Nr. / Row No. | Darbo pavadinimas / Title of the work | Matavimo vienetai/ Units of measurement | Darbo aprašymas/ Work description
1 | 110-110-330-400 kV OL stiklinių izoliatorių palaikančios ar tempiamos girliandos keitimas į stiklinių izoliatorių girliandą dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe / Replacement of the suspension or tension glass insulator string to the string of glass insulators in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized | girlianda / string | Pakeisti izoliatorių girliandą į stiklo izoliatorų girliandą, parinktą esamam laidui dvigrandės oro linijos atramoje vienai grandžiai esant darbe, su atitnkančia minimalią izoliatorių suardančia mechanine apkrova (izoliatoriaus klasė, kN) ir armatūra. / Replacement of the insulator string with a glass insulator string, which elements and line fittings were selected for the existing conductor with the corresponding minimum insulator breaking mechanical load (insulator class, kN) in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized
2 | 110-330-400 kV OL žaibosaugos troso jungties atramos viršūnėje keitimas dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe / Replacement of ground connector of the lightning protection wire on the top of the tower in double-circuit 110-330-400 kV OHL when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe pakeisti troso įžeminimo prijungimo jungtį, atitinkamą troso skerspjūviui, atramoje, keičiant prijungimo gnybtus trosui ir atramai. Darbai atramoje: nuvalomas atramos paviršius nuo dažų ir rūdžių gnybto montavimo vietoje, nuvalytas paviršius nutepamas elektrai laidžia antikorozine pasta, atliekamas paruošto paviršiaus foto fiksavimas ir sumontuojamas gnybtas. Darbai ant žaibosaugos troso: vieliniu šepečiu ar švitrinio popieriumi nuvalomas troso paviršius gnybto įrengimo vietoje, atliekamas nuvalyto paviršiaus foto fiksavimas ir sumontuojamas gnybtas. Replacement of ground connector of the lightning protection wire on the top of the tower in double-circuit 110-330-400 kV OHL when one circuit is energized includes replacement the ground connector and it's fittings of the lightning protection wire, corresponding to the lightning protection wire cross-section on the top of the tower in double-circuit 110-330-400 kV OHL when one circuit is energized. Work on the top of the tower: the surface of the tower has to be cleaned from old paint and rust at the ground connector fitting installation place, the cleaned surface is smeared with electrically conductive anti-corrosion paste, a photo has to be taken of the prepared surface and finished installation of the connector. Work on the lightning protection wire: the surface of the lightning protection wire has to be cleaned with a wire brush or sandpaper at the place of installation of the ground connector fitting, a photo has to be taken of the prepared surface and finished installation of the connector on the lightning protection wire.
3 | 110-330-400 kV OL bandažo montavimas apsaugos nuo perkūnijos trosui dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe / Installation an armor road for lightning protection wire (ground wire) in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandėje oro linijoje vienai grandžiai esant darbe pažeisto troso vietoje atstatomos troso vijos į vietą ir užvyniojamas bandažas ant troso (kada troso skerspjūvio sumažėjimas iki 17%). / Using aerial work platform, wrap the strands back to place on lightning protection wire (ground wire), install an armor road on top damaged strands at the point of rupture in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized.
4 | 110-330-400 kV OL bandažo montavimas laidui dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe / Installation an armor road for single conductor (on one phase) in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe, pažeisto laido vietoje atstatomos laido vijos į vietą ir užvyniojamas bandažas ant laido (kada laidų (plieninių – aliumininių) laidžios dalies skerspjūvio sumažėjimas iki 17%). Pateikti sumontuoto bandažo nuotraukas. / Using aerial work platform, wrap the strands back to place on conductor, install an armor road on top damaged strands at the point of rupture in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized.
5 | 110-330-400 kV OL distancinio spyrio keitimas dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe su vežimėliu / Replacement of distance spacer in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized (with inspection trolley/car) | vnt. / pcs | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe, naudojant vežimėlį pakeisti defektinius, sulūžusius laido distancinius spyrius į analogiško tipo, sumontuojant į buvusias vietas. / Using inspection trolley/car, replace defective, broken distance spacer to analog type, installing it in its former places, in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized.
6 | 110-330-400 kV OL distancinio spyrio keitimas dvigrandėje OL vienai grandžiai esant darbe su autobokštu / Replacement of distance spacer in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized (with aerial work platform) | vnt. / pcs | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe, naudojant autobokštą pakeisti defektinius, sulūžusius laido distancinius spyrius į analogiško tipo, sumontuojant į buvusias vietas. / Using aerial work platform, replace defective, broken distance spacer to analog type, installing it in its former places, in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized.
7 | 110-330-400 kV OL izoliacijos elementų laidą laikančiose pakabose keitimas dvigrandės OL atramoje, vienai grandžiai esant darbe/ Replacement of insulators in the suspension strings in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandės oro linijos atramoje, esant vienai grandžiai darbe, pakeisti defektinį stiklo izoliatorių į analogiško tipo stiklo izoliatorių laidą palaikančiose pakabose. / Replacement the defective glass insulator with an new glass insulator of the same type in the suspension string.
8 | 110-330-400 kV OL izoliacijos elementų tempiamose pakabose keitimas dvigrandės OL inkarinėje atramoje, vienai grandžiai esant darbe/ Replacement of insulators in the tension strings in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandės oro linijos atramoje, esant vienai grandžiai darbe, pakeisti defektinį izoliatorių į analogiško tipo izoliatorių, tempiamose izoliatorų pakabose, inkarinėje-kampinėje atramoje. Pateikti keičiamų ir pakeistų elementų nuotraukas./ Replacement the defective glass insulator with an new glass insulator of the same type in the tension string.
9 | 110-330-400 kV OL kilpų išskyrimas dvigrandės OL atramoje, kai antra grandis esant darbe/ Separating of conductor loops in 110-330-400 kV double-circuit OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Išskyrus fazinių laidų kilpas ar atsišakojimo jungtis, galus patikimai pritvirtinami prie paskutinio izoliatoriaus (prie tempiamo gnybto) išlaikant saugius atstumus iki įžemintų dalių ir kitų fazių. / After separating the loops or branch clumps of the phase conductors, the ends have to be securely attached to the last insulator (at the tension clump) to maintain safe distances to the grounded parts and other phases.
10 | 110-330-400 kV OL kilpų sujungimas presavimo būdu dvigrandės OL atramoje, kai antra grandis esant darbe / Joining of conductor loops by using compressing joints in 110-330-400 kV double-circuit OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Prieš darbų pradžią iš dokumentacijos įsitikinama fazių išdėstymo teisingumu. Atsišakojimo jungtys montuojamos standartiniais pagal laido skerspjūvį parinktais gnybtais, o kilpos supresuojamos standartiniais presuojamais gnybtais. Montavimo metu ir po jo turi būti išlaikomi saugūs atstumai iki įžemintų dalių ir kitų fazių atitinkantys EĮĮT reikalavimus. / Before starting the work, check the correctness of the arrangement of phases in double-circuit tower from the documentation. Using aerial work platform, compress conductor loops with standard compression joints, in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized. During and after installation, safe distances to grounded parts and other phases that meet the requirements of EĮĮT must be maintained.
11 | 110-330-400 kV OL kilpų sujungimas varžtiniais gnybtais dvigrandės OL atramoje, kai antra grandis esant darbe/ Joining of conductor loops by using screw joints in 110-330-400 kV double-circuit OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Prieš darbų pradžią iš dokumentacijos įsitikinama fazių išdėstymo teisingumu. Atsišakojimo jungtys montuojamos ir laidų kilpos sujungiamos standartiniais, pagal laido skerspjūvį parinktais, varžtiniais gnybtais. Montavimo metu ir po jo turi būti išlaikomi saugūs atstumai iki įžemintų dalių ir kitų fazių atitinkantys EĮĮT reikalavimus. / Before starting the work, check the correctness of the arrangement of phases in double-circuit tower from the documentation. Using aerial work platform, join conductor loops with standard screw joints, in double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized. During and after installation, safe distances to grounded parts and other phases that meet the requirements of EĮĮT must be maintained.
12 | 110-330-400 kV OL vieno laido skeltoje fazėje pažeistos dalies, iki 200 m keitimas dvigrandėje OL, antrai grandžiai esant darbe / Replacement of a damaged section on single-conductor in split-phase (two or three conductors in one phase), up to 200 m length, in double-circuit 110-330-400 kV OHL when second circuit is energized | intarpas / section | Dvigrandėje OL, vienai grandžiai esant darbe, pažeistas laidas turi būti keičiamas tos pačios markės laido atkarpa. Mažiausias atstumas nuo jungiamojo gnybto iki laikomojo ar tempiamojo gnybto turi būti ne mažesnis kaip 25 m. Laidų tempiamuosiuose jungiamuosiuose gnybtuose, sumontuotuose OL tarpatramyje, atsparumas turi būti ne mažesnis kaip 90% nuo normuojamos laido trūkimo jėgos. Pateikti naujai sumontuotų gnybtų žiniaraštį./ The damaged conductor section must be replaced with the analog type conductor, in double-circuit 110-330-400 kV OHL span when one circuit is energized. The minimum distance from the compressed joint of conductor to the suspension or tension clamps must be at least 25 m. The tension force of the conductor tensile connecting joints installed in the OHL span must be at least 90% of the rated breaking force of the conductor. Provide a list of newly installed connecting joints of conductor.
13 | 110-330-400 kV OL vibracijos slopintuvų keitimas dvigranės OL atramoje, vienai grandžiai esant darbe/ Replacement of vibration dampers in a double-circuit 110-330-400 kV OHL tower, when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandės oro linijos atramoje, vienai grandžiai esant darbe, demontuoti esamą vibracijos slopintuvą. Sumontuoti naują vibracijos slopintuvą ant OL laido ar žaibosaugos troso. Nuo gnybto montuoti atstumais, numatytais projekte arba į ankstesnę vietą, patikimai priveržiant./ At the tower of the double-circuit overhead line, when one circuit is energized, dismantle the existing vibration damper. Install a new vibration damper on the OHL conductor or lightning protection cable. Install to the previous location or at the distances from the clump specified in the project by securely tightening.
14 | 110-330-400 kV OL apsaugos nuo perkūnijos troso ar OPGW palaikančios ar tempiamos pakabos keičiant linijinę armatūrą ir izoliatorių keitimas dvigrandės OL atramoje vienai grandžiai esant darbe / Replacement a suspension or tension string or linear fittings of lightning protection wire or of lightning protection wire with optical fiber cable (OPGW) in a double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized | vnt. / pcs | Dvigrandės oro linijos atramoje, vienai grandžiai esant darbe pakeisti palaikančios ar tempiamos apsaugos nuo perkūnijos troso ar ŽTŠK pakabos keitimas, keičiant sukabinamą armatūrą ir izoliatorių. Pateikti pakeistos pakabos nuotrauką. / Using aerial work platform, replacement a suspension or tension string or linear fittings of lightning protection wire or of lightning protection wire with optical fiber cable (OPGW) in a double-circuit 110-330-400 kV OHL tower when one circuit is energized.
15 | 110-330-400 kV OL indukuotos įtampos matavimas dvigrandės OL atramoje vienai grandžiai esant darbe / Measurement of the induced voltage of 110-330-400 kV OHL in the double-circuit tower when one of the circuits is energized | vnt. / pcs | Išmatuoti indukuotą įtampą atjungtoje linijoje, esančioje kitos linijos indukuotos įtampos zonoje, pateikti matavimo protokolą. Matavimas atliekamas visose fazėse pakilus prie laidų naudojantis žmonių kėlimo mechanizmą. / Using aerial work platform, measure the induced voltage of all phases in the disconnected circuit located in the induced voltage zone of another power lines.
16 | 110-330-400 kV OL žaibosaugos troso su optiniu kabeliu keitimas į analogiško tipo dvigrandės OL inkariniame tarpatramyje, vienai grandžiai esant darbe (minimalus kiekis 1 km) / Replacement lightning protection wire with optical fiber cable (OPGW) to an analog type ground wire or OPGW in double-circuit of 110-330-400 kV OHL anchor span when one circuit is energized (minimum quantity 1 km) | km | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe, įžeminti atjungtą OL grandį, nuo seno žaibosaugos troso ar ŽTŠK demontuotavus vibracijos slopintuvus ir linijinę armatūra perkelti į ritinius. Atlikus ŽTŠK keitimą perkelti iš skridinių į gnybtus ir sumontuoti vibracijos slopintuvus. / Ground the switched of power line, for changing the lightning protection wire with optical fiber cable in double-circuit of 110-330-400 kV OHL anchor span when second circuit is energized. Dismantle the vibration dampers suspension and tension strings. Move the lightning protection wire with optical fiber cable to the stringing blocks. Change the lightning protection wire with optical fiber cable, move it to the clamps by installing the suspension and tension strings. Install vibration dampers.
17 | 110-330-400 kV OL laidų keitimas trijų fazių į analogiško tipo laidus dvigrandės OL inkariniame tarpatramyje, vienai grandžiai esant darbe (minimalus kiekis 1 km)/ Replacement of all three phases conductors to an analog type of conductors in double-circuit of 110-330-400 kV OHL anchor span when one circuit is energized (minimum quantity 1 km) | km | Dvigrandėje oro linijoje, vienai grandžiai esant darbe, įžeminti atjungtą grandį. Ddemontuoti distancinius ramstukus, vibracijos slopintuvus, laidus plaikančius bei tempiamus gnybtus keičiant skridiniais. Pakeisti laidus inkariniame tarpatramyje. Sumontuoti tempiamas girliandas ir palaikančius gnybtus, vibracijos slopintuvus ir distancinius spyrius./ Ground the switched of power line, for changing the conductors of all tree phases in double-circuit of 110-330-400 kV OHL anchor span when one circuit is energized. Dismantle the distance spacers and vibration dampers, suspension clamps and tension strings. Move the conductors to the stringing blocks. Change conductors, move it to the clamps by installing the suspension clamps and tension strings. Install distance spacers and vibration dampers.