TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas

Perkantysis subjektas yra AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Pirkėjas). Daugiau informacijos apie Perkantįjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt

- Esama situacija

  - Perkantysis subjektas dujų perdavimo sistemos objektų nuotoliniam technologinių procesų valdymui ir kontrolei įdiegė ir vysto telemetrijos (SCADA) sistemą. Telemetrijos sistema sudaryta iš dujų perdavimo sistemos objektų telemetrijos valdiklių, uždaro technologinių duomenų perdavimo tinklo ir SCADA informacinės sistemos (toliau – SCADA IS). SCADA IS realizuota naudojant aukšto patikimumo sprendimus ir jos duomenų apdorojimo ir saugojimo įrangą įrengta 2-jose Perkančiojo subjekto infrastruktūros lokacijose.

  - Perkančiojo subjekto telemetrijos (SCADA) sistema priklauso Lietuvos Respublikos ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai (YSII), todėl SCADA IS struktūra, įrangos išdėstymo lokacijų vietos, duomenų mainų principai ir kita jautri informacija bus pateikta Tiekėjui tik po sutarties pasirašymo.

  - SCADA IS realizuota Yokogawa FAST/TOOLS platformoje (Gamintojas „Yokogawa Electric Corporation“). Perkantysis subjektas planuoja šio pirkimo sutarčių vykdymo metu pereiti prie naujesnio Yokogawa Electric Corporation SCADA informacinės sistemos produkto - Collaborative Information Server (CI server).

  - Perkantysis subjektas duomenų iš išorinių duomenų šaltinių gavimui ir saugiam perdavimui į SCADA IS naudoja Izraelio įmonės Waterfall Security Solutions fizines kibernetines apsaugos sistemas WF-500 – vienos krypties duomenų perdavimo šliuzus (duomenų diodus) su TX ir RX serveriais. Duomenų perdavimui naudojamas MODBUS TCP protokolas bei įsigytos MQTTS protokolo licencijos. Šiuo metu WF-500 aparatinė ir programinė įranga įdiegta vienoje Perkančiojo subjekto infrastruktūros lokacijoje. Perkantysis subjektas iki sutarčių pasirašymo dėl šio Pirkimo objektų įsipareigoja įdiegti WF-500 analogišką sprendinį antroje lokacijoje. Lokacijų vietos nesutampa su SCADA IS duomenų apdorojimo ir saugojimo įrangos lokacijomis.

  - Perkantysis subjektas šiuo pirkimu planuoja įsigyti nuotoliniu būdu nevaldomų uždarymo įtaisų padėties monitoringo debesijos technologija paremtą informacinės sistemos paslaugą, LoRaWAN (Long Range WAN) technologijos aparatinę įrangą sprendiniui realizuoti ir integravimo su SCADA IS paslaugas. Pagal poreikį Perkantysis subjektas numato LoRaWAN dujų slėgio ir temperatūros daviklių įsigijimą ir galimą jų matuojamų parametrų integravimą į SCADA IS.

  - Supaprastinta numatomo sprendinio struktūrinė schema pateikta 1 pav.

1 pav. Supaprastinta LoRaWAN sprendinio struktūrinė schema

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – POD):

    - LoRaWAN aparatinė įranga ir jos parametrų monitoringo debesijos paslaugos (toliau - 1 POD);

    - LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo iš debesijos į SCADA informacinę sistemą sprendinys ir SCADA objektų papildymo LoRaWAN daviklių signalais paslaugos (toliau - 2 POD);

  - Tiekėjai gali teikti pasiūlymus 1 POD ir 2 POD atskirai arba 1 POD ir 2 POD kartu. 2 POD Tiekėjas, teikiant pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti įsipareigojimą, kad 2 POD sutarties vykdymo metu LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo sprendinį reikės realizuoti iš konkretaus 1 POD sutartyje Perkančiojo subjekto įsigyto debesijos sprendinio. 2 POD sutartis bus pasirašoma tik tuo atveju, jei bus pasirašyta sutartis dėl 1 POD.

- Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektams

  - Sąlygos ir reikalavimai 1 POD

- Reikalavimai LoRaWAN aparatinei įrangai

- Perkantysis subjektas ketina įsigyti LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklius, temperatūros daviklius, slėgio daviklius, vibracijos daviklius, LoRaWAN šliuzus su LoRaWAN ir 3G/4G (LTE) antenomis (toliau – Prekės). Išvardintos įrangos montavimą ir konfigūravimą Perkantysis subjektas planuoja vykdyti ūkio būdu. Preliminarus perkamų prekių poreikis pateiktas 4.1.1.20 punkte.

- 4.1.1.20 p. pateikiami prekių kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio, pasilieka sau teisę pirkti nurodytas prekes didesniais kiekais, bet neviršijant sutarties vertės Eur be PVM. Prekės bus perkamos pagal poreikį.

- Perkantysis subjektas, iškilus poreikiui, turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas analogiškos paskirties prekes (maksimaliai iki 10 proc. 1 POD sutarties prekėms numatytos vertės Eur be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau nei prieš 6 mėn.), nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.

- Prekių techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

- Siūloma aparatinė įranga privalo būti sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiamos visų siūlomų prekių sertifikatų kopijos.

- Perkami davikliai bus naudojami potencialiai sprogiose aplinkose: IIA T1 (gamtinės dujos), Zone 1. Kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiama padėties daviklių ATEX sertifikato kopija.

- Jei prekių gamintojas nutrauks Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie prekių tiekimo/gamybos nutraukimą, nekeičiant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

- Kartu su pirminiu pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (duomenų lapas (datasheet), aprašymas, konfigūravimo instrukcija) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti techninių specifikacijų atitikimo lenteles (nurodyti tiekėjo siūlomų parametrų reikšmes), nurodant pridėtų prie pasiūlymo techninių dokumentų puslapius su reikalaujamais parametrais ar pateikiant nuorodas į prekių aprašymus gamintojo interneto svetainėje, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai.

- Bendra maksimali 1 POD sutarties prekėms skirta vertė lygi 227273,00 Eur be PVM + 10 % (22727,00 Eur be PVM) (techninėje specifikacijoje nenurodytoms analogiškos paskirties prekėms), iš viso 250 000 Eur be PVM). Maksimali prekių tiekimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau

- Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, nuo Perkančiojo subjekto raštiško užsakymo pateikimo dienos. Vadovaujantis bendrosiomis sutarties sąlygomis, už laiku nepristatytas prekes bus skaičiuojami delspinigiai.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti konfigūruojamų-programuojamų prekių gamintojo patvirtinimą, kad perkančiojo subjekto specialistams iki įsigyjamų prekių gyvavimo ciklo pabaigos (end-of-life) bus suteikta nemokama prieiga prie įsigyjamų prekių konfigūravimo priemonių ir mikroprogramų (FirmWare) gamintojo interneto resursų, iš kurių galima būtų atsisiųsti visą reikalingą programinę įrangą ir FirmWare bei neatlygintinai naudotis.

- Prekių gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

- Prekės negali būti pagamintos valstybėse ar teritorijose, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai. 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

- Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 arba 14:00 iki 15:30 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais, adresu: Gudelių g. 49, LT – 04224 Vilnius.

- Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

- Prekių perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris turi būti skaitmeninis su elektroniniais parašais.

- Už prekes atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

- Perkamų prekių preliminarūs kiekiai:

## 4.1. lentelė. Perkamų prekių preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LoRaWAN 8 kanalų šliuzas (gateway) – komplektas: šliuzas (1 vnt.), LoRaWAN antena ≥4,5 dBi (2 vnt.), LTE antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); GPS antena (1 vnt.); antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas (4 vnt.) | kompl. | 50 |
|  | Universalus LoRaWan čiaupo padėties daviklis su tvirtinimo komplektu | vnt. | 150 |
|  | LoRaWAN slėgio daviklis | vnt. | 3 |
|  | LoRaWAN temperatūros daviklis | vnt. | 3 |
|  | LoRaWAN vibracijos daviklis | vnt. | 3 |
|  | PoE inžektorius 24V DC | vnt. | 50 |

- Perkamų prekių reikalaujami techniniai parametrai:

## 4.2. lentelė. LoRaWAN 8 kanalų šliuzo reikalaujami techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | LoRaWAN 8 kanalų šliuzo pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas |
|  | Suderinamumas su mobiliojo ryšio operatorių tinklais | Skirtas Europos mobiliojo ryšio operatorių tinklams |
|  | Palaikomos mobiliojo ryšio paslaugos, ne prasčiau kaip | 4G- LTE Category 4; 3G – HSPA+; 2G – GPRS * |
|  | Palaikomi mobiliojo ryšio paslaugų dažnių diapazonai, ne prasčiau kaip | 4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B28A(700); 3G: B1(2100), B3(1800), B8(900); 2G: B3(1800), B8(900) |
|  | Elektros maitinimas | PoE, 37...57 VDC, PoE Standartas IEE803.3at, ne daugiau 25W |
|  | Procesorius (ne prasčiau)/atmintis (ne mažiau) | ARM9 400MHz, 128 MB DDR RAM, 256 MB Flash Memory |
|  | Globali pozicionavimo sistema | GPS arba lygiavertė |
|  | LoRaWAN specifikacija | Dažnis(dažnių planas) 868 MHz (EU868); Ne mažiau 8 kanalų; |
|  | Jungtis, ne mažiau | RJ45 (Ethernet, PoE) - 1 vnt.; USB2.0 Type A – 1 vnt.; Micro SIM – 1 vnt.; N-Type Female: GSM-2 vnt.; LoRaWAN - 2 vnt. GPS - 1 vnt. |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 265x95x260 |
|  | Tvirtinimo kronšteinas montavimui ant sienos ar stovo | Taip |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP67 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Papildoma komplektacija: | LoRaWAN strypinė antena ≥4,5 dBi (2 vnt.); LTE strypinė antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); Antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas su apkabamomis(4 vnt.) |
|  | Sertifikavimas: Elektromagnetinio suderinamumo standartai | EN 55023 Class A ¦ EN 301 489-3 V2.1.1 ¦ EN 301 489-1 V2.2.0 ¦ EN 301-489-52 V1.1.0 ¦ CE Mark, UKCA arba lygiaverčiai |
|  | Sertifikavimas: Radijo dažnių suderinamumo standartai | EN 300 220-1 V3.1.1 ¦ EN 300 220-2 V3.1.1 ¦ EN 300 328 V2.2.2 ¦ EN 301 511 V9.0.2 ¦ EN 301 893 V2.1.1 ¦EN 301 908-1 V11.1.1 ¦ EN 301 902-2 V11.1.1 ¦ EN 301 908-13 V11.1.1 ¦ EN 62311-2008 arba lygiaverčiai |
|  | Sertifikavimas: Saugumo standartai | IEC 60950-1 arba lygiavertis |
|  | Sertifikavimas: Kokybės standartai | MIL-STD-810G: High Temp, Low Temp, Random Vibration. SAE J1455: Transit Drop & Handling Drop, Random Vibration, Swept-Sine Vibration. IEC68-2-1: Cold Temp. IEC68-2-2: Dry Heat arba lygiaverčiai |

* - turi būti galimybė išjungti 2G ryšio palaikymą

## 4.3. lentelė. Universalus LoRaWan čiaupo padėties daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Daviklio pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas |
|  | Paskirtis | Universalus bevielis LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklis, leidžiantis fiksuoti kaip galines padėtis, taip ir atidarymo procentą. |
|  | Montavimas | Tinkamas montuoti kaip ant čiaupo rankenos, taip ir ant valdymo rato (šturvalo). Tinkamas vertikalioje ir horizontalioje padėtie sumontuotų čiaupų padėties nustatymui. Šturvalo atveju čiaupo padėtis nustatoma pagal apsukų kiekį tarp uždarytos ir atidarytos padėčių. |
|  | Veikimo principas | MEMS (Microelectromechanical systems) technologijos giroskopo ir akselerometro principu veikiantis daviklis, įvertinantis vibracijos, pagreičio, rotacinio judesio reiškinius bei magnetinius laukus, temperatūrą ir atmosferinį slėgį. |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 95x60x45 |
|  | Korpuso medžiaga | Atsparus UF spinduliams plastikas |
|  | Universalus, nerūdijančio plieno čiaupo padėties daviklio tvirtinimo komplektas | Taip |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP68 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Baterija | Ličio, 3,6 V, ne mažiau 8500 mAh |
|  | Autonominio veikimo laikas | LoRaWan SF7 – nuo 5 iki 6 metų; LoRaWan SF9 – nuo 4 iki 5 metų; LoRaWan SF12 – nuo 1 iki 3 metų; |
|  | Bevielės komunikacijos | Protokolas LoRaWAN Class A, EU Dažnis – 868 MHz (LoRaWAN EU 867...870 MHZ); Išėjimo galingumas – ne mažiau 10dBm; Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau – AES-128; Maksimalus veikimo atstumas: LoRaWan SF7 – 500 m; LoRaWan SF9 – 1 km; LoRaWan SF12 – 2 km; |
|  | Konfigūravimas per NFC | ISO/IEC 15693, naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | CE sertifikavimas pagal: | ATEX Directive (2014/34/EU) Electro Magnetic Compatibility (EMC) (2014/30/EU) Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU) Reduction of Hazardous Substances (RoHS) (2011/65/EU) Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.4. lentelė. LoRaWan slėgio daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 2 modulių: 1. Slėgio jutiklio modulis; 2. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. |
|  | Reikalavimai slėgio jutiklio moduliui |  |
|  | Slėgio jutiklio modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau +40 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 - 350 |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 350 |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 500 |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 80 |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida | ne daugiau ± 0.25 % nuo viršutinės skalės ribos |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) | ne blogesnis ± 0,3 % nuo viršutinės skalės ribos pirmais metais |
|  | Parodymų atnaujinimo periodas | nuo 1 min iki 3 dienų |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 (jei gamintojas nesiūlys G ½, numatyti papildomą nerūdijančio plieno 316 perėjimą į G ½ Male) |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 600 |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai universalus LoRaWan komunikacijos moduliui |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Suderinamumas su siūlomu slėgio jutiklio moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm |
|  | Antena | Integruotavisakryptė |
|  | Maitinimas | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, D tipo, 3,6V, ne mažiau 19 Ah |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.5. lentelė. LoRaWan temperatūros daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 3 modulių: 1. Temperatūros matavimo modulis; 2. Temperatūros jutiklis; 3. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo moduliui |  |
|  | Temperatūros matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Termoporos jutiklio signalo keitimas ir temperatūros matavimas |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas |
|  | Sujungimas su termoporos jutikliu | M20 female |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 400 |
|  | Tvirtinimo konstrukcija | Nerūdijančio plieno, prie vertikalus vamzdžio |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai termoporos jutikliui |  |
|  | Jutiklio medžiaga ir tipas | Fe-CuNi; J, Class 1 pagal IEC60584 arba lygiavertį |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, °C, ne siauriau | -40...+800 |
|  | Jutiklio ilgis, mm | 150...160 |
|  | Kabelio ilgis | 1,9...,2.1 m |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio diametras, mm | 5...6 |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio medžiaga | Nerūdijantis plienas 316 |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Reikalavimai universalus LoRaWan komunikacijos moduliui |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Suderinamumas su siūlomu temperatūros matavimo moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm |
|  | Antena | Integruota visakryptė |
|  | Maitinimas | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, D tipo, 3,6V, ne mažiau 19 Ah |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.6. lentelė. LoRaWan vibracijos daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Vibracijos matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Jutiklio paskirtis | Vibracijos matavimas su temperatūros matavimo funkcija ir matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu |
|  | Vibracijos matavimo principas | Pagreičio matavimas; Greičio matavimas |
|  | Vibracijos matavimo ašys | Pagal X,Y,Z ir 3-jų ašių kombinacija |
|  | Vibracijos matavimo diapazonas | Pagreitis: 0...130 m/s2; Greitis: 0...20 mm/s |
|  | Vibracijos dažnių diapazonas, ne siauriau | 10...1000 Hz; |
|  | Vibracijos (100 Hz) matavimo tikslumas | Pagal X,Y,Z ašis: ne daugiau 10 % skalės; Pagal 3-jų ašių kombinaciją: ne daugiau 20 % skalės; |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, ne siauriau | -20...+85 °C |
|  | Temperatūros matavimo rezoliucija, ne daugiau | 0,1 °C |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 4 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinės temperatūros aliarmas, bevielės komunikacijos klaidos, daviklio klaidos, atminties klaidos |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -20 |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +85 |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas, plastikas |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 260 |
|  | Tvirtinimas | Magnetinis laikiklis |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm |
|  | Antena | Integruota visakrypti |
|  | Maitinimas | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, 3,6V, ne mažiau 2,6 Ah |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ic IIB T4 Gc, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją |

## 4.7. lentelė. POE inžektorius

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | POE inžektoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
|  | Paskirtis | Maitinimo įtampos įterpimas padavimui vytos poros Ethernet kabeliu Power over Ethernet (PoE) įrangos maitinimui |
|  | Įėjimo Ethernet sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed") |
|  | Išėjimo Ethernet PoE sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode ") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed ") |
|  | Ethernet sąsajų standartai | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ output |
|  | Įėjimo nominali įtampa, V DC | 24 arba 48 |
|  | Įėjimo srovė, A, ne daugiau | 1,5A esant 24V DC |
|  | Išėjimo PoE įtampa, V DC, ne siauriau | 22...57 |
|  | PoE apkrovos galia, W, ne mažiau | 30 |
|  | Apsauga nuo perkrovos | Taip |
|  | Apsauga nuo poliariškumo sumaišymo | Taip |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 30x100x90 |
|  | Tvirtinimas | ant DIN bėgelio |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP30 |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 |
|  | Drėgnumas, ne mažiau | 95% be kondensacijos |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją |

- Reikalavimai paslaugoms

## Perkantysis subjektas ketina įsigyti išvardintų 4.1.1 skyriuje LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklių, temperatūros daviklių, slėgio daviklių, vibracijos daviklių parametrų monitoringo debesijos paslaugas bei Perkančiojo subjekto specialistų daviklių aprašymo ir konfigūravimo debesijos monitoringo sistemoje apmokymo paslaugas.

- Reikalavimai debesijos paslaugoms

- Perkamų paslaugų kiekis pateiktas 4.1.2.3.1 punkte;

- Debesijos paslaugos ir mokymai, nurodyti 4.1.2.3.1 punkte, turi būti pilnai realizuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos;

- Debesijos sprendinys turi būti sudarytas iš LoRaWAN tinklo serverio (LoRa Network Server -LNS) ir daiktų interneto koncentratoriaus ( IIoT Hub).

- Perkamas debesijos paslaugų sprendinys turi būti suderinamas su perkamais 4.1.1 skyriuje davikliais ir šliuzais. T. y., neapsiribuojant išvardintu, debesijos monitoringo sprendinys turi apimti funkcionalumą:

  - Užtikrinti daviklių pasirinktų parametrų nuskaitymą, kaupimą ir atvaizdavimą vizualiai patrauklioje formoje (pvz., mnemoschemose, lentelėse, grafikuose laiko ašyje);

  - Užtikrinti LoRaWAN tinklo parametrų monitoringą: signalų praradimus iš davikliu pagal „širdies plakimo“ algoritmą, paketų perdavimo parametrus (pvz., duomenų kanalo perdavimo spartą, šliuzų pasiekiamumą ir pan.)

  - Užtikrinti LoRaWAN daviklių baterijų parametrų ir monitoringą bei prognozuoti jų keitimo laiką;

  - Užtikrinti čiaupo padėties daviklių konfigūravimą (pagal pasukimo kampą ar apsukų skaičių turi būti konfigūruojamos atidarymo ir uždarymo pozicijos bei atidarymo procentas tarpinėje padėtyje);

  - Turi būti realizuota galimybė išvesti pasirinktus parametrus į stebėjimo langą (Dashboard);

  - Turi būti realizuota API sąsaja pasirinktų daviklių duomenų perdavimui MQTTS protokolu aukštesnio lygio sistemoms.

- Teikėjas kartu su pirminiu pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius LoRaWAN technologijos daviklių parametrų monitoringo debesijos gamintojo atstovavimo teisę teikti parduodamas paslaugas.

- Tiekėjas, Paslaugų suteikimo laikotarpyje, privalo užtikrinti Perkančiojo subjekto objektų, aprašytų ir sukonfigūruotų debesijos sprendinyje, funkcionavimą, palaikymą, gedimų dėl galimų debesijos sprendinio sutrikimo šalinimą, sprendinio programinės įrangos atnaujinimą debesijos sprendinio gamintojo nustatyta tvarka.

- Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą iškilusių programinės įrangos techninių problemų sprendimą paslaugų tiekimo laikotarpyje;

- Tiekėjas privalo užtikrinti nemokamą techninių konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimo klausimais, teikimą telefonu, elektroniniu paštu arba pateikiant klausimus gamintojo palaikymo informacinėje sistemoje;

- Tiekėjas, paslaugų tiekimo laikotarpyje į pateiktus klausimus susijusius su 4.1.2.1.5, 4.1.2.1.6, 4.1.2.1.7 punktais privalo atsakyti per 1 darbo dieną nuo pateikto užklausimo momento. Gedimų šalinimo veiksmai turi prasidėti ne vėliau, kaip per 3 val. nuo Perkančiojo subjekto kreipimosi fakto debesijos sprendinio gamintojo darbo laiku. Jei Perkantysis subjektas kreipėsi ne debesijos sprendinio gamintojo darbo metu, gedimo šalinimo veiksmai turi prasidėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo debesijos sprendinio gamintojo darbo pradžios artimiausią darbo dieną.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti visų perkamų 4.1.1 p. LoRaWAN daviklių ir šliuzų detalias konfigūravimo ir aprašymo debesijos sprendinyje instrukcijas, Dashboard konfigūravimo instrukcijas, daviklių parametrų nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimo aprašymą.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo pateikti Perkančiajam subjektui LoRaWAN daviklių monitoringo sistemos debesijos paslaugos gamintojo dokumentą (aktą, sertifikatą, patvirtinimą ar pan.) apie paslaugos suteikimo pradžios ir pabaigos terminus bei paslaugos turinį ir apimtį.

- Perkančiojo subjekto specialistams turi būti suteiktos ne mažiau kaip 4 apsaugotos prieigos su konfigūravimo teisėmis (administratoriaus) ir ne mažiau kaip 10 apsaugotos prieigos su stebėtojo (vartotojo) teisėmis. Duomenų nuskaitymui į išorines sistemas turi būti suteiktos bent 2 prieigos.

- Debesijoje veikianti Sistema turi turėti integraciją su Pirkėjo MS Entra ID ir būti pritaikyta saugiai pasiekti iš bet kur ir iš bet kokio įrenginio. Integracijos realizacija Pirkėjas rūpinsis pats, o Tiekėjas suteiks reikalingą pagalbą. Nesant MS Entra ID Integracijos funkcionalumui, MFA yra privalomas.

- Debesijoje veikiančios Sistemos Prieigos teisių valdymui turi būti galimybė sukonfigūruoti kelių veiksnių autentifikavimą (angl. multi-factor authentication) su šiais reikalavimais:

  - Palaikomi MFA metodai: TOTP (Time-based One-Time Password), SMS, push notifications, hardware tokens (FIDO2/WebAuthn);

  - MFA sesijos galiojimo laikas: maksimaliai 4 valandos administracinėms funkcijoms, 8 valandos standartinėms prieigoms;

  - Blokavimas po 5 nesėkmingų bandymų su progressive lockout mechanizmu;

- Suspendavus naudotoją Pirkėjo Microsoft Entra ID paslaugoje, naudotojas turi būti suspenduotas Debesijoje veikiančioje Sistemoje.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis, pvz., jei Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas nori peržiūrėti informaciją, kuri yra nepriskirta jo rolei, Sistema turi rodyti pranešimą naudotojui, kad jis neturi prieigos prie informacijos teisės ir kitais būdais apriboti informacijos peržiūrą.

- Debesijos duomenų centrai, kuriuose bus teikiamos Paslaugos, turi būti dislokuoti tik EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje. Pirkėjo talpinami duomenys neturi būti iškeliami už šios teritorijos ribų.

- Debesijos duomenų centras turi atitikti „Uptime Institute“ organizacijos apibrėžtus „Tier 3“ lygio reikalavimus duomenų centrams.

- Debesijoje veikianti Sistema turi veikti informacijos saugos ISO27001 arba lygiaverčio sertifikuotuose tiekėjų debesijos (angl. „Cloud“) duomenų centruose.

- Debesijoje veikiančios Sistemos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application). Sistemos naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai, išskyrus naudotojo kompiuteryje gali būti instaliuojamas papildomas bendrinis programinis komponentas, jei toks programinis komponentas pasiūlomas įdiegti jungiantis prie Sistemos, nereikalaujantis papildomo licencijų įsigijimo ar nesukelia įsipareigojimo Pirkėjui mokėti naudojimo mokesčius, jo įdiegimas nereikalauja specialių žinių, ir jei toks programinis komponentas nebuvo įdiegtas anksčiau.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti pasiekiama saugiu protokolu (HTTPS).

- Sistema turi atitikti sesijos valdymo reikalavimus. Privalomas funkcionalumas HTTPS sesijos apsaugai:

  - Apsaugoti lankytojo/naudotojo visą sesiją SSL (ne žemesnė kaip 1.3 versija), TLS pagalba;

  - Neįtraukti sesijos ID į URL adresą arba nesiųsti jo siunčiamos užklausos antraštėje (angl. Referrer header);

  - Užtikrinti, kad sesijos ID yra ilgas, sudėtingas, sugeneruotas iš atsitiktinių skaičių ir negali būti lengvai atspėjamas;

  - Draudžiama saugoti sesijos ID;

  - Sesijos ID turi būti šifruojamas ne mažesniu kaip 128 bitų ilgio raktu;

  - Išvalomas sesijos objektas naudotojui išsiregistravus arba sesijai nustojus galioti;

  - Sistemos naudotojui neatliekant veiksmų ilgiau kaip 30 minučių, pasijungimo sesija automatiškai turi būti uždaryta (angl. „logged off“).

- Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis:

  - Microsoft Edge (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos);

  - Google Chrome (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos).

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu.

- Debesijoje veikianti Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti užtikrintos priėjimo prie Sistemos apsaugos priemonės nuo kenkėjiškų programų atakų, pvz., IPS / IDS sistemos, ugniasienė.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje draudžiama naudoti elektroninių laiškų persiuntimą į ne Pirkėjui priklausančias elektroninio pašto dėžutes.

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti užtikrintas atsarginio kopijavimo sistemos veikimas. Sistemos atkūrimo reikalavimai derinami projekto metu.

- Debesijoje veikianti Sistema turi užtikrinti jai pavaldžių ryšio kanalų ir įrenginių stebėseną ir žurnalinių įrašų apie sisteminius ir saugumo įvykius kaupimą:

  - Bandymai autentifikuotis (sėkmingi ir nesėkmingi)

  - Privilegijuotų vartotojų veiksmai

  - Tinklo ryšio įvykiai (connection establishment/termination)

  - Sistemos konfigūracijos pakeitimai

  - Duomenų prieigos ir perdavimo įvykiai.

## Žurnalų saugojimo laikotarpis – ne mažiau 3 mėn., archyvavimas – ne mažiau 12 mėn “cold storage”. Žurnalinių įrašų vientisumas turi būti užtikrinamas taikant maišos (“hash”) patikrinimo mechanizmus ir turėti apsaugą nuo įrašų klastojimo (“tamper protection”).

## Organizacijos auditoriams turi būti suteikiama skaitymo (“read-only”) prieiga prie žurnalinių įrašų per saugią API sąsają (integravimui su Užsakovo naudojama žurnalinių įrašų surinkimo ir apdorojimo sistema IBM QRadar SIEM).

- Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti realaus laiko saugumo stebėsenos skydas (“dashboard”) su pagrindiniais rodikliais.

- Paslaugų Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus. Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose.

- Perkantysis subjektas turi būti nedelsiant informuojamas apie Debesijoje veikiančios Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Perkančiojo subjekto informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikintų valdymo proceso efektyvumu.

- Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja, jog visa archyvinė informacija, sutarties galiojimo laikotarpiu bus apsaugota nuo trečiųjų šalių ir pasibaigus sutarčiai nemokamai ir saugiai perduota pirkėjui suderintu formatu.

- Pasibaigus sutarčiai, Perkančiojo subjekto nurodymu, Tiekėjas įsipareigoja atskiru prašymu kreiptis į debesijos paslaugų sprendinių gamintoją, kad gamintojas ištrintų visus Perkančiojo subjekto duomenis, esančius duomenų centruose ir apie duomenų naikinimą patvirtintų informuodamas el. paštu Perkantįjį subjektą.

- Reikalavimai Perkančiojo subjekto specialistų mokymų paslaugoms

  - Perkami Perkančiojo subjekto specialistų mokymų  paslaugų kiekiai nurodyti 4.1.2.3.1 punkte.

  - Tiekėjas mokymo metų privalo pademonstruoti visų perkamų 4.1.1 punkte LoRaWAN daviklių bei šliuzo parametrų aprašymą ir daviklių konfigūravimą, Dashboard konfigūravimą, nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimą 4.1.2.1 punkte aprašytame debesijos sprendinyje, padarant pristatymo vaizdo įrašą ir pateikiant vaizdo įrašą Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas privalo organizuoti praktinius mokymus, kurių metu bent du Perkančiojo subjekto specialistai, konsultuojant Tiekėjui, savarankiškai atliks po vieną kiekvieno tipo daviklio ir šliuzo konfigūravimą, Dashboard konfigūravimą ir daviklių parametrų nuskaitymo MQTTS protokolų iš išorinių sistemų konfigūravimo aprašymą.

- Perkamų paslaugų kiekiai ir atsikaitymo už paslaugas tvarka

- Perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.8 lentelėje.

4.8 lentelė. Perkamų paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Konkretus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN daviklių (čiaupo padėties, slėgio, vibracijos ir temperatūros) monitoringo sistemos debesijos paslauga*, įskaitant integruotą LNS serverį ir IIoT Hub, Dashboard ir API MQTTS protokolu į išorinę Perkančiojo subjekto sistemą. Daviklių kiekis – nuo 0 iki 249 | vnt. | 1 |
| 2. | Perkančiojo subjekto specialistų mokymų paslaugos (16 val.) | komplektas | 1 |

## *Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos. Debesijos  įdiegimo ir teikimo trukmė  iš viso ne daugiau kaip 36 mėnesiai nuo sutarties  pasirašymo dienos.

- Už 4.8 lentelės 1 punkte nurodytas Debesijos paslaugas apmokėjimas atliekamas vienkartiniu pavedimu už visą paslaugų laikotarpį, pasirašius skaitmeninį Priėmimo–perdavimo aktą, patvirtinantį paslaugų teikimo pradžią, kuri turi įvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos.

- Mokymų paslaugos (4.8. lentelės 2 punktas) teikiamos pagal iš anksto suderintą su Perkančiuoju subjektu mokymų grafiką. Paslaugų suteikimas įforminamas atskiru priėmimo–perdavimo aktu, pasirašytu elektroniniais parašais. Apmokėjimas už mokymų paslaugas atliekamas po šio atskiro akto pasirašymo.

- Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

- Už paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

  - Sąlygos ir reikalavimai 2 POD

Perkantysis subjektas ketina įsigyti duomenų perdavimo į Perkančiojo subjekto SCADA informacinę sistemą programinį sprendinį iš aprašyto 1POD 4.1.2.1 skyriuje debesijos sprendinio, LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo į SCADA IS konfigūravimo paslaugas bei Perkančiojo subjekto specialistų LoRaWAN daviklių parametrų perdavimo į SCADA IS konfigūravimo apmokymo paslaugas. Perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.9 lentelėje.

    - Duomenų perdavimo į Perkančiojo subjekto SCADA informacinę sistemą programinis sprendinys iš debesijos sprendinio

      - Sprendinys turi užtikrinti išvardintų 1POD 4.1.1.21 skyriuje LoRaWAN daviklių parametrų perdavimą iš aprašyto 4.1.2.1 skyriuje debesijos sprendinio į SCADA IS, įskaitant, bet neapsiribuojant: vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo konfigūravimą, papildomos būtinos sprendinio funkcionavimui programinės įrangos diegimą, jos licencinio palaikymo paslaugas, visų reikalingų pakeitimų SCADA IS realizavimą.

      - Sprendinys turi užtikrinti aukštą sistemos veikimo patikimumą ir atsparumą SCADA IS gedimui vienoje iš lokacijų – pagrindinėje ar rezervinėje (1 pav.).

      - Reikalavimai MQTT (S) architektūrai:

        - Sistema turi veikti pagal standartinę MQTT architektūrą.

        - Duomenų šaltinis (debesija) turi atlikti tarpininko (MQTT brokeris) funkciją, o vienos krypties duomenų perdavimo šliuzas turi veikti kaip duomenų gavėjas (prenumeratorius) (MQTT Subscriber), priimantis LoRaWAN duomenis. Jei reikalinga sistemos funkcionavimui, architektūroje turi būti numatytas (-i) tarpinis(-iai) MQTT Brokeris (-iai) veikti kaip tarpinis komponentas, priimdamas pranešimus iš vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo ir persiųsdamas juos atitinkamiems prenumeratoriams (SCADA IS telkiniai).

        - SCADA IS duomenų surinkimo programinė įranga turi būti sukonfigūruota kaip MQTT Subscriber, reikiamų MQTT temų prenumeravimui ir gautų duomenų apdorojimui ir saugojimui.

        - Turi būti realizuota brokerių sąsaja (MQTT Bridge):

          - Brokeriai turi būti susieti naudojant MQTT „bridge“ (sujungimo) funkciją, leidžiančią decentralizuotą valdymą ir duomenų sinchronizavimą tarp pagrindinio ir rezervinio SCADA IS telkinių;

          - Vienas brokeris prenumeruoja kito brokerio pasirinktas temas per "bridge" ryšį;

          - Tarpbrokerinis ryšys (MQTT Bridge) turi būti apsaugotas.

        - Rezerviniame SCADA IS telkinyje turi būti įdiegtas atskiras MQTT brokeris, nuolat gaunantis duomenų srautą ir pasirengęs perduoti jį prenumeratoriams nutrūkus pagrindinės sistemos veiklai

        - Tarpinis MQTT brokeris neturi būti atviro kodo. Tiekėjas turi pateikti sprendinį su standartiniu gamintojo ne mažiau 3-jų metų licenciniu palaikymu.

        - Turi būti numatyta sprendinio dalinė testavimo aplinka (be vienos krypties duomenų perdavimo šliuzo). T.y., turi būti numatyta ir realizuota galimybė nukreipti MQTT debesijos duomenis į Perkančiojo subjekto biuro (ofiso) tinkle esančią SCADA IS testinę aplinką (iš taško prieš vienos krypties duomenų perdavimo šliuzą). Žr. 1 pav.

        - Visą reikalingą sprendinio realizavimui aparatinę (fizinė arba virtuali) įrangą pateiks ir sukonfigūruos Perkančiojo subjekto specialistai.

        - Ugniasienių konfigūravimo darbus atliks Perkančiojo subjekto specialistai.

        - Vienos krypties duomenų perdavimo šliuzų programinės įrangos konfigūravimą (įskaitant esamų MO turį atlikti Tiekėjas. Pagal kitą Perkančiojo subjekto sutartį 2025-09-15 planuojamos WF-500 aparatinės ir programinės įrangos pristatymas diegimui antroje (rezervinėje) lokacijoje.

      - Reikalavimai autentifikavimui ir autorizavimui:

        - Prieiga prie MQTT brokerio ir duomenų srauto (temų) turi būti leidžiama tik autorizuotiems komponentams (klientams);

        - Turi būti numatyta integracija su Active Directory (AD) naudotojo vardui/slaptažodžiui (serverio tipo klientams);

        - Turi būti numatyti API raktai arba žetonai (tokens) automatizuotiems klientams;

        - Turi būti numatyti X.509 klientų sertifikatai.

      - Papildomi reikalavimai MQTT brokerio programinei įrangai. MQTT brokeris turi užtikrinti:

        - Laikiną duomenų kaupimą buferyje (ypač naudojant QoS 1 ir QoS 2 su "persistent sessions");

        - Patikimą pranešimų pristatymą pagal pasirinktą QoS lygį;

        - Ryšio palaikymą su klientais.

      - Papildomi reikalavimai sukurto sprendinio gedimų toleravimui ir atsistatymui:

        - Automatinis prisijungimas: SCADA IS serverių telkinys turi turėti mechanizmą automatiškai bandyti vėl prisijungti prie MQTT Brokerio po ryšio sutrikimų ar brokerio perkrovimo;

        - Duomenų kaupimas ("Store and Forward"): Duomenys, siunčiami su QoS 1 ar QoS 2, turi būti kaupiami (buferizuojami) leidėjo pusėje arba brokeryje ("persistent sessions") ryšio sutrikimo atveju ir persiunčiami po ryšio atkūrimo.

        - "Last Will and Testament" (LWT): Turi būti naudojamas LWT mechanizmas, leidžiantis sistemai (pvz., SCADA IS serveriui ar monitoringo sistemai) gauti pranešimą apie netikėtą MQTT kliento (pvz., Duomenų Šaltinio ar kritinio įrenginio) atsijungimą nuo brokerio.

        - Pagrindinio/rezervinio SCADA IS serverių telkinių architektūra: Užtikrina sistemos veikimo tęstinumą vieno iš centrų sutrikimo atveju.

      - Reikalavimai monitoringui ir priežiūrai:

          - MQTT Brokeriai turi būti integruoti į centralizuotą įmonės stebėsenos sistemą (naudojamos sistemos ZABBIX, PRTG);

          - Stebimi parametrai, neapsiribuojant išvardintais:

          - Brokerio būklė (veikia/neveikia, resursų naudojimas – CPU, atmintis, diskas);

          - Prijungtų klientų skaičius;

          - Pranešimų srauto apkrova (įeinančių/išeinančių pranešimų skaičius, duomenų srautas);

          - Klaidų skaičius (pvz., autentifikacijos klaidos, ACL pažeidimai);

          - Esami SCADA IS serveriu telkiniai turi būti aprūpinti signalizavimo mechanizmais (aliarmais pačiame SCADA IS serveryje) apie MQTT ryšio su brokeriu praradimus ar problemas su duomenų gavimu iš specifinių temų.

      - Reikalavimai apsaugotam ryšio kanalui:

        - Tiekėjas privalo užtikrinti saugų, šifruotą ryšio kanalą tarp debesijos infrastruktūros ir Perkančiojo subjekto IT infrastruktūros. Ryšio kanalas turi atitikti šiuos techninius parametrus:

Pirminė konfigūracija:

- Site-to-site VPN tunelis, paremtas IPsec IKEv2 protokolu;

- Šifravimo algoritmas: AES-256-GCM (minimumas);

- Hash algoritmas: SHA-384 arba stipresnis;

- Diffie-Hellman grupė: 21 (256-bit ECP);

- Perfect Forward Secrecy (PFS) palaikymas privalomas;

- Session timeout: maksimaliai 8 valandos su automatiniu perkartotinu prisijungimu.

Alternatyvi konfigūracija:

- Dedikuotas fizinis ryšys (Azure ExpressRoute, AWS Direct Connect, Google Cloud Interconnect arba MPLS);

- Papildomas šifravimas naudojant MACsec (IEEE 802.1AE) 256-bit raktu;

- Arba IPsec tunelis per privačią liniją su analogiškais šifravimo parametrais.

Tinklo architektūros reikalavimai:

- Dubliuojantys ryšio kanalai skirtingomis linijomis (ne mažesnė kaip 99.9% prieinamumo garantija);

- Automatinis atsarginio kanalo mechanizmas su perjungimo laiku ≤ 30 sekundžių;

- Greitaveikos monitoringas ir kokybinių parametrų (QoS) užtikrinimas;

- Maksimalus leistinas vėlinimas: 50ms tarp organizacijos ir debesijos infrastruktūros.

        - Tiekėjas turi užtikrinti integracijos galimybes su Perkančiojo subjekto esama autentifikavimo infrastruktūra:

- Palaikomi protokolai: SAML 2.0, OpenID Connect, LDAP/LDAPS, OAUTH2, RADIUS;

- Entra ID, Active Directory arba RADIUS integracija: AD Connect arba AD FS per SAML federation.

      - Reikalavimai testavimui. Turi būti numatyti ir įgyvendinti:

        - Funkciniai testai (duomenų perdavimas, QoS veikimas, LWT, aliarmų generavimas).

        - Integraciniai testai (sąveika tarp Debesijos, Vienakrypčio duomenų šliuzo, Brokerio, SCADA IS, Simone IS).

        - Saugumo testai (TLS ryšio patikra, autentifikacijos ir autorizacijos (ACL) testai, pažeidžiamumų skenavimas).

        - Našumo ir apkrovos testai (maksimalus pranešimų srautas, atsako laikai).

        - Patikimumo ir gedimų toleravimo testai (brokerio avarinis persijungimas Pagrindinė/rezervinė lokacija, klientų automatinis prisijungimas po ryšio sutrikimo, duomenų atkūrimas).

      - Reikalavimai sutarties vykdymo metu pateikiamai dokumentacijai. Turi būti parengta ši dokumentacija:

        - Detalus sistemos architektūros aprašymas, įskaitant tinklo schemas ir duomenų srautų diagramas.

        - Detali MQTT struktūros specifikacija.

        - MQTT Brokerio (-ių) diegimo, konfigūracijos ir administravimo vadovas.

        - SCADA IS MQTT kliento (ar adapterio) konfigūracijos aprašymas.

        - Aliarmų konfigūracijos ir logikos SCADA IS detalus aprašymas.

        - Diegimo, priežiūros ir trikčių šalinimo procedūros (Troubleshooting Guide).

        - Testavimo planai ir atliktų testų ataskaitos.

        - Saugumo konfigūracijos dokumentacija (sertifikatai, ACL taisyklės ir kt.).

    - Reikalavimai duomenų apdorojimui ir atvaizdavimui SCADA IS ir SIMONE IS

      - Esamoje Perkančiojo subjekto SCADA IS atlikti visus reikalingus pakeitimus ir papildymus LoRaWAN daviklių parametrų atvaizdavimui bei aliarmų formavimui, užtikrinant visą turimą SCADA IS analoginių ir diskretinių parametrų apdorojimo ir atvaizdavimo funkcionalumą.

      - Numatyti signalų nuskaitymą, nepasiribojant išvardintais:

        - Ryšio kokybės iki LoRaWAN šliuzo stebėjimas (PRTG integracija);

        - Diskretiniai signalai:

          - Ryšys su įrenginiu (pagal Heartbeat signalo atsinaujinimą);

          - UĮ galinių padėčių signalai;

        - Analoginiai:

          - UĮ padėtis (atidarymo procentas);

          - Daviklio baterijos įkrovimo reikšmė (procentais);

          - Slėgio reikšmė (bar) (slėgio davikliams);

          - Temperatūros reikšmė (°C) (temperatūros davikliams);

          - Vibracijos parametras (-ai) (vibracijos davikliams, tikslinti paleidimo derinimo darbų metu)

      - Čiaupų aikštelės vizualizacijos papildymai:

- Uždarytas UĮ rodomas ruda spalva;

- Atidarytas UĮ rodomas žalia spalva;

- UĮ tarpinėje padėtyje rodomas: pusė žalia, pusė ruda;

- Negalima UĮ padėtis – preliminariai mėlyna spalva.

- UĮ atidarymo procentas;

- Ryšio su LoRaWAN davikliu buvimas (pagal Heartbeat signalo atsinaujinimą);

- Daviklio baterijos įkrovimo reikšmė (procentais)

Papildomai technologinėje schemoje turi būti atvaizduojami kitų analoginių LoRaWAN daviklių signalai.

      - Aliarmų generavimas:

- Tekstiniai ir garsiniai aliarmai turėtų būti generuojami pasikeitus UĮ statusui (atidarytas, uždarytas, tarpinė padėtis)

- pasikeitus diskretinio daviklio būsenai (0 ; 1)

- pasiekus analoginio daviklio perspėjimo ar aliarmo ribą;

- nukritus LoRaWAN daviklio maitinimo baterijos įkrovimo lygiui iki nustatytos ribos.

      - Integracija su SIMONE IS. Numatyti papildomų UĮ parametrų perdavimą iš SCADA IS į SIMONE IS bei papildomų UĮ aprašymą SIMONE IS modelyje.

    - Perkamų paslaugų kiekiai ir atsikaitymo už paslaugas tvarka

      - Perkamų ir preliminariai perkamų paslaugų kiekiai pateikti 4.9 lentelėje

4.9 lentelė. Perkamų paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN daviklių duomenų perdavimo į SCADA IS programinis sprendinys iš debesijos sprendinio (pagal techninės specifikacijos 4.2.1 p.) | kompl. | 1 |
| 2. | LoRaWAN daviklių parametrų aprašymas, integravimas ir atvaizdavimas SCADA IS (pagal techninės specifikacijos 4.2.2 p.) | vnt. | 159* |

* - nurodytas preliminariai perkamų paslaugų kiekis

      - 4.9 lentelės 1 punkte pateikta perkama paslauga, apimančia visas būtinas programavimo, konfigūravimo, paleidimo, derinimo paslaugas bei papildomą programinę įrangą, įskaitant jos 3-jų metų licencinio palaikymo paslaugas. Sprendinys turi būti įgyvendintas per 3 mėnesius nuo 2POD sutarties sudarymo dienos.

      - 4.9 lentelės 2 punkte nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui ir įkainiams nustatyti. 4.9 lentelės 2 p. paslaugos bus užsakomos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja užsakyti ir išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Perkantysis subjektas gali pirkti paslaugas ir didesniais kiekiais nei nurodyta. Maksimali 4.9 lentelės 2 punkte išvardintų paslaugų teikimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali perkamų pagal poreikį paslaugų vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau. Maksimali perkamų pagal poreikį paslaugų vertė lygi 50 000,00 Eur be PVM.

      - 4.9 lentelės 2 punkte išvardintų paslaugų suteikimo terminas bus nurodytas paslaugų užsakyme (ne ilgiau kaip 3 savaitės). Paslaugos turi būti suteikiamos Perkančiojo subjekto darbo valandomis I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 (darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau), nebent bus sutarta kitaip.

      - Paslaugų suteikimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris turi būti skaitmeninis su elektroniniais parašais. Už paslaugų suteikimą pagal 4.9 lentelės 1 punktą mokama 1 kartą po paslaugų suteikimo. Už paslaugų suteikimą pagal 4.9 lentelės 2 punktą mokama po Perkančiojo subjekto atskirame užsakyme nurodytų paslaugų suteikimo. Aktas pasirašomas po paslaugų suteikimo.

      - Tiekėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami už sutartį atsakingam Perkančiojo subjekto asmeniui.

      - Paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

      - Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

      - Už paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (sąskaitos „SABIS“ sistemoje) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie sąskaitos „SABIS“ sistemoje turi būti pridėtas pasirašytas elektroniniais parašais priėmimo-perdavimo aktas.

    - Bendrieji reikalavimai Paslaugų tiekėjui

      - Paslaugos tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse privalo būti įdiegta ir veikti  galiojanti, patikimo gamintojo antivirusinė sistema.

      - Paslaugos tiekėjas įsipareigoja neatskleisti administruojamų duomenų, neperleisti tretiesiems asmenims ir užtikrintą kokybišką jų apsaugą

      - Apie bet kokius galimus duomenų pasisavinimo ar nutekėjimo atvejus, Paslaugos tiekėjas nedelsdamas privalo informuoti Perkančiojo subjekto specialistus ir imtis visų įmanomų priemonių, situacijai suvaldyti.

4.2.4.4.Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti galimybę Perkančiajam subjektui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti Paslaugų teikėjo kontrolę, patikrą su tikslu įvertinti Paslaugų Tiekėjo taikomas informacijos saugos užtikrinimo organizacines bei technines priemones.

________________________