PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  - AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis  - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės  - TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

Susijusios prekės  - prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos miesto ir rajono nuotekų valyklose eksploatuoja panardinamas dumblo maišykles. Maišyklės skirtos nuotekų ir aktyvaus dumblo sumaišymui.

Klaipėdos rajono nuotekų valyklose eksploatuojamos šios maišyklės: FLYGT SR4630.412-083705SF

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| PANARDINAMOS DUMBLO MAIŠYKLĖS |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
|  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1.p.: Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Netaikoma |
| Kiti reikalavimai |  |
|  | Atitiktis CE saugumo standartams |
|  | Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama |
|  | Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti turimą įrangą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Patikslinus pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą |
|  | Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis |
|  | Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Rodiklis | Parametrai skirti maišyklės parinkimui (esama šiuo metu eksploatuojama FLYGT SR 4630.412-083705SF) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Kiekis- 3vnt. |
| 2 |  | Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys |
| 3 |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº. |
| 4 |  | Sparnuotės: menčių skaičius – 3; |
| 5 |  | Sparnuotės skersmuo- 370,0 mm± 5% |
| 6 |  | Apsisukimų skaičius - 700 min-1± 5% |
| 7 |  | Maišyklės maišymo galia – 300 ± 5% |
| 8 |  | Sparnuotės medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304/316 markės |
| 9 |  | Tepalo/alyvos kamerų skaičius – nemažiau nei 1 (Elektros variklis nuo supančio skysčio turi būti atskirtas kamera, užpildyta dielektrine alyva ir sandarinimo riebokšliu) |
| 10 |  | Veleno sandarinimas - ne mažiau kaip 2 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai arba 1 kasetinio tipo. |
| 11 |  | Sandarikliai – wccr/al2o3 arba lygiaverčiai. |
| 12 |  | Sparnuotės medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304/316 markės |
| 13 |  | Nominali variklio galia – 1,5 kW (P2) ± 5% |
| 14 |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. |
| 15 |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. |
| 16 |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 |
| 17 |  | Laido ilgis - ne mažiau kaip 10.00 m |
| 18 | Montavimas | Kreipiančioji - kvadratinis profilis 50x50 mm, maišyklės įleidimui/iškėlimui (grandinės pagalba) iš rezervuaro turi būti tai maišyklei pritaikyta iškėlimo konstrukcija. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panardinama dumblo maišyklė (pagal TS lentelės Nr. 1 parametrus) | Vnt. | 3 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Dokumentai, įrodantys įrangos CE sertifikavimą |
|  | Užpildyta prekių techninių parametrų atitikties lentelė (TS priedas Nr. 1) |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu | Pristatant prekes |
|  | Prekių perdavimo - priėmimo aktas | Pristatant prekes |
|  | Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba | Pristatant prekes |
|  | Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba | Sutarties vykdymo metu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.

Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, įskaitant 1 (vieno) mėnesio terminą galutiniam atsiskaitymui su tiekėju.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

  - Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė