Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reikalavimai maišyklei (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1) |  |  |  |  |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – veikliojo dumblo mišinys |  |  |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ≤ 40 Cº. |  |  |
|  |  | Sparnuotės: menčių skaičius – 3; |  |  |
|  |  | Sparnuotės skersmuo- 370,0 mm± 5% |  |  |
|  |  | Apsisukimų skaičius - 700 min-1± 5% |  |  |
|  |  | Maišyklės maišymo galia – 300 ± 5% |  |  |
|  |  | Sparnuotės medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304/316 markės |  |  |
|  |  | Tepalo/alyvos kamerų skaičius – nemažiau nei 1 (Elektros variklis nuo supančio skysčio turi būti atskirtas kamera, užpildyta dielektrine alyva ir sandarinimo riebokšliu) |  |  |
|  |  | Veleno sandarinimas - ne mažiau kaip 2 mechaniniai nepriklausomi sandarikliai arba 1 kasetinio tipo. |  |  |
|  |  | Sandarikliai – wccr/al2o3 arba lygiaverčiai. |  |  |
|  |  | Sparnuotės medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304/316 markės |  |  |
|  |  | Nominali variklio galia – 1,5 kW (P2) ± 5% |  |  |
|  |  | Įtampa 400 V, dažnis - 50 Hz., srovė – trifazė. |  |  |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuota apsauga. | ___________ |  |
|  |  | Izoliacijos ir apsaugos klasė ne žemesnė, kaip: H; IP 68 |  |  |
|  |  | Laido ilgis - 10.00 m |  |  |
|  | Montavimas | Kreipiančioji - kvadratinis profilis 50x50 mm, maišyklės įleidimui/iškėlimui (grandinės pagalba) iš rezervuaro turi būti tai maišyklei pritaikyta iškėlimo konstrukcija. |  |  |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.