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[bookmark: _Hlk211799719]PIRKIMO „PENKIŲ REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO“

[bookmark: _Hlk211799743]I dalis ,,Penkių rezervinio maitinimo šaltinių pirkimo“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 
Rekvizitai: 
Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Subjekto kodas  188773688
Telefonas  +370 46 21 11 16
El. paštas  savivaldybe@klaipedos-r.lt


1. TIKSLAS

           Įsigyti penkis rezervinio maitinimo šaltinius su pristatymu:
1.1.  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai;
1.2.  Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai;
1.3.  Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė;
1.4. [bookmark: _Hlk210394892] Gargždų muzikos mokykla Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė;
1.5.  Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

           Penkių rezervinio maitinimo šaltinių su pristatymu pirkimas:
           2.1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai;
           2.2. Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai;
           2.3. Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė;
           2.4. Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė;
2.5. Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 
           3.1.  Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.
           3.2.  Pateikti Užsakovui įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variantu bei pravesti personalo mokymus.
           3.3. Rangovas pateikia Užsakovui garantinį raštą įrangai, kuris įsigalioja nuo įrangos pridavimo Užsakovui datos.
            3.4.  Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: perkamas objektas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ir skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.


4. [bookmark: _Hlk211418457]PRIVALOMI REIKALAVIMAI TEIKIAMAI ĮRANGAI

4.1. Dyzelinis rezervinio maitinimo šaltinis 2 vnt., pristatomas adresu: Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai ir Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai:
4.1.1. uždaro tipo, skirtas lauko sąlygoms;
4.1.2. variklio aušinimo skysčio šildytuvas;
4.1.3. akumuliatoriaus įkroviklis;
4.1.4. kuro bako talpa ne mažiau 24 darbo valandų prie 75% apkrovos;
4.1.5. garantija: 3 metai arba 1500 moto valandų priežiūrą atliekant pardavėjui;
4.1.6. dyzelinio generatoriaus galia ne mažesnė kaip 30 kW;
4.1.7. automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) skydas;
4.1.8. pagaminama elektros energija: 230 V / 400 V /50 Hz AC;
4.1.9. dyzelinio generatoriaus skleidžiamas triukšmas negali viršyti 70 decibelų 7 metrų atstumu nuo jo;
           4.1.10. pagrindiniai dyzelinio generatoriaus komponentai (vidaus degimo variklis, elektros generatorius, korpusas ir valdiklis) privalo būti vieno gamintojo.      
           4.2. Dyzelinis arba benzininis rezervinio maitinimo šaltinis 3 vnt., pristatomas adresu: Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė, Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė ir Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė:
           4.2.1. kuro bako talpa ne mažiau 12 darbo valandų prie 75% apkrovos;
           4.2.2. garantija: 2 metai arba 1000 moto valandų priežiūrą atliekant pardavėjui;
           4.2.3. rezervinio maitinimo šaltinio galia ne mažesnė kaip 5 kW;
           4.2.4. generatoriaus skleidžiamas triukšmas negali viršyti 80 decibelų 7 metrų atstumu nuo jo;
           4.2.5. pagaminama elektros energija: 230 V / 400 V /50 Hz AC;
           4.2.6. ne mažiau kaip 1 kištukinis lizdas 230 V 16 A ir 1 kištukinis lizdas 400 V 16 A;
           4.2.6. įmontuotas voltmetras;
           4.2.7. įmontuotas saugos jungiklis;
           4.2.8. įmontuotas alyvos slėgio jutiklis;
           4.2.9. generatoriaus užvedimas starterio pagalba;
           4.2.10. įmontuotas ventiliatorius;
           4.2.11. generatorius turi būti lengvai transportuojamas (su ratukais).
           
[bookmark: _Hlk211418439]         Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.




