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PIRKIMO ,,PENKIŲ REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO“


II dalis  „ELEKTROS INSTALIACIJA NEPRIKLAUSOMO MAITINIMO ŠALTINIŲ PAJUNGIMUI“
          TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 
Rekvizitai: 
Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Subjekto kodas  188773688
Telefonas  +370 46 21 11 16
El. paštas  savivaldybe@klaipedos-r.lt


1. TIKSLAS

           Nupirkti elektros instaliacijos ir rezervinio maitinimo šaltinių aptvėrimo darbus:
1.1.  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai;
1.2.  Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai;
1.3.  Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė;
1.4. [bookmark: _Hlk210394892] Gargždų muzikos mokykla Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė;
1.5.  Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Elektros instaliacijos, rezervinio maitinimo šaltinių pajungimo ir aptvėrimo darbų, 
pirkimas:
           2.1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai;
           2.2. Gargždų „Minijos“ progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai;
           2.3. Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos g. 14, Priekulė;
           2.4. Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius, Naujoji g. 3, Priekulė;
2.5. Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5, Priekulė.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 
           3.1.  Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.
           3.2.  Pateikti Užsakovui įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variantu bei pravesti personalo mokymus.
           3.3. Rangovas pateikia Užsakovui garantinį raštą įrangai, kuris įsigalioja nuo įrangos pridavimo Užsakovui datos.

4. PRIVALOMI REIKALAVIMAI* TEIKIAMAI ĮRANGAI

4.1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai ir Gargždų „Minijos“ 
progimnazija, Turgaus g. 25, Gargždai, dyzelinis generatorius privalo būti aptvertas segmentine tvora (segmento matmenys ne mažesni kaip 1530x2500x5mm ir ne mažesniu kaip 1m atstumu nuo generatoriaus), turi būti rakinami varteliai ir išlietas armuoto betono pagrindas (ne mažiau 12cm storio) ant kurio jis stovės;
           4.2. Elektros instaliacija:
           4.2.1. sumontuoti LED tipo šviestuvus (apšvieta turi būti ne mažesnė 75 lx);
           4.2.2. sumontuoti kištukinius lizdus (kas 6m kiekvienoje patalpoje turi būti 1F kištukinis lizdas ir vienas 3F kištukinis lizdas prie pagrindinio įėjimo);
           4.2.3. 3P galios perjungiklis 1.3., 1.4. ir 1.5. punktuose nurodytiems objektams;
           4.2.4. vidaus instaliacijos kabeliai privalo būti behalogeniai, ne žemesnės kaip Dca klasifikacijos;
[bookmark: _Hlk211428181]           4.2.5. 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytiems objektams nuo generatoriaus iki paskirstymo skydo atvesti ne mažiau  5 gyslų (3 fazinės, 1 nulinė ir 1 įžeminimo gyslos) gyslų elektros maitinamąjį ir signalinį kabelius (generatoriaus galia 30 kW);
           4.2.6. 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytiems objektams įrengti įžeminimą ne didesnį kaip 10 omų;
           4.2.7. 1.3., 1.4. ir 1.5. punktuose nurodytiems objektams turi būti ne mažiau kaip 25m 5x6 Cu lankstaus kabelio su pajungimo kištukais, rezervas (generatoriaus galia 5 kW).



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.





