# PRIEŠGAISRINIO ĮGARSINIMO SISTEMA

Pagal pastate numatomą lankytojų skaičių ir gaisrinės saugos projektavimo užduotį numatoma perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema (PGEVS).

Naudojamas kalbinis ir (arba) garsinis žmonių perspėjimas pastate, pusiau automatiniai šviesos signalai, kurie įsijungia suveikus kalbinei pusiau automatinei informavimo sistemai.

Įgarsinimo sistema projektuojama vadovaujantis LST EN 50849:2017 („Garsinės avarinio signalizavimo sistemos“) ir gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais.

Priešgaisrinio įgarsinimo sistema bus naudojama sekantiems tikslams:

- Automatizuota perspėjimo apie gaisrą sistema;

- Foninės muzikos mokyklos patalpose grojimui;

- Pranešimų iš recepcijos arba raštinės (ar kitos konkrečiai Užsakovo nurodytos vietos)  transliavimui;

- Kaip elektroninio skambučio sistema. Projektuojama 100V tipo įgarsinimo sistema.

Visa sistema skirstoma į 4 atskiras zonas pagal aukštus.

PGEVS centrinę įrangą sudaro: 8 zonų centrinis valdymo įrenginys, evakuacinių pranešimų mikrofonai su zonų pasirinkimu recepcijoje arba raštinėje ((ar kitoje konkrečiai Užsakovo nurodytoje vietoje), foninės muzikos grotuvas, galios stiprintuvai, rezervinis maitinimo šaltinis, aliarmo pranešimo, reliniai blokai, garso stiprintuvai. Visa centrinė įranga montuojama komutacinėje spintoje KS-PGEVS.

Kad stiprintuvo gedimas nesudarytų situacijos, kai pranešimai visiškai negali būti perduoti į jo aptarnaujamą zoną, numatomas rezervinis stiprintuvas, kurio galingumas parenkamas pagal galingiausią stiprintuvą

Balsinių pranešimų skelbimui numatyti peidžeriniai mikrofonai su transliuojamų zonų pasirinkimu.

Patalpose su pakabinamomis lubomis naudojami įmontuojami lubiniai garsiakalbiai. Patalpose kur nėra pakabinamų lubų turi būti numatomi lubinio arba sieninio tipo korpusiniai garsiakalbiai. Techninėse patalpose priklausomai nuo patalpų ploto numatomi korpusiniai arba ruporiniai garsiakalbiai. Holuose numatomi aktyvūs koloniniai garsiakalbiai.

Garso lygis visose saugomose zonose turi 6 dB – 20 dB viršyti vidutinį normaliomis mokyklos sąlygomis išmatuotą foninio triukšmo lygį, bet negali būti mažesnis kaip 65dB ir didesnis kaip 120 dB. Tam, kad būtų galima teisingai sureguliuoti garso lygį patalpose visi garsiakalbiai tiekiami su bent 3-4 garso (galios) reguliavimo apvijomis. Orientacinis garsiakalbių apvijų galios parinkimas privalo būti tikslinamas darbo projekto ir darbų metu.

Visi sistemos jungiamieji kabeliai turi būti parenkami ir tiesiami pagal pavojaus pranešimų sistemos projektavimo ir įrengimo reikalavimus. Sistemos pranešimų zonų garsiakalbiams jungti turi būti naudojamas ugniai atsparus akustinių sistemų jungimui skirtas kabelis. Kabelio atsparumas ugniai – ne trumpesnis kaip 60 min.. Kabeliai prie garsiakalbių prijungiami per specialius izoliatorius, kad sudegus garsiakalbiui sistema funkcionuotų. Garsiakalbių jungimo tipas – A/B, t.y. kiekvienoje zonoje garsiakalbiai kas antras jungiami nuo skirtingų evakuacijos valdymo centralės išėjimų atskirais kabeliais. Taip užtikrinama sąlyga, kad pažeidus vieną iš zonos garsiakalbių kabelių zona išliks funkcionali.

Zonos pabaigoje prie paskutinio garsiakalbio montuojamas zonos pabaigos kontrolės įrenginys (EOL), kuris pastoviai generuoja tylų viršgarsinio dažnio signalą, kurio buvimas indikuojamas centriniame kontrolės įrenginyje. Galimas garsiakalbių jungimas atsišakojant nuo pagrindinės magistralės, bet tokiu atveju zonos pabaigos kontrolės įrenginys (EOL) montuojamas kiekvienos atšakos galiniame garsiakalbyje. Nuo EOL modulio iki centralės montuojamas 2x1,5 E60 kabelis.

Sistemos maitinimui t.b.numatytas I kat. elektros energijos tiekimas, užtikrinamas ne trumpesnis kaip 30 min veikimas aliarmo metu ir 24h veikimas parengties (standby) režimu. Sistema maitinama A kategorijos ugniai atspariu kabeliu. Dingus pagrindiniam elektros energijos tiekimui foninės muzikos transliavimas automatiškai atjungiamas.

Aptikus pavojų, sistema turi nedelsiant blokuoti visas funkcijas, kurios nesurištos su avariniais pranešimais (tokias kaip muzika arba reklaminiai-informaciniai pranešimai, kurie transliuojami į zonas, į kurias būtina perduoti avarinius pranešimus). Įspėjimo būdai, taip pat tekstai įvairiose zonose gali būti nevienodi.

Įspėjimas turi būti valdomas iš visoms zonoms bendro dispečerinio pulto. Kartu su gaisro aliarmo pranešimu negali būti transliuojami jokie kiti pranešimai.

Tarpai tarp pasikartojančių tekstinių pranešimų negali viršyti 30 sek., jie turi būti užpildomi sirenos signalu. Sistema turi būti pajėgi pereiti į darbinį režimą ne ilgiau nei per 10 sekundžių po pagrindinio maitinimo arba rezervinio maitinimo padavimo.

Avarinių pranešimų rėžimas gali būti įjungiamas operatoriaus arba įsijungs automatiškai (gavus signalą įsijungimui iš priešgaisrinės signalizacijos sistemos). Sistema turi sugebėti perduoti toninius dėmesio atkreipimo signalus ir žodinę informaciją vienu metu į vieną arba kelias pranešimų zonas. Sistemos operatorius turės galimybę bet kuriuo metu gauti informaciją apie visos sistemos stovį arba, bent apie svarbių sistemos dalių, susijusių su avariniais pranešimais, stovį. Prieš pirmąjį žodinį pranešimą turi būti transliuojamas nuo 4 iki 10 sekundžių trukmės toninis dėmesio atkreipimo signalas.

Vėliau sekantys signalai ir pranešimai be perstojo kartojami iki tol, kol neatsiras poreikis juos pakeisti pagal evakuacijos planą, arba kol jie nebus atjungti operatoriaus. Tais atvejais, kai esant skirtingoms ypatingoms situacijoms, naudojami skirtingi dėmesio atkreipimo signalai, šie signalai turi aiškiai skirtis vienas nuo kito.

Visi pranešimai turi būti aiškūs, trumpi, vienareikšmiški ir pagal galimybę – paruošti iš anksto. Iš anksto įrašyti pranešimai turi būti saugomi patikimose laikmenose - skaitmeninėse mikroschemose ir turi būti užtikrinta nepertraukiama šių pranešimų funkcionalumo kontrolė (Sistemos patikimumo padidinimui, nėra naudojamos informacijos saugojimo sistemos, kuriose yra mechaninių komponentų). Sistema turi būti sumontuota tokiu būdu, kad praktiškai neįmanoma išoriniams trikdžiams išvesti šias laikmenas iš rikiuotės arba sutrikdyti jų darbą arba pakeisti saugomą šiose laikmenose informaciją. Sistemos naudotojas (pirkėjas) papildomai turės apspręsti kalbas, kuriomis turi būti perduodami žodiniai pranešimai. Pagal evakuacijos planą, sistema užtikrins pastato suskirstymą į pranešimų zonas. Pranešimų, transliuojamų vienoje zonoje, suprantamumas nemažės dėl to, kad vykdoma pranešimų transliacija kitose zonose arba iš kelių šaltinių.

| Eil. Nr. | Techninių charakteristikų specifikacijos |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KOMUTACINĖ SPINTA |  |
| 1.1. | Matmenys | 42U - plotis – 800mm, gylis – 800mm, aukštis – apie 1610mm, 19“ |
| 1.2. | Spintos korpusas | Plienas, ≥2 mm storio |
| 1.3. | Tvirtinimas | Pastatoma |
| 1.4. | Galinis dangtis | Plienas, ≥0.8 mm storio, dažytas milteliniu būdu, rakinamas |
| 1.5. | Durys | Stiklo, rakinamos. |
| 1.6. | Nuimami ir rakinami šoniniai skydai |  |
| 1.7. | Kabelio įvedimas viršuje ir apačioje |  |
| 1.8. | Reguliuojamo aukščio kojelės |  |
| 1.9. | Apkrova ne mažiau | 300 kg |
| 1.10. | Korpuso apsaugos laipsnis | ≥IP20 |
| 1.11. | Korpuso apsauga nuo korozijos | Plienas gamykliškai dažytas milteliniu būdu, apsaugančiu nuo korozijos |
| 2. | LENTYNA KOMUTACINĖJE SPINTOJE |  |
| 2.1 | Lentyna pritaikyta montuoti 19“ komutacinėje spintoje | 1U |
| 2.2. | Su laikikliu |  |
| 2.3. | Tvirtinimas | 4 taškuose |
| 2.4. | Gylis | ≥450mm |
| 2.5. | Maksimali statinė apkrova | ≥60kg |
| 3. | VENTILIATORIŲ BLOKAS SU TERMOSTATU |  |
| 3.1. | Ventiliatoriai | ≥2 |
| 3.2. | Su reguliuojamu termostatu |  |
| 3.3. | Montuojama pagal komutacinės spintos konstrukciją gali būti montuojamas ant spintos stogo arba viršutinėje spintos dalyje (1U). |  |
| 3.4. | Apsaugos laipsnis | ne mažiau IP44 |
| 4. | MAITINIMO PANELĖ |  |
| 4.1. | Korpusas pritaikytas montuoti 19“ komutacinėje spintoje | 1U |
| 4.2. | Lizdų skaičius | 230V, 50Hz, ≥7 lizdų |
| 4.3 | Su jungikliu |  |
| 4.4. | Apsaugos laipsnis | ne mažiau IP21 |
| 5. | ĮŽEMINIMO PANELĖ |  |
| 5.1. | Korpusas pritaikytas montuoti 19“ komutacinėje spintoje | 1U |
| 5.2. | Su įžeminimo kontaktais komutacinės spintos ir įrangos joje įžeminimui |  |
| 6. | REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIS |  |
| 6.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-4 standarto reikalavimus |
| 6.2. | Nuolatinis saugiklių būklės sekimas |  |
| 6.3. | Baterijų krovimo srovės sekimas |  |
| 6.4. | Tinklo įtampos, baterijos, išėjimo įtampos funkcionalumo LED indikacija |  |
| 6.5. | Tinklo įtampos, baterijos, išėjimo įtampos funkcionalumo LED indikacija |  |
| 6.6. | Komplektuojamas su dviem 12VDC ne mažiau kaip po 24Ah talpos akumuliatoriais |  |
| 7. | PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKAVIMOSI VALDYMO SISTEMOS CENTRALĖ |  |
| 7.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-16 standarto reikalavimus |
| 7.2. | Paskirtis | Įrenginys skirtas sistemos valdymui, garso signalų komutavimui ir apdorojimui, sistemos būsenos stebėjimui, sąveikos tarp atskirų sistemos elementų užtikrinimui; |
| 7.3. | Įrašo saugojimas | Vidinis skaitmeninis įrašytų pranešimų transliavimo įrenginys evakuaciniams ir kt. pranešimams su ne mažiau kaip 1GB atmintimi, be judančių dalių |
| 7.4. | Įrašo tikrinimas | Turi būti tikrinama pranešimų būsena atmintyje |
| 7.5. | Signalo/triukšmo santykis (Line-level) | ≥85 dB |
| 7.6. | Praleidžiamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 60 Hz – 16 kHz |
| 7.7. | Prijungiamų stiprintuvų kiekis ir galia | ne mažiau 5vnt 500W/100V galingumo stiprintuvų (4 vnt + 1 vnt rezervinis). |
| 7.8. | Zonų skaičius | 100V signalo iš stiprintuvų komutavimas į ≥8 pranešimų zonas, be papildomų |

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | transformatorių ar konverterių |
| 7.9. | Zonų išvestys | Ne mažiau kaip po dvi garsiakalbių išvestis kiekvienai iš aštuonių zonų (A/B tipo komutacijos palaikymas); |
| 7.10. | Garso šaltinių įvesčių skaičius | ≥4 |
| 7.11. | Loginės įvestys | ≥8, evakuacijos valdymui |
| 7.12. | Loginės išvestys | ≥8 |
| 7.13. | Triukšmo lygio matavimo įvestys | ≥4, aplinkos triukšmo matavimo mikrofonų pajungimui |
| 7.14. | Vidinis komutatorius | Su vidiniu ethernet komutatoriumi, turinčiu ne mažiau kaip 4 prievadus |
| 7.15. | Įvykių atmintis | Vidinėje atmintyje fiksuojama informacija ne mažiau kaip apie 10000 paskutinių sistemos gedimų ir klaidų |
| 7.16. | Sistemos būsenos ir garsiakalbių linijų būsenos stebėjimas ir indikavimas priekinėje įrenginio panelėje |  |
| 7.17. | Jungiamas su valdymo pultu 5e kat. vytos poros ekranuotu kabeliu |  |
| 7.18. | Įmontuotas monitoringo garsiakalbis |  |
| 7.19. | Vienu metu į skirtingas zonas gali transliuoti ne mažiau kaip 4 garso šaltinius |  |
| 7.20. | Stiprintuvų monitoringas ir automatinis rezervinio stiprintuvo perjungimas vieno iš stiprintuvų gedimo atveju |  |
| 7.21. | Dingus 230V maitinimo įtampai ir įsijungus rezervinio maitinimo šaltiniui stiprintuvus perjungia į budėjimo režimą |  |
| 7.22. | Komplektuojama su programine įranga sistemos valdymui ir aptarnavimui |  |
| 8. | STIPRINTUVAS 500W/100V |  |
| 8.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-16 standarto reikalavimus |
| 8.2. | Išėjimo galia | ≥500W, 100V |
| 8.3. | Netiesinių iškraipymų koeficientas | ≤0,05% prie 1 kHz |
| 8.4. | Signalo/triukšmo santykis | ≥100 dB |
| 8.5. | Dažnių juosta | ne siauresnė kaip 70 Hz - 18 kHz +1dB/- 3dB |
| 8.6. | Maitinimo įtampa | 230V~, 50/60Hz, +10% / -5%; 24 VDC |
| 8.7. | Signalo lygio indikatorius |  |
| 9.8. | Linijinio signalo lygio simetrinė įvestis ir išvestis |  |
| 9.9. | Įrenginio būsenos stebėjimas suderinamas su pranešimų sistemos centriniu valdikliu |  |
| 9.10. | Pritaikytas montuoti į 19“ komutacinę spintą |  |
| 10. | SISTEMOS VALDYMO MIKROFONAS |  |
| 10.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-16 standarto reikalavimus |
| 10.2. | Paskirtis | Įrenginys skirtas pranešimų transliavimui gaisro atveju, sistemos valdymui ir jos būsenos indikavimui. |
| 10.3. | Transliavimas į zonas | Pranešimai gali būti transliuojami į visas arba tam tikras pasirinktas zonas. Zonos pasirenkamos valdymo panelėje |
| 10.4. | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 80Hz – 16kHz |
| 10.5. | Netiesinių iškraipymų koeficientas | o ne didesnis kaip 0,05% prie 1 kHz; |

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
| 10.6. | Santykis Signalas/Triukšmas | ne mažesnis kaip 85dB |
| 10.7. | Valdymo klavišai | ne mažiau 9-10 valdymo klavišų |
| 11. | INTERNETINIS RADIJAS, FM RADIJO IMTUVAS, USB GROTUVAS |  |
| 11.1. | Išėjimai | 2 x Stereo RCA, 1 x Optinis TOSLINK |
| 11.2. | Įėjimai | 75Ω FM antenos lizdas 2.4 GHz SMA jungtis Wi-Fi antenai RJ45 lizdas (ethernet) |
| 11.3. | Maitinimas | ~ 230 V/ 50Hz |
| 11.4. | Audio šaltiniai | Internetinė radija, FM tuneris, media ir USB grotuvas |
| 11.5. | Valdymas | Nuotoliniu pulteliu ir priekyje išdėstytais valdymo mygtukais, rankenėlėmis |
| 11.6. | FM radijo imtuvas | su atmintimi ne mažiau kaip 10 radijo stočių dažnių diapazone 87.5 – 108 MHz |
| 11.7. | Išėjimo lygis | +2 dBu |
| 11.8. | Galima pasirinkti muzikos šaltinį iš nutolusio kompiuterio per LAN tinklą. |  |
| 2.12. | LUBINIS GARSIAKALBIS |  |
| 12.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 12.2. | Galingumas | ne mažiau kaip 6W/100V |
| 12.3. | Garsiakalbio skersmuo | ne mažesnis kaip 6“ |
| 12.4. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 6W / 3W / 1,5W / 0,75W |
| 12.5. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 80Hz – 20kHz; |
| 12.6. | Jautrumas | ne mažiau kaip 84dB 1W/1m; |
| 12.7. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 95dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 12.8. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 180 º / 60 º |
| 12.9. | IP klasė | ≥IP20 |
| 13. | DRĖGMEI ATSPARUS LUBINIS GARSIAKALBIS |  |
| 13.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 13.2. | Galingumas | ne mažiau kaip 6W/100V |
| 13.3. | Garsiakalbio skersmuo | ne mažesnis kaip 6“ |
| 13.4. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 6W / 3W / 1,5W / 0,75W |
| 13.5. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 80Hz – 20kHz; |
| 13.6. | Jautrumas | ne mažiau kaip 84dB 1W/1m; |
| 13.7. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 95dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 13.8. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 180 º / 60 º |
| 13.9. | IP klasė | ≥IP55 |
| 2.14. | KORPUSINIS GARSIAKALBIS |  |
| 14.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 14.2. | Galingumas | ne mažiau kaip 6W/100V |
| 14.3. | Garsiakalbio skersmuo | ne mažesnis kaip 6“ |
| 14.4. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 6W / 3W / 1,5W / 0,75W |

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
| 14.5. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 150Hz – 16/20kHz; |
| 14.6. | Jautrumas | ne mažiau kaip 84dB 1W/1m; |
| 14.7. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 95dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 14.8. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 120 º / 55 º |
| 14.9. | IP klasė | ≥IP32 |
| 15. | DVIEJŲ KRYPČIŲ GARSO PROJEKTORIUS |  |
| 15.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 15.2. | Galingumas | ne mažiau kaip 10W/100V |
| 15.3. | Garsiakalbių išdėstymas | du garsiakalbiai, išdėstyti į priešingas puses |
| 15.4. | Montavimas | tvirtinamas prie sienos arba lubų |
| 15.5. | Garsiakalbio skersmuo | ne mažesnis kaip 6“ |
| 15.6. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 10W / 5W / 2,5W / 1,87W |
| 15.7. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 75Hz – 20kHz; |
| 15.8. | Jautrumas | ne mažiau kaip 84dB 1W/1m; |
| 15.9. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 95dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 15.10. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 150 º / 60 º |
| 15.11. | IP klasė | ≥IP32 |
| 16. | RUPORINIS GARSIAKALBIS |  |
| 16.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 16.2. | Galingumas | ne mažiau kaip 15W/100V |
| 16.3. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 15W / 7,5W / 3,25W |
| 16.4. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 220Hz – 20kHz; |
| 16.5. | Jautrumas | ne mažiau kaip 100dB 1W/1m; |
| 16.6. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 115dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 16.7. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 65 º / 65 º |
| 16.8. | IP klasė | ≥IP55 |
| 17. | KOLONINIS GARSIAKALBIS |  |
| 17.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-24 standarto reikalavimus |
| 17.2. | Tipas | Vertikalus koloninis garsiakalbis aukštoms patalpoms |
| 17.3. | Galingumas | ne mažiau kaip 20W/100V |
| 17.4. | Transformatorius su keliomis skirtingo galingumo apvijomis | 20W / 10W / 5W / 2,5W |
| 17.5. | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 240Hz – 16kHz; |
| 17.6. | Jautrumas | ne mažiau kaip 94dB 1W/1m; |
| 17.7. | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | ne mažiau kaip 105dB 1m atstumu nuo garsiakalbio |
| 17.8. | Horizontalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne mažesnis kaip 210 º / 90 º |
| 17.9. | Vertikalus sklaidos kampas prie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) | ne didesnis kaip 80 º / 22 º |
| 17.10. | IP klasė | ≥IP32 |
| 18. | GARSIAKALBIŲ ZONOS GALINIS ĮRENGINYS (EOL) |  |
| 18.1. | Standartai | Turi tenkinti LST EN-54-16 standarto |

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | reikalavimus |
| 18.2. | Paskirtis | Garsiakalbių zonos vientisumo stebėjimas |
| 18.3. | Veikimo principas | Pastoviai stebi įgarsinimo sistemos centralės skleidžiamą kontrolinį viršgarsinį dažnį. Dingus signalui komutuoja relinį išėjimą |
| 18.4. | Indikacija | LED indikatorius kontrolinio signalo buvimui atvaizduoti |
| 18.5. | Montuojamas kiekvienos garsiakalbių atšakos pabaigoje |  |
| 18.6. | Prie įgarsinimo centralės jungiamas dviejų gyslų signaliniu kabeliu. |  |
| 18.7. | Relės komutuojama įtampa, srovė | ≤ 200 VAC/VDC, 1 A |
| 19. | ĮGARSINIMO SISTEMOS KABELIS |  |
| 19.1. | Evakuacinėms sistemoms instaliuoti skirtas kabelis su variniu ne plonesniu kaip 2x1.5mm laidininku ir ugniai atsparia E60 ar aukštesnės apsaugos klasės izoliacija. Jei projekte numatoma vykdyti A/B tipo kabeliavimą, A ir B linijų laidininkai negali būti kartu apsaugoti tuo pačiu ugniai atspariu apvalkalu. Kabelių tvirtinimas prie konstrukcijų privalo būti atliekamas ugniai atspariomis ir sertifikuotomis montavimo priemonėmis: apkabomis, laikikliais, smeigėmis. Kabelių tvirtinimo priemonų, kabeliavimo takų (kopėčių, lovių) eksploatacinės savybės esant gaisrui turi užtikrinti kabelių darbingumą ne trumpesnį nei nurodoma ant kabelio. |  |