1 priedo „Techninės specifikacija“ 1.1 priedas

Prekių atitikties/Palyginamoji lentelė

| Eil.Nr. | Techniniame projekte nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikalavimai | Techniniame projekte nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikšmės/sąlygos | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių/ medžiagų/įrengimų techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai, standartas, sertifikatai ir/ar bandymo protokolai (pildo tiekėjas) | Dokumentai patvirtinantys tiekėjo siūlomus techninius parametrus/prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapio numeris ir /ar nuoroda į internetinį puslapį atitikimo pagrindimui (pildo tiekėjas) |
| 1. KABELIAI KABELIAI SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 1 KV, SKIRTI KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE |  |  |  |  |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |  |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos Šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES | Pateikti: • akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; • pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV | ≥ 0,6/1 kV |  |  |
| 4. | Maksimalioji įtampa 1,2 kV | 1,2 kV |  |  |
| 5. | Vardinis dažnis 50 Hz | 50 Hz |  |  |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |  |  |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |  |  |
| 8. | 8.1. Laidininkų skaičius (kabelių) | 4 |  |  |
|  | 8.2. Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |  |  |
|  | 8.3. Laidininkų izoliacija | XLPE |  |  |
|  | 8.4. Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |  |  |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |  |  |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |  |  |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | oro temperatūra ≥-10 °C |  |  |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 15xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
| 13. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |  |  |
| 14 | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai |  |  |  |  |
| 1. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: |  |  |  |
|  | 1.1. Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | 1x800 |  |  |
|  | 1.2. Laidininko konstrukcija* * RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.** | SM/RM |  |  |
|  | 1.3. Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | 0,037 |  |  |
| 2. ATVIRU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| 1. | Standartai | Standartai LST EN 61386-24 |  |  |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją |  |  |
| 3. | Medžiaga | PP, PE |  |  |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |  |  |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |  |  |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys, mm | Nurodoma projekte: 160 |  |  |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | • ≥750 N ; • Posūkiuose ≥450 N. |  |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |  |  |
| 10. | Vamzdžio komplektacija | Su mova |  |  |
| 11. | Darbo temperatūra | -20° C….+60° C |  |  |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
| UŽDARU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |  |  |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją |  |  |
| 3. | Medžiaga | PE |  |  |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |  |  |
| 7. | Vamzdžio gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | Nurodoma projekte: 160 |  |  |
| 8. | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥1250 N |  |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |  |  |
| 10. | Darbo temperatūra | -20° C….+60° C |  |  |
| 11. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
| 12. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
| 4. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS |  |  |  |  |
| 1. | Pagaminta iš polietileno | PE |  |  |
| 2. | Spalva | Geltona |  |  |
| 3. | Skirta naudoti | Žemėje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra | –35° … +35° C |  |  |
| 5. | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |  |  |
| 6. | Juostos storis | ≥ 0,5 mm |  |  |
| 7. | Juostos plotis | 100 mm |  |  |
| 8. | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | “Dėmesio! Kabelis” |  |  |
| 9. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |  |  |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |

(Ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.