PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRAS

ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos

2. Pirkimo objektas

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 4. Aplinkos apsaugos kriterijai 5. Pasiūlymų rengimas ir pateikimas 6. Pasiūlymų galiojimas 7. Pirkimo sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas 8. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir pasiūlymo atmetimo priežastys 9. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Priedai:

- Paslaugų techninė specifikacija

- Pasiūlymo forma - Tiekėjo deklaracija

- Pirkimo sutarties projektas ir sutarties priedai

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras, juridinio asmens kodas 306137642, registracijos adresas Staniūnų g. 68, Panevėžys (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objektą.

  - Šis viešasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Šis mažos vertės pirkimas vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra viešųjų pirkimų specialistė Lina Kavaliauskienė, tel. +370 650 84752, el. p.: lina.kavaliauskiene@paneveziomc.lt.

  - Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio pirkimo objektas yra nurodytas Paslaugų techninėje specifikacijoje (Priedas nr. 1) ir Pasiūlymo formoje (Priedas nr. 2), kurie pateikiami pirkimo sąlygų prieduose.

  - Šis pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

  - Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vietos adresas: perkančiosios organizacijos pastatai, esantys Staniūnų g. 68, Pilėnų g. 35, Danutės g. 40A, Klaipėdos g. 146, Aldonos g. 4, Stetiškių g. 1P, Panevėžys ir Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r.

  - Jei Tiekėjas pageidautų susitikti su Perkančiąja organizacija dėl šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų apžiūros objektuose, šis susitikimas vyktų iš anksto suderintu laiku. Susitikimą derinti su ūkio ir techninio personalo skyriaus vedėju Dariumi Tameliu , tel. +370 676 76 553, el. paštas darius.tamelis@paneveziomc.lt

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI

  - Perkančioji organizacija numato tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų (jeigu jų pajėgumais tiekėjas remiasi) pašalinimo pagrindus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2 (1) dalies nuostatas „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“. Tiekėjo deklaracija dėl nurodyto pašalinimo pagrindo taikymo pateikta Priede nr. 3.

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime (jei subtiekėjai bus pasitelkiami).

  - Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

  - Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus  reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Pirkimas vykdomas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui turi būti laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, kurie nurodyti Paslaugų techninėje specifikacijoje (Priedas nr. 1).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Pasiūlymas pateikiamas užpildžius Pasiūlymo formą (Priedas nr. 2) ir užpildytą Tiekėjo deklaraciją (Priedas nr. 3);

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruti tiekėjai. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, xlsx,, docx ir kt.).

  - Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba.

  - Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS priemonėmis – CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas visus reikalaujamus dokumentus.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.

  - Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas naudojant CVP IS iki 2025 m. gruodžio 8 d. 11.00 val.

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgiama į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

  - Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.

  - Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

  - Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kiti susirašinėjimai vykdomi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PASIŪLYMO ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros atliekamos nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančioji organizacija.

  - Vokai su pateiktais pasiūlymais atplėšiami 2025 m. gruodžio 8 d. 11.30 val.

  - Perkančioji organizacija vertina:

    - ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, jei tai nepakeistų pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas netaptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

    - ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą (ar pasiūlymo sudedamųjų dalių kainą) , jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais turi būti laikoma neįpratai maža, jeigu ji yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

    - ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka jos sudėtinių dalių sumą. Jei Perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu ras pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, paprašys tiekėjo per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;

    - tiekėjų pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami CVP IS priemonėmis, tokiu pat būdu vykdomas ir susirašinėjimas su pirkimo sąlygose nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.

  - Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo;

    - visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos ir, Perkančiajai organizacijai paprašius, per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos, tiekėjas neištaiso šių aritmetinių klaidų;

    - jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą;

    - pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

    - tiekėjas, per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

    - kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.

  - Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

  - Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis šio pirkimo sąlygas.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Jei tiekėjas mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jis gali savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus ginti Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

Priedas nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir einamojo remonto paslaugos (toliau – Paslaugos). BVPŽ – 50720000 „Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos“.

Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai visus metus: šildymo sezono metu (sausio-gegužės mėn., spalio-gruodžio mėn.) ir ne šildymo sezono metu (birželio-rugsėjo mėn.).

Paslaugos (išskyrus avarijų likvidavimą ar lokalizavimą) turi būti teikiamos Pirkėjo darbo dienomis ir darbo valandomis (I-IV – 8-17 val., V – 8-15.45 val.).

Sutarties galiojimas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

Paslaugų teikimo vieta pagal adresus ir bendras aptarnaujamų objektų/pastatų plotas (kv. m):

- Staniūnų g. 68, Panevėžys, 9682,48;

- Pilėnų g. 35, Panevėžys, 6896,98;

- Danutės g. 40A, Panevėžys, 5695,64;

- Stetiškių g. 1P, Panevėžys, 1569,18;

- Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r., 5702,90;

- Aldonos g. 4, Panevėžys, 2070,31;

- Klaipėdos g. 146, Panevėžys, 10764,78.

Paslaugų teikimo apimtys:

1 lentelė

| Eil. nr. | Pirkimo objekto pavadinimas* | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Staniūnų g. 68, Panevėžys | Vnt. | 3** |
| 2. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Pilėnų g. 35, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 3. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Danutės g. 40A, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 4. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Stetiškių g. 1P, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 5. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. | Vnt. | 1 |
| 6. | Aukštų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Aldonos g. 4, Panevėžys | Vnt. | 2 |
| 7. | Aukštų parametrų šilumos punktų (3 vnt.) ir žemų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Vnt. | 5 |

*Pastaba..Paslaugų teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, iš anksto suderintu laiku su Pirkėjo atsakingu asmeniu, sudaromos sąlygos atvykti apžiūrėti objektuose/pastatuose šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

**Pastaba. 2 vnt. mokomajame korpuse ir 1 vnt. sektoriniame.

Sustabdžius objekto eksploatavimą šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos bei šilumos punkto priežiūros ir eksploatavimo paslaugos mokestis objektui neskaičiuojamas.

Prižiūrėtojas – juridinis asmuo (toliau – Paslaugų teikėjas), atitinkantis teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, turintis tai patvirtinantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos atestatą ir teikiantis šių sistemų priežiūros paslaugas.

Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos apraše nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.

Paslaugų detalizacija ir periodiškumas pateikti Techninės specifikacijos 1 priede „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) privalomų darbų bendrasis sąrašas“ ir Techninės specifikacijos 2 priede „Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo apimčių darbų sąrašas ir darbų atlikimo periodiškumas“.

Eksploatacinės ir remonto metu sunaudotos medžiagos, paslaugos (įskaitant avarijų likvidavimą, lokalizavimą) ir sudėtingi remonto darbai, neišvardyti Paslaugų detalizacijoje atliekami pagal atskirą žodinį ar raštinį susitarimą, ne didesnėmis nei rinkos kainomis su Pirkėju suderintomis sąlygomis.

Aplinkosauginiai reikalavimai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui laikomasi aplinkosaugos reikalavimų:

- pagal įsakymo 4.4.4. punktą:

  - mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, techninė dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, sąskaitos ar kita dokumentacija teikiama tik elektronine forma, tokiu būdu Paslaugoms teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių;

  - vykdant Sutartį Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu naudojamos priemonės, medžiagos, įrenginiai ar komplektuojamosios detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jas galima naudoti daugiau nei vieną kartą. Gedimo atveju pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (mišrios, antrinės, pavojingos ir kt.) remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamam atliekų tvarkytojui.

arba:

- pagal įsakymo 4.3. punktą:

  - Paslaugos teikiamos taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Techninės specifikacijos 1 priedas

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PRIVALOMŲ DARBŲ BENDRASIS SĄRAŠAS

1. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);

1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.5. suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);

1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas).

2. Pastatų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

2.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);

2.2. šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);

2.3. siurblių priežiūra (eksploatavimas);

2.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);

2.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);

2.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);

2.7. automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas);

2.8. telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).

Techninės specifikacijos 2 priedas

ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO APIMČIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DARBŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip |
| --- | --- | --- |
| ŠILUMOS PUNKTAI |  |  |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus darbus |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 9. | Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai | Pagal poreikį |
| 10. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra, o esant reikalui, remontas | Pagal poreikį ir šių įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytu periodiškumu |
| 12. | Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 13. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 14. | Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 15. | Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas) | Pagal poreikį |
| 16. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai | Pagal poreikį |
| 17. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas. | Pagal poreikį |
| 18. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 19. | Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 20. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį |
| 21. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 22. | Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 23. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| DOKUMENTACIJA: |  |  |
| 24. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 25. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 26. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge | Pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus |
| KARŠTO VANDENS SISTEMA |  |  |
| 27. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per metus |
| 28. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus arba pagal pastato savininko (bendrasavininkų) arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |
| 29. | Karšto vandens šilumokaičio sandarumo bandymas | 1 kartą per mėnesį |
| 30. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 31. | Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) smulkūs ir/ar vidutiniai remonto darbai | Pagal poreikį |
| 32. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių apžiūra, remontas | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 33. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 34. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 35. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 36. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 37. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 38. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| ŠILDYMO SISTEMA |  |  |
| 39. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |
| 40. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |
| 41. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus. |
| 42. | Šildymo šilumokaičio sandarumo bandymas | 1 kartą per mėnesį |
| 43. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių | Pagal poreikį /atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus |
| 44. | Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir(ar) pakeitimas (už radiatorių moka Pirkėjas). | Pagal poreikį |
| 45. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 46. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 47. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 48. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 49. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| 50. | Šildymo sistemos įjungimas ir išjungimas sezono pradžioje ir pabaigoje, bei vykdant remonto darbus | Pagal poreikį |

Priedas nr. 2

.............................................

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio mokymo centrui

PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

.....................................

(Data)

....................................

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKĖJĄ

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS / SUBTEIKĖJUS

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas kodas ir adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos subtiekėjui vykdyti, aprašymas |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti „prisegti“ atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis/puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- | --- |

**Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- PASIŪLYMO KAINA

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome Paslaugas, kurios atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus:

| Kainos šildymo sezono metu (sausio-gegužės, spalio-gruodžio mėn.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina mėn. be PVM, Eur |
| 1. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys | Vnt. | 3 |  |
| 2. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Pilėnų g. 35, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 3. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Danutės g. 40A, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 4. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Stetiškių g. 1P, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 5. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen. Pasvalio r. | Vnt. | 1 |  |
| 6. | Aukštų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Aldonos g. 4, Panevėžys | Vnt. | 2 |  |
| 7. | Aukštų parametrų šilumos punktų (3 vnt.) ir žemų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Vnt. | 5 |  |
| Bendra kaina mėn. be PVM, Eur |  |  |  |  |
| PVM (21%), Eur |  |  |  |  |
| Bendra kaina mėn. su PVM, Eur |  |  |  |  |

| Kainos ne šildymo sezono metu (birželio-rugsėjo mėn.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina mėn. be PVM, Eur |
| 1. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys | Vnt. | 3 |  |
| 2. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Pilėnų g. 35, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 3. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Danutės g. 40A, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 4. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Stetiškių g. 1P, Panevėžys | Vnt. | 1 |  |
| 5. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas adresu Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen. Pasvalio r. | Vnt. | 1 |  |
| 6. | Aukštų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Aldonos g. 4, Panevėžys | Vnt. | 2 |  |
| 7. | Aukštų parametrų šilumos punktų (3 vnt.) ir žemų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Vnt. | 5 |  |
| Bendra kaina mėn. be PVM, Eur |  |  |  |  |
| PVM (21%), Eur |  |  |  |  |
| Bendra kaina mėn. su PVM, Eur |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina ......... eurai ir .... ct. su PVM (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

***Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

................................................................................................................................................................... (įrašyti)

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su Pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką ir gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 6.1 punkte nustatytą laiką.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas nr. 3

_______________________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Panevėžio mokymo centras

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL VPĮ 46 STRAIPSNIO 2(1) NURODYTO PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKYMO

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamai įmonei/įstaigai ................................................................................, juridinio asmens kodas ........................................, nėra pagrindo taikyti VPĮ 46 str. 2(1) nurodyto pašalinimo pagrindo.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |