Pirkimo sąlygų 1 priedas

DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ STATINIŲ  TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Duomenų perdavimo tinklo metalinių konstrukcijų statiniai t. y. telekomunikaciniai stiebai, bokštai (toliau – statiniai) priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

1.2. Statinių naudotojas (toliau – Pirkėjas) statinių techninei priežiūrai perka techninio prižiūrėtojo paslaugas.

1.3. Techninis prižiūrėtojas (juridinis asmuo) (toliau – Paslaugos teikėjas) statinių techninę priežiūrą, išskyrus nuolatinius statinio būklės stebėjimus, atlieka vadovaudamasis statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatytais reikalavimais, bei šioje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

1.4. Po sutarties įsigaliojimo Paslaugos teikėjas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, paskiria už statinių techninę priežiūrą atsakingą (-us) asmenį (-is) (toliau – Apžiūros vadovas), sudaro techninės priežiūros specialistų grupę (-es)  (komisiją (-jas)) ir pateikia jų sudėtį Pirkėjui.

1.5. Apžiūros vadovo kvalifikacija turi būti ne žemesnė negu nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 ypatingiems statiniams t. y. vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą. Specialistų grupės nariai, atliekantys aukštalipio darbus, privalo būti atestuoti (turėti galiojančius aukštalipio pažymėjimus, jų vadovas – aukštalipio darbų vadovo pažymėjimą).

1.6. Statinių kasmetinė (periodinė) apžiūra atliekama vieną kartą per metus pagal šalių pasirašytą apžiūrų grafiką. Konkreti kiekvieno statinio apžiūros data derinama su Pirkėjo paskirtu atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu (toliau – Koordinatorius).

1.7. Statinių neeilinės apžiūros ir kitos šioje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdomos pagal Koordinatoriaus pateiktas paraiškas (užsakymus).

1.8. Nuolatinius statinių būklės stebėjimus atlieka Pirkėjo atstovai. Koordinatorius stebėjimų rezultatus el. paštu persiunčia Apžiūros vadovui, kuris įrašo juos į statinių techninės priežiūros žurnalus.

1.9. Statinių techninės priežiūros žurnalus rengia (atnaujina), sutarties galiojimo metu saugo bei pildo Paslaugos teikėjas. Pasibaigus sutarties galiojimui ar ją nutraukus, žurnalai grąžinami Pirkėjui adresu: P. Kalpoko g. 93, Kaunas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

1.10. Statinių sąrašas, kurių apžiūras pagal Pirkėjo užsakymą privalo atlikti Paslaugos teikėjas, pateiktas šios specifikacijos 2 priede.

1.11. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

2. REIKALAVIMAI STATINIŲ KASMETINEI (PERIODINEI) TECHNINEI APŽIŪRAI

2.1. Apžiūros metu, Apžiūros vadovas, kartu su techninės priežiūros specialistų grupe, privalo:

2.1.1. Atlikti statinio padėties geodezinį patikrinimą ir parengti statinio vertikalumo geodezinę kontrolinę nuotrauką. Esant nukrypimui nuo normos, atotampų pagalba atlikti statinio vertikalumo koregavimą (jei statinys yra stiebas).

2.1.2. Atlikti statinio montažinių įtempimų dydžių patikrinimą stiebų atotampose. Esant nukrypimui jas sureguliuoti. Parengti atotampų įtempimo būklės patikrinimo aktą.

2.1.3. Atlikti atotampų, jų tvirtinimo prie žemės inkarų, bei kitų atotampų dalių ir sujungimų vizualų patikrinimą ir įvertinti jų būklę. Esant reikalui atnaujinti lynų įtempėjų srieginių sujungimų dangos antikorozinį padengimą (sutepimą).

2.1.4. Atlikti statinio atraminių kolonų vizualią apžiūrą ir įvertinti jų būklę.

2.1.5. Lipant statiniu iki jo viršaus, atlikti statinio pagrindinių konstrukcinių elementų, metalinių sekcijų flanšinių sujungimų, kopėčių, atotampų tvirtinimo prie stiebo elementų, pačių atotampų bei kitų statinio elementų vizualią apžiūrą ir įvertinti jų būklę t. y. vizualiai patikrinti ar nėra įlinkimų, įtrūkimų, antikorozinės dangos pažeidimų, korozijos pažeistų statinio elementų, suvirinimo siūlių pažeidimų, atsileidusių varžtų, ar kitų pažeidimų. Atsileidę varžtai priveržiami.

2.1.6. Lipant statiniu iki jo viršaus, atlikti signalinio apšvietimo, žaibosaugos sistemų bei antenų tvirtinimo elementų apžiūrą ir įvertinti jų būklę t. y. vizualiai patikrinti signalinio apšvietimo laidus, šviestuvus, žaibolaidį, įžeminimo laidininką ir jų sujungimus. Apsioksidavę įžeminimo sujungimai atnaujinami (nušveičiami ir sutepami kontaktą gerinančiu tepalu), atsileidę varžtai priveržiami.

2.1.7. Radus perdegusią signalinio apšvietimo lemputę, ji pakeičiama nauja LED lempute, atitinkančia šiuos reikalavimus: įtampa 220-240 V, 50Hz, galia – ne mažesnė kaip 13 W, cokolis – E27, šviesos srautas – ne mažesnis kaip 1400 Lm, gabaritai – ne didesni kaip: aukštis – 150mm, skersmuo – 80 mm. Turi būti naudojamos tik ilgam nepertraukiamam darbui skirtos lemputės (Osram, Philips arba lygiavertės).

2.1.8. Radus pažeistą šviestuvą, jis pakeičiamas tokiu pačiu t. y. OSM-100, arba lygiaverčiu. Pakeistiems šviestuvams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.

2.1.9. Atlikti ženklų, draudžiančių pašaliniams lipti į statinį, patikrinimą. Jei ženklai blogos kokybės, neatitinka reikalavimų ar iš viso jų nėra – pritvirtinami nauji.

2.1.10. Atlikti statinio įžeminimo varžų kontrolinius matavimus:

2.1.10.1. Jeigu žaibolaidis su įžeminimo kontūru sujungtas atskiru laidininku, tai matuojama tik kontūro varža (norma – ne daugiau 4 omai).

2.1.10.2. Jeigu žaibolaidis su įžeminimo kontūru nėra sujungtas atskiru laidininku, tai matuojama bendra įžeminimo kontūro varža kartu su metalinėmis konstrukcijomis (norma – ne daugiau 4 omai). Žaibosaugos sistemos sujungimuose pereinamoji varža neturi viršyti 0,05 omo.

2.1.10.3. Jei statinio įžeminimo kontūro varža viršija 4 omus, informuojamas Koordinatorius. Gavus jo nurodymą atliekamas įžeminimo kontūro gerinimas (papildomų įžeminimo strypų įkalimas į žemę ir prijungimas prie kontūro). Papildomiems įžeminimo elementams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.

2.1.10.4. Atlikti plieninių atotampų įžeminimo varžų matavimus (norma – ne daugiau 10 omų).

2.1.11. Jei statinys yra aptvertas apsaugine tvora (toliau – AT)  ir yra ryšių aparatūros montavimo konteineris (toliau – Konteineris), atliekama AT ir Konteinerio vizualinė apžiūra, įvertinama jų būklė  t. y. nustatoma, ar nėra mechaniškai bei korozijos pažeistų tvoros ar Konteinerio elementų, ar ant tvoros vartų yra į aptvaro vidų pašaliniams patekti draudžiantys ženklai. Jei ženklai blogos kokybės, neatitinka reikalavimų ar iš viso jų nėra – pritvirtinami nauji. Esant poreikiui sutepami vartelių vyriai, pakabinama spyna. Visi pažeidimai įrašomi į apžiūros aktą.

2.1.12. Nupjauti žolę AT viduje ir 1 metro atstumu aplink AT.

2.1.13. Nupjauti žolę aplink stiebų lynų inkaravimo vietas 1 metro spinduliu.

2.1.14. Sutvarkyti aplinką aplink statinį ir statiniui priklausančioje teritorijoje (surinkti šiukšles, nukritusias medžių šakas ir kitas atliekas, išrūšiuoti ir išvežti jas į atitinkamus atliekų priėmimo punktus).

2.1.15. Apžiūros metu radus statinio, Konteinerio ar AT korozijos pažeistų nedidelių pavienių plotų (bendras viename objekte apžiūros metu rastų visų pažeistų paviršių plotas iki 1 m²), jie turi būti sutvarkyti t. y. pašalinta korozija, paviršius gruntuotas ir nudažytas.

2.2. Apžiūros vadovas ir techninės priežiūros specialistų  grupė taip pat privalo:

2.2.1. Įvertinti arti augančių medžių pavojingumą statiniui. Jei arti augantys medžiai kelia pavojų statinio saugumui, informuojamas Koordinatorius, įrašoma į apžiūros aktą medžio rūšis, medžio skersmuo 1,3 m aukštyje. Medis pažymimas (aprišamas STOP juosta).

2.2.2. Nupjauti atotampas liečiančias, žemai esančias (kurias galima pasiekti nuo žemės) smulkias medžių šakas (ne didesnes kaip 5 cm skersmens pjūvio vietoje).

2.2.3. Nupjautos šakos turi būti surinktos ir išvežtos į atitinkamus atliekų priėmimo punktus.

2.2.4. Jei aukštai esančias medžių šakas būtina genėti, įrašoma į apžiūros aktą medžio rūšis, medžio skersmuo 1,3 m aukštyje. Medis pažymimas (aprišamas STOP juosta).

2.3. Atlikus statinio  apžiūrą Apžiūros vadovas užpildo techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 nurodytą statinio techninės priežiūros žurnalą, taip pat, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, parengia, pasirašo ir el. paštu persiunčia Koordinatoriui šios specifikacijos 2 skyriuje nurodytus dokumentus: statinio apžiūros aktą (pagal šios specifikacijos 1 priede pridedamą formą), statinio vertikalumo geodezinę kontrolinę nuotrauką, atotampų įtempimo būklės patikrinimo aktą (jei statinys yra stiebas) ir įžemintuvų varžų matavimo protokolą.

2.4.  Mėnesio bėgyje atliktų apžiūrų dokumentų originalai ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 d. pristatomi Koordinatoriui adresu P. Kalpoko g. 93, Kaunas.

3. REIKALAVIMAI TERITORIJOS TVARKYMUI

3.1. Paslaugos teikėjas, savo jėgomis, arba pasitelkęs subrangovus turi turėti pajėgumų ir kvalifikacinių sugebėjimų atlikti statinių teritorijų tvarkymo darbus, tokius kaip: šienavimas, krūmų pjovimas/kirtimas, žolės purškimas chemikalais.

3.2. Paslaugos teikėjas visos teritorijos apie statinį šienavimą, krūmų pjovimą/kirtimą atlieka kartu su statinio techninės apžiūros darbais (taikoma statiniams, kuriems šios specifikacijos 2 priede nurodyta šienaujama teritorija). Koordinatoriui pateikus papildomą užsakymą šienavimui (jau atlikus statinio kasmetinę (periodinę) apžiūrą), jis turi būti atliktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

3.3. Koordinatoriui pateikus skubų šienavimo užsakymą (kada į paaugusios žolės judesius pradeda reaguoti apsaugos signalizacija), Teikėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, turi nupjauti žolę apsauginės tvoros viduje ir 2 metrų atstumu aplink tvorą.

3.4. Atlikdamas šios specifikacijos 3.2 p. nurodytus darbus Paslaugos teikėjas privalo: nupjauti žolę, nupjauti/iškirsti krūmus, surinkti nukritusias medžių šakas, šiukšles bei kitas atliekas. Šiukšlės išrūšiuojamos ir išvežamos į atitinkamus atliekų priėmimo punktus, nupjauta žolė paliekama negrėbta, nupjauti/iškirsti krūmai, nukritusios medžių šakos surenkami ir išvežami į atitinkamus atliekų priėmimo punktus.

3.5. Koordinatoriui pateikus užsakymą atlikti nurodytos statinio teritorijos nupurškimą chemikalais nuo žolių, Paslaugos teikėjas privalo nupurkšti nurodytą teritoriją atitinkamais chemikalais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

Duomenų perdavimo tinklo metalinių konstrukcijų statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugų techninės specifikacijos

1 priedas

__________________________________________________________________________

Už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

______________________________

Data,  Nr.

Statinio adresas ir apibūdinimas:_____________________________________________________

Apžiūra:________________________________________________________________________

Apžiūros tikslas:__________________________________________________________________

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Apžiūros metu atlikti darbai | Pastebėti defektai, kurių šalinimas nepriklauso periodinių apžiūrų techninio aptarnavimo darbams | Išvados ir rekomenduojami darbai defektams pašalinti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________    	   _________________                     _________________

(apžiūros vadovo pareigos )                             (parašas)	               	(vardas, pavardė)

________________________                    __________________                    ________________

(apžiūros vykdytojo pareigos)                          (parašas)		(vardas, pavardė)

________________________                    __________________                    _________________

(apžiūros vykdytojo pareigos)                          (parašas)		(vardas, pavardė)

Duomenų perdavimo tinklo metalinių konstrukcijų statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugų techninės specifikacijos

2 priedas

KRAŠTO APSAUGOS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Adresas | Statinys | Aukštis, m | Papildomi įrenginiai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nida | Bokštas | 15 |  |
| 2 | Nida | Stiebas | 32 |  |
| 3 | Nida | Stiebas | 36 |  |
| 4 | Žalio kelio 1A, Neringa | Bokštas | 25 |  |
| 5 | Liepojos g. 5, Klaipėda | Stiebas | 72 |  |
| 6 | Gaidelių k., Šilutės r. | Bokštas | 40 | Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 400 m²). Konteineris. Šienaujama teritorija 600 m². |
| 7 | Buikiškės k., Šilutės r. | Stiebas | 114 | Konteineris. |
| 8 | Sakalinės g. 16, Sakalinės k., Tauragės r. | Stiebas | 102 | Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 10 m²) . |
| 9 | Sakalinės k., Tauragės r. | Stiebas | 84 |  |
| 10 | Šaulių g. 28, Šakiai | Bokštas | 70 |  |
| 11 | Gulioniškės k, Kazlų R. sav., Marijampolės r. | Stiebas | 114 | Konteineris. |
| 12 | Vytauto g. 72, Marijampolė | Stiebas | 48 |  |
| 13 | Bambinių k., Vilkaviškio r. | Bokštas | 30 |  |
| 14 | Bambinių k., Vilkaviškio r. | Stiebas | 102 |  |
| 15 | Ulonų g. 14, Alytus | Stiebas | 114 | Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). |
| 16 | Ilgoji g. 18, Ricielių k., Druskininkų r. | Bokštas | 60 |  |
| 17 | Liupkiškių k., Šalčininkų r. | Stiebas | 114 |  |
| 18 | Jankiškių g. 50, Vilnius | Stiebas | 67 |  |
| 19 | Kairiūkščio g. 14, Vilnius | Stiebas | 96 | Konteineris (ne aptvaro teritorijoje). Apsauginė tvora apie stiebą (aptvaro plotas apie 100 m²). |
| 20 | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Konstr. | 12 | 12 m konstrukcija ant pastato stogo su atotampomis. |
| 21 | Kapsų g. 44, Vilnius | Konstr. | 12 | 12 m konstrukcija ant pastato stogo su atotampomis. |
| 22 | Pagubės g. 63, Vilnius | Stiebas | 29,9 |  |
| 23 | Mažalotės k., Pabradės sav., Švenčionių r. | Stiebas | 114 |  |
| 24 | Ceikiškės k., Ignalinos r. | Bokštas | 30 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 400 m². |
| 25 | Žemdirbių g. 4, Klovinių k., Utenos r. | Stiebas | 96 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 4468 m². |
| 26 | Musninkų g. 14, Širvintų m. | Bokštas | 70 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 365 m². |
| 27 | Ruklos mstl., Jonavos r. | Stiebas | 102 |  |
| 28 | Pašlapių g. 7, Karmėlavos mstl. | Bokštas | 40 |  |
| 29 | Gedimino g. 25, Kaunas | Bokštas | 30 |  |
| 30 | Laimo g.17, Vingytės k., Rokų sen., Kauno r. | Bokštas | 40 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 655 m². |
| 31 | Daukšos g. 29, Kėdainiai | Stiebas | 66 | Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 3859 m². |
| 32 | Naciogalos k., Panevėžio r. | Stiebas | 84 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 3707 m². |
| 33 | Pajuosčio k., Panevėžio r. | Stiebas | 42 | Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 10 m²).. |
| 34 | Linkaičių g.138, Linkaičių k., Radviliškio r. | Stiebas | 72 | Konteineris. |
| 35 | Sutkūnų k., Šiaulių r. | Bokštas | 40 |  |
| 36 | Užmarkijos k., Gadunavo sen., Telšių r. | Stiebas | 96 |  |
| 37 | Siauruko g. 7, Joniškis | Stiebas | 84 | Konteineris. Apsauginė tvora (aptvaro plotas apie 100 m²). Šienaujama teritorija 7217 m². |
| 38 | Jaunystės g. 7, Klaipėda | Konstr. | 12 | 12 m konstrukcija ant pastato stogo su atotampomis. |
| 39 | Švenčionių r. | Stiebas | 130 |  |
| 40 | Pagėgiai | Stiebas | 100 |  |

____________________________