## Darbų kiekiai ir įkainiai
Įkainių lentelė
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | TVS kodas* | Aprašas | Preliminarus kiekis ** | Mato vienetas | 1 mato vieneto Įkainis****, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM
1 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000283 | IZO11 - Plokščių paviršių izoliavimas, slėginių indų korpusai, temp. 250°C, izo.storis 120 mm, 80 kg/m³ | 5 | KV.M |  | 0
2 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000125 | IZO12 - Plokščių paviršių izoliavimas, sukamųjų mechanizmų, slėginių indų korpusai, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, 80 kg/m³ | 5 | KV.M |  | 0
3 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000137 | IZO13 - Plokščių paviršių izoliavimas, rezervuarai, tinklo vandens šildytuvai, temp. 120°C, izo.storis 80 mm, 40 kg/m³ | 5 | KV.M |  | 0
4 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000172 | IZO14 - Plokščių paviršių izoliavimas, slėginių indų ir turbinų korpusai, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, 100 kg/m³ | 5 | KV.M |  | 0
5 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000127 | IZO15 - Plokščių paviršių izoliavimas, deaeratoriai, oro-dūmų kanalai, šildytuvai, temp. 150°C, izo.storis 120 mm, 60 kg/m³ | 5 | KV.M |  | 0
6 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000513 | IZO16 - Plokščių paviršių izoliavimas, oro-dūmų kanalai, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, 60 kg/m³ | 10 | KV.M |  | 0
7 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000165 | IZO17 - Karkaso skardos įrengimas tvirtinimui ant oro-dūmų kanalų, temp. 150°C | 10 | KV.M |  | 0
8 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000166 | IZO18 - Karkaso skardos įrengimas tvirtinimui ant oro-dūmų kanalų, temp. 350°C | 10 | KV.M |  | 0
9 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000067 | IZO19 - Karkaso skardos įrengimas tvirtinimui iš nerūdyjančio plieno ant indų ir talpų, temp. 200°C | 10 | KV.M |  | 0
10 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000033 | IZO20 - Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas profiliuota cinkuota dažyta skarda (kartu su kampais ir kompensatoriais) | 20 | KV.M |  | 0
11 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000023 | IZO21 - Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas cinkuota profiliuota skarda, skardos storis 0.55 mm (kartu su kampais ir kompensatoriais) | 20 | KV.M |  | 0
12 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000024 | IZO22 - Plokščių paviršių šiluminės izoliacijos skardinimas cinkuota lygia skarda, skardos storis 1.0 mm (kartu su kampais ir kompensatoriais) | 20 | KV.M |  | 0
13 | 1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000331 | IZO23 - Šilumos izoliacijos skardinimas demontuota skarda | 20 | KV.M |  | 0
14 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000173 | IZO233 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 550°C, izo.storis: 300 mm (100 kg/m³-150 mm ir 80 kg/m³-150 mm) | 3 | M |  | 0
15 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000141 | IZO234 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 550°C, izo.storis: 300 mm (kevalas-150 mm ir 80 kg/m³-150 mm) | 3 | M |  | 0
16 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000174 | IZO235 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 550°C, izo.storis: 300 mm (100 kg/m³-150 mm ir 80 kg/m³-150 mm) | 3 | M |  | 0
17 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000142 | IZO236 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 550°C, izo.storis: 300 mm (kevalas-150 mm ir 80 kg/m³-150 mm) | 3 | M |  | 0
18 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000175 | IZO237 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 550°C, izo.storis: 280 mm (100 kg/m³-140 mm ir 80 kg/m³-140 mm) | 3 | M |  | 0
19 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000143 | IZO238 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 550°C, izo.storis: 280 mm (kevalas-140 mm ir 80 kg/m³-140 mm) | 3 | M |  | 0
20 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000176 | IZO239 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 550°C, izo.storis: 260 mm (100 kg/m³-130 mm ir 80 kg/m³-130 mm) | 3 | M |  | 0
21 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000144 | IZO240 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 550°C, izo.storis: 260 mm (kevalas-130 mm ir 80 kg/m³-130 mm) | 3 | M |  | 0
22 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000177 | IZO241 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 550°C, izo.storis: 240 mm (100 kg/m³-120 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 3 | M |  | 0
23 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000145 | IZO242 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 550°C, izo.storis: 240 mm (kevalas-120 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 3 | M |  | 0
24 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000178 | IZO243 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 550°C, izo.storis: 220 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 3 | M |  | 0
25 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000218 | IZO244 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 550°C, izo.storis: 200 mm (100 kg/m³-100 mm ir 100 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
26 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000219 | IZO245 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 550°C, izo.storis: 180 mm (100 kg/m³-80 mm ir 100 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
27 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000220 | IZO246 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 550°C, izo.storis: 180 mm (100 kg/m³-80 mm ir 100 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
28 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000221 | IZO247 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 550°C, izo.storis: 160 mm (100 kg/m³-80 mm ir 100 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
29 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000222 | IZO248 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 550°C, izo.storis: 160 mm (100 kg/m³-80 mm ir 100 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
30 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000223 | IZO249 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 550°C, izo.storis: 160 mm (100 kg/m³-80 mm ir 100 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
31 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000179 | IZO227 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
32 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000146 | IZO228 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
33 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000180 | IZO229 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
34 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000147 | IZO230 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
35 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000181 | IZO231 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
36 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000148 | IZO232 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 450°C, izo.storis: 220 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-120 mm) | 5 | M |  | 0
37 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000182 | IZO233-1 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 450°C, izo.storis: 200 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
38 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000149 | IZO234-1 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 450°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
39 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000183 | IZO235-1 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 450°C, izo.storis: 200 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
40 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000150 | IZO236-1 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 450°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
41 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000184 | IZO237-1 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 450°C, izo.storis: 180 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
42 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000151 | IZO238-1 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 450°C, izo.storis: 180 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
43 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000185 | IZO239-1 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 450°C, izo.storis: 180 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
44 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000152 | IZO240-1 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 450°C, izo.storis: 180 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
45 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000186 | IZO241-1 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 450°C, izo.storis: 160 mm (100 kg/m³-100 mm ir 80 kg/m³-60 mm) | 5 | M |  | 0
46 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000153 | IZO242-1 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 450°C, izo.storis: 160 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-60 mm) | 5 | M |  | 0
47 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000187 | IZO243-1 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 450°C, izo.storis: 140 mm (100 kg/m³-80 mm ir 80 kg/m³-60 mm) | 5 | M |  | 0
48 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000224 | IZO244-1 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 450°C, izo.storis: 100 mm (100 kg/m³-50 mm ir 100 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
49 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000225 | IZO245-1 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 450°C, izo.storis: 100 mm (100 kg/m³-50 mm ir 100 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
50 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000250 | IZO246-1 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 450°C, izo.storis: 80 mm (100 kg/m³-40 mm ir 100 kg/m³-40 mm) | 5 | M |  | 0
51 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000251 | IZO247-1 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 450°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
52 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000252 | IZO248-1 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 450°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
53 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000253 | IZO249-1 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 450°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
54 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000190 | IZO250 - Vamzdynų izoliavimas, d820, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
55 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000154 | IZO251 - Vamzdynų izoliavimas, d820, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
56 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000191 | IZO252 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
57 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000155 | IZO253 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
58 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000192 | IZO254 - Vamzdynų izoliavimas, d465, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
59 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000156 | IZO255 - Vamzdynų izoliavimas, d465, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
60 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000193 | IZO256 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
61 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000157 | IZO257 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 350°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
62 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000194 | IZO258 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 350°C, izo.storis: 180 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
63 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000158 | IZO259 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 350°C, izo.storis: 180 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
64 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000195 | IZO260 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 350°C, izo.storis: 180 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
65 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000159 | IZO261 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 350°C, izo.storis: 180 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
66 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000196 | IZO262 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 350°C, izo.storis: 160 mm (80 kg/m³-80 mm ir 50 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
67 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000197 | IZO263 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 350°C, izo.storis: 150 mm (80 kg/m³-80 mm ir 50 kg/m³-70 mm) | 5 | M |  | 0
68 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000198 | IZO264 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 350°C, izo.storis: 150 mm (80 kg/m³-80 mm ir 50 kg/m³-70 mm) | 5 | M |  | 0
69 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000188 | IZO265 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 350°C, izo.storis: 140 mm (100 kg/m³-80 mm ir 50 kg/m³-60 mm) | 5 | M |  | 0
70 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000189 | IZO266 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 350°C, izo.storis: 130 mm (100 kg/m³-80 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
71 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000254 | IZO267 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 350°C, izo.storis: 80 mm (100 kg/m³-40 mm ir 100 kg/m³-40 mm) | 5 | M |  | 0
72 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000255 | IZO268 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 350°C, izo.storis: 80 mm (100 kg/m³-40 mm ir 100 kg/m³-40 mm) | 5 | M |  | 0
73 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000256 | IZO269 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 350°C, izo.storis: 80 mm (100 kg/m³-40 mm ir 100 kg/m³-40 mm) | 5 | M |  | 0
74 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000257 | IZO270 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 350°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
75 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000258 | IZO271 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 350°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
76 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000259 | IZO272 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 350°C, izo.storis: 60 mm (100 kg/m³-30 mm ir 100 kg/m³-30 mm) | 5 | M |  | 0
77 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000199 | IZO273 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
78 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000160 | IZO274 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
79 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000200 | IZO275 - Vamzdynų izoliavimas, d530, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
80 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000161 | IZO276 - Vamzdynų izoliavimas, d530, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
81 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000201 | IZO277 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-100 mm) | 5 | M |  | 0
82 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000162 | IZO278 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 250°C, izo.storis: 200 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-100 mm) | 3 | M |  | 0
83 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000202 | IZO279 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 250°C, izo.storis: 180 mm (80 kg/m³-100 mm ir 50 kg/m³-80 mm) | 5 | M |  | 0
84 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000163 | IZO280 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 250°C, izo.storis: 180 mm (kevalas-100 mm ir 80 kg/m³-80 mm) | 3 | M |  | 0
85 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000203 | IZO281 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 250°C, izo.storis: 140 mm (80 kg/m³-70 mm ir 50 kg/m³-70 mm) | 5 | M |  | 0
86 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000204 | IZO282 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 250°C, izo.storis: 140 mm (80 kg/m³-70 mm ir 50 kg/m³-70 mm) | 5 | M |  | 0
87 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000205 | IZO283 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 250°C, izo.storis: 110 mm (80 kg/m³-60 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
88 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000226 | IZO284 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
89 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000227 | IZO285 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
90 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000228 | IZO286 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
91 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000260 | IZO287 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
92 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000261 | IZO288 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
93 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000262 | IZO289 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
94 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000263 | IZO290 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
95 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000264 | IZO291 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
96 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000265 | IZO292 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 5 | M |  | 0
97 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000206 | IZO293 - Vamzdynų izoliavimas, d1520, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
98 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000207 | IZO294 - Vamzdynų izoliavimas, d1220, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
99 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000208 | IZO295 - Vamzdynų izoliavimas, d1020, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
100 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000229 | IZO296 - Vamzdynų izoliavimas, d820, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
101 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000230 | IZO297 - Vamzdynų izoliavimas, d720, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
102 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000231 | IZO298 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
103 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000232 | IZO299 - Vamzdynų izoliavimas, d530, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
104 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000209 | IZO2100 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
105 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000210 | IZO2101 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 130°C, izo.storis: 100 mm (50 kg/m³-50 mm ir 50 kg/m³-50 mm) | 5 | M |  | 0
106 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000211 | IZO2102 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 5 | M |  | 0
107 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000233 | IZO2103 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 5 | M |  | 0
108 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000234 | IZO2104 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
109 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000235 | IZO2105 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
110 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000212 | IZO2106 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
111 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000213 | IZO2107 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
112 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000214 | IZO2108 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
113 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000236 | IZO2109 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
114 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000237 | IZO2110 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
115 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000238 | IZO2111 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
116 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000239 | IZO2112 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
117 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000240 | IZO2113 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
118 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000241 | IZO2114 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
119 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000215 | IZO2115 - Vamzdynų izoliavimas, d1220, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
120 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000216 | IZO2116 - Vamzdynų izoliavimas, d1020, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
121 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000242 | IZO2117 - Vamzdynų izoliavimas, d820, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
122 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000243 | IZO2118 - Vamzdynų izoliavimas, d720, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
123 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000244 | IZO2119 - Vamzdynų izoliavimas, d630, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
124 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000245 | IZO2120 - Vamzdynų izoliavimas, d530, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
125 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000266 | IZO2121 - Vamzdynų izoliavimas, d426, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
126 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000267 | IZO2122 - Vamzdynų izoliavimas, d377, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
127 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000268 | IZO2123 - Vamzdynų izoliavimas, d325, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
128 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000269 | IZO2124 - Vamzdynų izoliavimas, d273, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
129 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000270 | IZO2125 - Vamzdynų izoliavimas, d245, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
130 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000271 | IZO2126 - Vamzdynų izoliavimas, d219, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, 50 kg/m³ | 4 | M |  | 0
131 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000246 | IZO2127 - Vamzdynų izoliavimas, d159, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
132 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000247 | IZO2128 - Vamzdynų izoliavimas, d133, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
133 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000248 | IZO2129 - Vamzdynų izoliavimas, d108, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
134 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000272 | IZO2130 - Vamzdynų izoliavimas, d89, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
135 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000273 | IZO2131 - Vamzdynų izoliavimas, d76, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
136 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000274 | IZO2132 - Vamzdynų izoliavimas, d57, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
137 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000275 | IZO2133 - Vamzdynų izoliavimas, d42, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
138 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000276 | IZO2134 - Vamzdynų izoliavimas, d32, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
139 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000277 | IZO2135 - Vamzdynų izoliavimas, d28, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, 100 kg/m³ | 4 | M |  | 0
140 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000099 | IZO2136 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d108, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
141 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000100 | IZO2137 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d89, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
142 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000101 | IZO2138 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d76, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
143 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000102 | IZO2139 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d57, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
144 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000103 | IZO2140 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d42, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
145 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000104 | IZO2141 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d32, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
146 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000105 | IZO2142 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d28, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
147 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000106 | IZO2143 - Vamzdynų izoliavimas, kevalai su aliuminio folija, tiesios dalys ir alkūnės, d20, temp. 150°C | 4 | M |  | 0
148 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000107 | IZO2144 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d108 | 4 | M |  | 0
149 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000108 | IZO2145 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d89 | 4 | M |  | 0
150 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000109 | IZO2146 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d76 | 4 | M |  | 0
151 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000110 | IZO2147 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d57 | 4 | M |  | 0
152 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000111 | IZO2148 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d42 | 4 | M |  | 0
153 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000112 | IZO2149 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d32 | 4 | M |  | 0
154 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000113 | IZO2150 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d28 | 4 | M |  | 0
155 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000114 | IZO2151 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d20 | 4 | M |  | 0
156 | 2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | 20002000115 | IZO2152 - Vamzdynų izoliavimas, polimeriniai kevalai šaltam vandeniui, tiesios dalys ir alkūnės, d>108 | 4 | KV.M |  | 0
157 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000035 | IZO31 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 550°C, izo.storis 200 mm, 80 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
158 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000048 | IZO32 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300, temp. 550°C, izo.storis 180 mm, 80 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
159 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000031 | IZO33 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, 80 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
160 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000037 | IZO34 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100 temp. 550°C, izo.storis 120 mm, 80 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
161 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000034 | IZO35 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 350°C, izo.storis 120 mm, 50 kg/m³ | 2 | KV.M |  | 0
162 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000011 | IZO36 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300, temp. 350°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
163 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000012 | IZO37 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 350°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
164 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000013 | IZO38 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100 temp. 350°C, izo.storis 80 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
165 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000002 | IZO39 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 250°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
166 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000003 | IZO310 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300, temp. 250°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
167 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000014 | IZO311 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 250°C, izo.storis 90 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
168 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000015 | IZO312 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
169 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000004 | IZO313 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 250°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
170 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000005 | IZO314 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300, temp. 250°C, izo.storis 100 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
171 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000016 | IZO315 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 250°C, izo.storis 90 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
172 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000006 | IZO316 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, 50 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
173 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000017 | IZO317 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 150°C, izo.storis 80 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
174 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000007 | IZO318 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 200 iki 300, temp. 150°C, izo.storis 80 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
175 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000018 | IZO319 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 150°C, izo.storis 70 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
176 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000008 | IZO320 - Gaubtų su izoliacija ir alumcinko skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100 temp. 150°C, izo.storis 60 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
177 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000019 | IZO321 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS 300 ir daugiau, temp. 150°C, izo.storis 80 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
178 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000022 | IZO322 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas apvalkalu DS nuo 200 iki 300, temp. 150°C, izo.storis 80 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
179 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000009 | IZO323 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS nuo 100 iki 200, temp. 150°C, izo.storis 70 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
180 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000021 | IZO324 - Gaubtų su izoliacija ir cinkuotos skardos apvalkalu pagaminimas ir uždėjimas DS iki 100, temp. 150°C, izo.storis 60 mm, 35 kg/m³ | 1 | KV.M |  | 0
181 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000064 | IZO325 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS iki 300 | 1 | VNT |  | 0
182 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000054 | IZO326 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 300 iki 500 | 1 | VNT |  | 0
183 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000053 | IZO327 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 500 iki 800 | 1 | VNT |  | 0
184 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000055 | IZO328 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas ir uždėjimas DS nuo 800 iki 1200 | 1 | VNT |  | 0
185 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000122 | IZO329 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS iki 300 | 1 | VNT |  | 0
186 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000070 | IZO330 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 300 iki 500 | 1 | VNT |  | 0
187 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000071 | IZO331 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 500 iki 800 | 1 | VNT |  | 0
188 | 3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI | 20002000072 | IZO332 - Gaubtų su izoliacija nuėmimas DS nuo 800 iki 1200 | 1 | VNT |  | 0
189 | 4. KITI DARBAI | 20002000395 | IZO41 - Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz =< 100 mm | 5 | KV.M |  | 0
190 | 4. KITI DARBAI | 20002000396 | IZO42 - Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz =< 200 mm | 5 | KV.M |  | 0
191 | 4. KITI DARBAI | 20002000397 | IZO43 - Demontuotos izoliacijos uždėjimas, Diz >= 200 mm | 5 | KV.M |  | 0
192 | 4. KITI DARBAI | 20002000278 | IZO44 - Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas temp. iki 130°C | 5 | KV.M |  | 0
193 | 4. KITI DARBAI | 20002000279 | IZO45 - Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas temp. iki 250°C | 5 | KV.M |  | 0
194 | 4. KITI DARBAI | 20002000280 | IZO46 - Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas temp. iki 350°C | 5 | KV.M |  | 0
195 | 4. KITI DARBAI | 20002000281 | IZO47 - Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas temp. iki 450°C | 5 | KV.M |  | 0
196 | 4. KITI DARBAI | 20002000282 | IZO48 - Izoliacinių demblių pasiuvimas ir uždėjimas temp. iki 550°C | 5 | KV.M |  | 0
197 | 4. KITI DARBAI | 20002000654 | IZO49 - Nuimamų izoliacinių demblių uždėjimas | 5 | KV.M |  | 0
198 | 4. KITI DARBAI | 20002000655 | IZO50 - Nuimamų izoliacinių demblių nuėmimas | 5 | KV.M |  | 0
199 | 4. KITI DARBAI | 20002000650 | IZO51 - Polietilėninės armuotos plėvelės uždėjimas | 5 | KV.M |  | 0
200 | 4. KITI DARBAI | 20002000332 | IZO52 - Stiklo audinio uždėjimas ant izoliuoto paviršiaus | 5 | KV.M |  | 0
201 | 4. KITI DARBAI | 20002000167 | IZO53 - Drėgmei nepralaidaus audinio uždėjimas ant izoliuoto paviršiaus | 10 | KV.M |  | 0
202 | 4. KITI DARBAI | 20002000129 | IZO54 - Laikinų aikštelių kitų metalo konstrukcijų sumontavimas-demontavimas | 0.1 | T |  | 0
203 | 4. KITI DARBAI | 20002000126 | IZO55 - Žiedų, rodyklių, užrašų vamzdynų žymėjimui pagaminimas ir pritvirtinimas | 5 | KV.M |  | 0
204 | 4. KITI DARBAI | 20002000044 | IZO56 - Pastolių pastatymas ir išardymas H iki 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikalę H x L), vienam mėnesiui | 50 | KV.M |  | 0
205 | 4. KITI DARBAI | 20002000056 | IZO57 - Pastolių pastatymas ir išardymas H virš 6 m (projekcija į vertikalę H x L), vienam mėnesiui | 20 | KV.M |  | 0
206 | 4. KITI DARBAI | 20002000086 | IZO58 - Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h iki 6 m (H x L x D), vienam mėnesiui | 20 | 10KUB.M |  | 0
207 | 4. KITI DARBAI | 20002000079 | IZO59 - Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h virš 6 m (H x L x D), vienam mėnesiui | 20 | 10KUB.M |  | 0
208 | 4. KITI DARBAI | 20002000514 | IZO60 - Paklotų įrengimas H iki 6 m, vienam mėnesiui | 20 | KV.M |  | 0
209 | 4. KITI DARBAI | 20002000398 | IZO60-1 - Paklotų įrengimas H virš 6 m, vienam mėnesiui | 10 | KV.M |  | 0
210 | 4. KITI DARBAI | 20002000046 | IZO61 - Pastolių nuoma vienai parai (skaičiuojama kai pastoliai reikalingi ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui) | 10 | 10KUB.M |  | 0
211 | 4. KITI DARBAI | 20002000052 | IZO62 - Dulkių ir šiukšlių nuvalymas, nusiurbimas nuo izoliuotų paviršių, neatliekant izoliacijos remonto | 10 | KV.M |  | 0
212 | 4. KITI DARBAI | 20002000663 | IZO63 - Metalinio tinklo demontavimas | 10 | KV.M |  | 0
213 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000087 | IZO51 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 900 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
214 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000097 | IZO52 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 900 mm, Zn skarda | 10 | KV.M |  | 0
215 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000080 | IZO53 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 700 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
216 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000091 | IZO54 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 700 mm, Zn skarda | 10 | KV.M |  | 0
217 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000073 | IZO55 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 500 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
218 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000094 | IZO56 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 500 mm, Zn skarda | 5 | KV.M |  | 0
219 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000081 | IZO57 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 250 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
220 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000095 | IZO58 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz virš 250 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
221 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000088 | IZO59 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz iki 250 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
222 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000096 | IZO510 - Skardinimas. Nuimami gaubtai ir apdailinės detalės, Diz iki 250 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
223 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000138 | IZO511 - Skardinimas. Sferiniai paviršiai, Diz iki 2000 mm, Al-Zn skarda | 1 | KV.M |  | 0
224 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000170 | IZO512 - Skardinimas. Sferiniai paviršiai, Diz iki 2000 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
225 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000134 | IZO513 - Skardinimas. Cilindriniai paviršiai, Diz iki 2000 mm, Al-Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
226 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000139 | IZO514 - Skardinimas. Cilindriniai paviršiai, Diz iki 2000 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
227 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000164 | IZO515 - Skardinimas. Sferiniai paviršiai, Diz virš 2000 mm, Al-Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
228 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000171 | IZO516 - Skardinimas. Sferiniai paviršiai, Diz virš 2000 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
229 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000130 | IZO517 - Skardinimas. Cilindriniai paviršiai, Diz virš 2000 mm, Al-Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
230 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000140 | IZO518 - Skardinimas. Cilindriniai paviršiai, Diz virš 2000 mm, Zn skarda | 2 | KV.M |  | 0
231 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000128 | IZO519 - Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 900 mm | 5 | M |  | 0
232 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000131 | IZO520 - Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 700 mm | 5 | M |  | 0
233 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000132 | IZO521 - Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 500 mm | 5 | M |  | 0
234 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000133 | IZO522 - Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz virš 250 mm | 5 | M |  | 0
235 | 5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS | 20002000135 | IZO523 - Šiluminės izoliacijos skardinimas demontuota skarda, Diz iki 250 mm | 5 | M |  | 0
236 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000116 | IZO61 - Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 900 mm | 20 | M |  | 0
237 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000117 | IZO62 - Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 700 mm | 20 | M |  | 0
238 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000118 | IZO63 - Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 500 mm | 20 | M |  | 0
239 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000119 | IZO64 - Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz virš 250 mm | 20 | M |  | 0
240 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000123 | IZO65 - Skardinimo demontavimas. Vamzdynų tiesios ir fasoninės dalys, Diz iki 250 mm | 20 | M |  | 0
241 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000124 | IZO66 - Skardinimo demontavimas. Sferiniai, cilindriniai paviršiai, Diz iki 2000 mm | 20 | KV.M |  | 0
242 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000120 | IZO67 - Skardinimo demontavimas. Sferiniai, cilindriniai paviršiai, Diz virš 2000 mm | 20 | KV.M |  | 0
243 | 6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS | 20002000651 | IZO68 - Skardinimo demontavimas. Plokšti paviršiai | 50 | KV.M |  | 0
244 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000089 | IZO71 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izo.storis iki 250 mm | 20 | M |  | 0
245 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000074 | IZO72 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izo.storis virš 250 mm | 10 | M |  | 0
246 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000082 | IZO73 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izo.storis iki 250 mm | 20 | M |  | 0
247 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000075 | IZO74 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izo.storis virš 250 mm | 10 | M |  | 0
248 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000083 | IZO75 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izo.storis iki 250 mm | 20 | M |  | 0
249 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000076 | IZO76 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izo.storis virš 250 mm | 10 | M |  | 0
250 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000084 | IZO77 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izo.storis iki 250 mm | 20 | M |  | 0
251 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000077 | IZO78 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izo.storis virš 250 mm | 10 | M |  | 0
252 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000090 | IZO79 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izo.storis iki 250 mm | 20 | M |  | 0
253 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000078 | IZO710 - Vamzdynų izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izo.storis virš 250 mm | 10 | M |  | 0
254 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000025 | IZO711 - Vamzdynų isoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 900 mm, izo.storis iki 200 mm | 10 | M |  | 0
255 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000026 | IZO712 - Vamzdynų isoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 700 mm, izo.storis iki 200 mm | 10 | M |  | 0
256 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000027 | IZO713 - Vamzdynų isoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 500 mm, izo.storis iki 200 mm | 10 | M |  | 0
257 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000028 | IZO714 - Vamzdynų isoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 250 mm, izo.storis iki 200 mm | 10 | M |  | 0
258 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000029 | IZO715 - Vamzdynų isoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz iki 250 mm, izo.storis iki 250 mm | 10 | M |  | 0
259 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000066 | IZO716 - Plokščių paviršių izoliacinio sluoksnio demontavimas, izo.storis iki 250 mm | 10 | KV.M |  | 0
260 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000065 | IZO717 - Plokščių paviršių izoliacinio sluoksnio demontavimas, izo.storis virš 250 mm | 10 | KV.M |  | 0
261 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000040 | IZO718 - Plokščių paviršių izoliacinio sluoksnio su pintu metaliniu tinklu demontavimas, izo.storis iki 250 mm | 10 | KV.M |  | 0
262 | 7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS | 20002000039 | IZO719 - Plokščių paviršių izoliacinio sluoksnio su pintu metaliniu tinklu demontavimas, izo.storis virš 250 mm | 10 | KV.M |  | 0
263 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000399 | IZO839 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 550°C, izo.storis 300 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
264 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000515 | IZO840 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 550°C, izo.storis 300 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
265 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000400 | IZO841 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 550°C, izo.storis 300 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
266 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000516 | IZO842 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 550°C, izo.storis 300 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
267 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000401 | IZO843 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 550°C, izo.storis 280 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
268 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000517 | IZO844 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 550°C, izo.storis 280 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
269 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000402 | IZO845 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 550°C, izo.storis 260 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
270 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000518 | IZO846 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 550°C, izo.storis 260 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
271 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000403 | IZO847 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 550°C, izo.storis 240 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
272 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000519 | IZO848 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 550°C, izo.storis 240 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
273 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000404 | IZO849 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 550°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
274 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000520 | IZO850 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 550°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
275 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000521 | IZO851 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 550°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
276 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000622 | IZO852 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 550°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
277 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000522 | IZO853 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 550°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
278 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000623 | IZO854 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 550°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
279 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000523 | IZO855 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 550°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
280 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000624 | IZO856 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 550°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
281 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000524 | IZO857 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
282 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000625 | IZO858 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
283 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000525 | IZO859 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
284 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000626 | IZO860 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
285 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000526 | IZO861 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
286 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000627 | IZO862 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 550°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
287 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000405 | IZO833 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
288 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000527 | IZO834 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
289 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000406 | IZO835 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
290 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000528 | IZO836 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
291 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000407 | IZO837 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
292 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000529 | IZO838 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 450°C, izo.storis 220 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
293 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000408 | IZO839-1 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
294 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000530 | IZO840-1 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
295 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000409 | IZO841-1 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
296 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000531 | IZO842-1 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
297 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000410 | IZO843-1 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
298 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000532 | IZO844-1 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 450°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
299 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000411 | IZO845-1 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 450°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
300 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000533 | IZO846-1 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 450°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
301 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000412 | IZO847-1 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 450°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
302 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000534 | IZO848-1 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 450°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
303 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000413 | IZO849-1 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 450°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
304 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000535 | IZO850-1 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 450°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
305 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000536 | IZO851-1 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 450°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
306 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000628 | IZO852-1 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 450°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
307 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000537 | IZO853-1 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 450°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
308 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000629 | IZO854-1 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 450°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
309 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000630 | IZO855-1 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 450°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
310 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000646 | IZO856-1 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 450°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
311 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000631 | IZO857-1 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
312 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000647 | IZO858-1 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
313 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000632 | IZO859-1 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
314 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000648 | IZO860-1 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
315 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000633 | IZO861-1 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
316 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000649 | IZO862-1 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 450°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
317 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000414 | IZO863 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
318 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000415 | IZO864 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
319 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000538 | IZO865 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
320 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000539 | IZO866 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
321 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000416 | IZO867 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
322 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000417 | IZO868 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
323 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000540 | IZO869 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
324 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000541 | IZO870 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
325 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000418 | IZO871 - Vamzdyno skardinimas, d465, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
326 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000419 | IZO872 - Vamzdyno skardinimas, d465, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
327 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000542 | IZO873 - Alkūnių skardinimas, d465, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
328 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000543 | IZO874 - Alkūnių skardinimas, d465, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
329 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000420 | IZO875 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
330 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000421 | IZO876 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
331 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000544 | IZO877 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
332 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000545 | IZO878 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
333 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000422 | IZO879 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
334 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000423 | IZO880 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
335 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000546 | IZO881 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
336 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000547 | IZO882 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 350°C, izo.storis 200 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
337 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000424 | IZO883 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 350°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
338 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000425 | IZO884 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 350°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
339 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000548 | IZO885 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 350°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
340 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000549 | IZO886 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 350°C, izo.storis 180 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
341 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000426 | IZO887 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 350°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
342 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000427 | IZO888 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 350°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
343 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000550 | IZO889 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 350°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
344 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000551 | IZO890 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 350°C, izo.storis 160 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
345 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000428 | IZO891 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
346 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000429 | IZO892 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
347 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000552 | IZO893 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
348 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000553 | IZO894 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
349 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000430 | IZO895 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
350 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000431 | IZO896 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
351 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000554 | IZO897 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
352 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000555 | IZO898 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 350°C, izo.storis 150 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
353 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000432 | IZO899 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 350°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
354 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000290 | IZO810-0 - 0 Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 350°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
355 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000333 | IZO810-1 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 350°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
356 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000334 | IZO810-2 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 350°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
357 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000291 | IZO810-3 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 350°C, izo.storis 130 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
358 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000292 | IZO810-4 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 350°C, izo.storis 130 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
359 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000335 | IZO810-5 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 350°C, izo.storis 130 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
360 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000336 | IZO810-6 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 350°C, izo.storis 130 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
361 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000433 | IZO810-7 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
362 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000434 | IZO810-8 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
363 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000556 | IZO810-9 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
364 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000557 | IZO811-0 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
365 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000435 | IZO811-1 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
366 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000436 | IZO811-2 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
367 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000558 | IZO811-3 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
368 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000559 | IZO811-4 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
369 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000437 | IZO811-5 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
370 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000438 | IZO811-6 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
371 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000560 | IZO811-7 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
372 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000561 | IZO811-8 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 350°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
373 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000439 | IZO811-9 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
374 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000440 | IZO812-0 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
375 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000562 | IZO812-1 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
376 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000563 | IZO812-2 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
377 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000441 | IZO812-3 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
378 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000442 | IZO812-4 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
379 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000564 | IZO812-5 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
380 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000565 | IZO812-6 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
381 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000443 | IZO812-7 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
382 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000444 | IZO812-8 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
383 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000566 | IZO812-9 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
384 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000567 | IZO813-0 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 350°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
385 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000293 | IZO813-1 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
386 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000294 | IZO813-2 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
387 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000337 | IZO813-3 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
388 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000338 | IZO813-4 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
389 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000295 | IZO813-5 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
390 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000296 | IZO813-6 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 8 | M |  | 0
391 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000339 | IZO813-7 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
392 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000340 | IZO813-8 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
393 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000297 | IZO813-9 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
394 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000298 | IZO814-0 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
395 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000341 | IZO814-1 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
396 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000342 | IZO814-2 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
397 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000299 | IZO814-3 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
398 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000300 | IZO814-4 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
399 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000343 | IZO814-5 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
400 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000344 | IZO814-6 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
401 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000301 | IZO814-7 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
402 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000302 | IZO814-8 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
403 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000345 | IZO814-9 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
404 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000346 | IZO815-0 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
405 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000303 | IZO815-1 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
406 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000304 | IZO815-2 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
407 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000347 | IZO815-3 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
408 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000348 | IZO815-4 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 250°C, izo.storis 140 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
409 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000305 | IZO815-5 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 250°C, izo.storis 110 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
410 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000306 | IZO815-6 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 250°C, izo.storis 110 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
411 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000349 | IZO815-7 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 250°C, izo.storis 110 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
412 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000350 | IZO815-8 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 250°C, izo.storis 110 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
413 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000351 | IZO815-9 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
414 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000352 | IZO816-0 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
415 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000445 | IZO816-1 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
416 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000446 | IZO816-2 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
417 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000353 | IZO816-3 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
418 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000354 | IZO816-4 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
419 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000447 | IZO816-5 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
420 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000448 | IZO816-6 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 250°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
421 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000355 | IZO816-7 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
422 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000356 | IZO816-8 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
423 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000449 | IZO816-9 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
424 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000450 | IZO817-0 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
425 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000451 | IZO817-1 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
426 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000452 | IZO817-2 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
427 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000568 | IZO817-3 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
428 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000569 | IZO817-4 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 250°C, izo.storis 70 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
429 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000453 | IZO817-5 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
430 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000454 | IZO817-6 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
431 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000570 | IZO817-7 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
432 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000571 | IZO817-8 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
433 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000455 | IZO817-9 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
434 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000456 | IZO818-0 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
435 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000572 | IZO818-1 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
436 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000573 | IZO818-2 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 250°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
437 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000457 | IZO818-3 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
438 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000458 | IZO818-4 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
439 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000574 | IZO818-5 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
440 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000575 | IZO818-6 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
441 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000459 | IZO818-7 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
442 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000460 | IZO818-8 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
443 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000576 | IZO818-9 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
444 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000577 | IZO819-0 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
445 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000461 | IZO819-1 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
446 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000462 | IZO819-2 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
447 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000578 | IZO819-3 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
448 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000579 | IZO819-4 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 250°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
449 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000284 | IZO819-5 - Vamzdyno skardinimas, d1520, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
450 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000285 | IZO819-6 - Vamzdyno skardinimas, d1520, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
451 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000307 | IZO819-7 - Alkūnių skardinimas, d1520, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
452 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000308 | IZO819-8 - Alkūnių skardinimas, d1520, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
453 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000286 | IZO819-9 - Vamzdyno skardinimas, d1220, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
454 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000287 | IZO820-0 - Vamzdyno skardinimas, d1220, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
455 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000309 | IZO820-1 - Alkūnių skardinimas, d1220, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
456 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000310 | IZO820-2 - Alkūnių skardinimas, d1220, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
457 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000288 | IZO820-3 - Vamzdyno skardinimas, d1020, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
458 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000289 | IZO820-4 - Vamzdyno skardinimas, d1020, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
459 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000311 | IZO820-5 - Alkūnių skardinimas, d1020, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
460 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000312 | IZO820-6 - Alkūnių skardinimas, d1020, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
461 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000313 | IZO820-7 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
462 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000314 | IZO820-8 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
463 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000357 | IZO820-9 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
464 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000358 | IZO821-0 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
465 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000315 | IZO821-1 - Vamzdyno skardinimas, d720, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
466 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000316 | IZO821-2 - Vamzdyno skardinimas, d720, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
467 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000359 | IZO821-3 - Alkūnių skardinimas, d720, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
468 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000360 | IZO821-4 - Alkūnių skardinimas, d720, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
469 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000317 | IZO821-5 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
470 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000318 | IZO821-6 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
471 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000361 | IZO821-7 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
472 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000362 | IZO821-8 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
473 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000319 | IZO821-9 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
474 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000320 | IZO822-0 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
475 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000363 | IZO822-1 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
476 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000364 | IZO822-2 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
477 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000321 | IZO822-3 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
478 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000322 | IZO822-4 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
479 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000365 | IZO822-5 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
480 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000366 | IZO822-6 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
481 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000323 | IZO822-7 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
482 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000324 | IZO822-8 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
483 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000367 | IZO822-9 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
484 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000368 | IZO823-0 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
485 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000325 | IZO823-1 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
486 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000326 | IZO823-2 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
487 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000369 | IZO823-3 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
488 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000370 | IZO823-4 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 130°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
489 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000371 | IZO823-5 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
490 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000372 | IZO823-6 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
491 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000463 | IZO823-7 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
492 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000464 | IZO823-8 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
493 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000373 | IZO823-9 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
494 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000374 | IZO824-0 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
495 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000465 | IZO824-1 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
496 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000466 | IZO824-2 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
497 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000375 | IZO824-3 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
498 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000376 | IZO824-4 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
499 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000467 | IZO824-5 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
500 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000468 | IZO824-6 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
501 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000377 | IZO824-7 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
502 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000378 | IZO824-8 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
503 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000469 | IZO824-9 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
504 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000470 | IZO825-0 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 130°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
505 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000379 | IZO825-1 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
506 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000380 | IZO825-2 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
507 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000471 | IZO825-3 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
508 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000472 | IZO825-4 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
509 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000381 | IZO825-5 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
510 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000382 | IZO825-6 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
511 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000473 | IZO825-7 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
512 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000474 | IZO825-8 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 130°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
513 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000475 | IZO825-9 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
514 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000476 | IZO826-0 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
515 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000580 | IZO826-1 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
516 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000581 | IZO826-2 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
517 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000477 | IZO826-3 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
518 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000478 | IZO826-4 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
519 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000582 | IZO826-5 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
520 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000583 | IZO826-6 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 130°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
521 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000479 | IZO826-7 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
522 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000480 | IZO826-8 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
523 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000584 | IZO826-9 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
524 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000585 | IZO827-0 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
525 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000481 | IZO827-1 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
526 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000482 | IZO827-2 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
527 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000586 | IZO827-3 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
528 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000587 | IZO827-4 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
529 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000483 | IZO827-5 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
530 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000484 | IZO827-6 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
531 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000588 | IZO827-7 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
532 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000589 | IZO827-8 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
533 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000485 | IZO827-9 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
534 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000486 | IZO828-0 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
535 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000590 | IZO828-1 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
536 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000591 | IZO828-2 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 130°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
537 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000327 | IZO828-3 - Vamzdyno skardinimas, d1220, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
538 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000328 | IZO828-4 - Vamzdyno skardinimas, d1220, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
539 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000383 | IZO828-5 - Alkūnių skardinimas, d1220, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
540 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000384 | IZO828-6 - Alkūnių skardinimas, d1220, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 6 | M |  | 0
541 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000329 | IZO828-7 - Vamzdyno skardinimas, d1020, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
542 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000330 | IZO828-8 - Vamzdyno skardinimas, d1020, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
543 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000385 | IZO828-9 - Alkūnių skardinimas, d1020, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
544 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000386 | IZO829-0 - Alkūnių skardinimas, d1020, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 6 | M |  | 0
545 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000387 | IZO829-1 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
546 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000388 | IZO829-2 - Vamzdyno skardinimas, d820, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
547 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000487 | IZO829-3 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
548 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000488 | IZO829-4 - Alkūnių skardinimas, d820, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
549 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000389 | IZO829-5 - Vamzdyno skardinimas, d720, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
550 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000390 | IZO829-6 - Vamzdyno skardinimas, d720, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
551 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000489 | IZO829-7 - Alkūnių skardinimas, d720, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
552 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000490 | IZO829-8 - Alkūnių skardinimas, d720, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 5 | M |  | 0
553 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000391 | IZO829-9 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
554 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000392 | IZO830-0 - Vamzdyno skardinimas, d630, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
555 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000491 | IZO830-1 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
556 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000492 | IZO830-2 - Alkūnių skardinimas, d630, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
557 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000393 | IZO830-3 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
558 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000394 | IZO830-4 - Vamzdyno skardinimas, d530, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
559 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000493 | IZO830-5 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
560 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000494 | IZO830-6 - Alkūnių skardinimas, d530, temp. 70°C, izo.storis 100 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
561 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000495 | IZO830-7 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
562 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000496 | IZO830-8 - Vamzdyno skardinimas, d426, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
563 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000592 | IZO830-9 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
564 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000593 | IZO831-0 - Alkūnių skardinimas, d426, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
565 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000497 | IZO831-1 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
566 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000498 | IZO831-2 - Vamzdyno skardinimas, d377, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
567 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000594 | IZO831-3 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
568 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000595 | IZO831-4 - Alkūnių skardinimas, d377, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
569 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000499 | IZO831-5 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
570 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000500 | IZO831-6 - Vamzdyno skardinimas, d325, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
571 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000596 | IZO831-7 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
572 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000597 | IZO831-8 - Alkūnių skardinimas, d325, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
573 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000501 | IZO831-9 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
574 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000502 | IZO832-0 - Vamzdyno skardinimas, d273, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
575 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000598 | IZO832-1 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
576 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000599 | IZO832-2 - Alkūnių skardinimas, d273, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
577 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000503 | IZO832-3 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
578 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000504 | IZO832-4 - Vamzdyno skardinimas, d245, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
579 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000600 | IZO832-5 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
580 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000601 | IZO832-6 - Alkūnių skardinimas, d245, temp. 70°C, izo.storis 80 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
581 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000505 | IZO832-7 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
582 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000506 | IZO832-8 - Vamzdyno skardinimas, d219, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
583 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000602 | IZO832-9 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
584 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000603 | IZO833-0 - Alkūnių skardinimas, d219, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
585 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000507 | IZO833-1 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
586 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000508 | IZO833-2 - Vamzdyno skardinimas, d159, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
587 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000604 | IZO833-3 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
588 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000605 | IZO833-4 - Alkūnių skardinimas, d159, temp. 70°C, izo.storis 60 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
589 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000509 | IZO833-5 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
590 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000510 | IZO833-6 - Vamzdyno skardinimas, d133, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
591 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000606 | IZO833-7 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
592 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000607 | IZO833-8 - Alkūnių skardinimas, d133, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 4 | M |  | 0
593 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000511 | IZO833-9 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
594 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000512 | IZO834-0 - Vamzdyno skardinimas, d108, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
595 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000608 | IZO834-1 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
596 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000609 | IZO834-2 - Alkūnių skardinimas, d108, temp. 70°C, izo.storis 50 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
597 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000610 | IZO834-3 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
598 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000611 | IZO834-4 - Vamzdyno skardinimas, d89, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
599 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000634 | IZO834-5 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
600 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000635 | IZO834-6 - Alkūnių skardinimas, d89, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
601 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000612 | IZO834-7 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
602 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000613 | IZO834-8 - Vamzdyno skardinimas, d76, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
603 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000636 | IZO834-9 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
604 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000637 | IZO835-0 - Alkūnių skardinimas, d76, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
605 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000614 | IZO835-1 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
606 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000615 | IZO835-2 - Vamzdyno skardinimas, d57, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
607 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000638 | IZO835-3 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
608 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000639 | IZO835-4 - Alkūnių skardinimas, d57, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
609 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000616 | IZO835-5 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
610 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000617 | IZO835-6 - Vamzdyno skardinimas, d42, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
611 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000640 | IZO835-7 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
612 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000641 | IZO835-8 - Alkūnių skardinimas, d42, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
613 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000618 | IZO835-9 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
614 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000619 | IZO836-0 - Vamzdyno skardinimas, d32, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
615 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000642 | IZO836-1 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
616 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000643 | IZO836-2 - Alkūnių skardinimas, d32, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
617 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000620 | IZO836-3 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
618 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000621 | IZO836-4 - Vamzdyno skardinimas, d28, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 2 | M |  | 0
619 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000644 | IZO836-5 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Al-Zn | 1 | M |  | 0
620 | 8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | 20002000645 | IZO836-6 - Alkūnių skardinimas, d28, temp. 70°C, izo.storis 40 mm, medžiaga Zn | 3 | M |  | 0
621 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000057 | IZO911 - Katilų vamzdžių uždengimas ugniai atspariu veltiniu (bazalto lakštais), storis 5 mm | 70 | KV.M |  | 0
622 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000060 | IZO912 - Katilų izoliavimas min. vatos dembliais, storis 100 mm, 100 kg/m³ | 30 | KV.M |  | 0
623 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000063 | IZO913 - Katilų izoliavimas min. vatos dembliais, storis 100 mm, 80 kg/m³ | 30 | KV.M |  | 0
624 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000092 | IZO914 - Katilo apmūrinimo, katilo apžiūros liukų, u/a betono, termobetono demontavimas | 10 | KUB.M |  | 0
625 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000121 | IZO915 - Katilo izoliacinio sluoksnio demontavimas storis, izo.storis iki 300 mm | 30 | KV.M |  | 0
626 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000069 | IZO916 - Katilų, ekonomaizerių, perkaitintuvų kolektorių UA betono demontavimas, izo.storis 80 mm | 10 | KV.M |  | 0
627 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000093 | IZO917 - Sandarinančio beasbestinio tinko demontavimas (kartu su tinklu), izo.storis 20-50 mm | 50 | KV.M |  | 0
628 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000168 | IZO918 - Sandarinančio tinko uždėjimas (kartu su tinklu), izo.storis 15-25 mm | 50 | KV.M |  | 0
629 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000136 | IZO919 - Katilų , katilo apžiūros liukų, apmūrinimas demontuotomis plytomis | 2 | KUB.M |  | 0
630 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000098 | IZO920 - Katilų, katilų apžiūros liukų, apmūrinimas šamotinėmis plytomis, izo.storis 250 mm | 10 | KUB.M |  | 0
631 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000042 | IZO921 - Katilo, apmūrinimas šamotinėmis plytomis su ankerinėmis plytomis, įrengiant metalinius ankerius, izo.storis 250 mm | 10 | KUB.M |  | 0
632 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000058 | IZO922 - Katilo kolektorių Ø219x16 mm izoliavimas, Parok WM80 vata, temp. 250-260°C, iso.storis 80 mm, 80 kg/m³ | 30 | KV.M |  | 0
633 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000049 | IZO923 - Katilų betonavimas termoizoliaciniu betonu (Calderys arba lygiavertis), izo.storis 100 mm | 20 | KV.M |  | 0
634 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000050 | IZO924 - Katilų betonavimas u/a šamotiniu betonu su tinklu iš nerūd.plieno įrengiant klojinius, izo.storis 60 mm | 100 | KV.M |  | 0
635 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000038 | IZO925 - Katilų betonavimas u/a betonu (Calderys arba lygiavertis) su tinklu iš nerūd. plieno įrengiant klojinius, izo.storis 60 mm | 10 | KV.M |  | 0
636 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000051 | IZO926 - Degiklių ambrazūrų atstatymas u/a plukimo mase(Calderys arba lygiavertis) su tinklu iš nerūd.plien | 1 | KUB.M |  | 0
637 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000068 | IZO927 - Degiklių ambrazūros atstatymas iš demontuotų u/a šamoto betono segmentų 70 iki 120 | 7 | KUB.M |  | 0
638 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000032 | IZO928 - Degiklių ambrazūrų betonavimas savitakiniu u/a betonu(Calderys arba lygiavertis) su tinklu iš nerūd.plieno įrengiant klojinius | 1 | KUB.M |  | 0
639 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000041 | IZO929 - Betono sienų, vamzdžių pralindimo vietose, įrengimas, su nerūd. plieno tinklu, įrengiant klojinius, izo.storis 80 mm | 15 | KV.M |  | 0
640 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000001 | IZO930 - U/a, abrazyvinio, garų apipūtimo poveikiui atsparaus plytų (BJUF X arba lygiavertis)mūro įrengimas (su ankeravimu , kompensacinėmis mūro plėtimosi siūlėmis), izo.storis iki 250 mm | 10 | KUB.M |  | 0
641 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000036 | IZO931 - U/a, abrazyvinio, garų apipūtimo poveikiui atsparaus betono įrengimas (su spec. ankeravimu ir klojiniais), izo.storis iki 100 mm | 15 | KV.M |  | 0
642 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000061 | IZO932 - Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (plytų), izo.storis iki 80 mm | 10 | KV.M |  | 0
643 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000030 | IZO933 - Paviršių izoliavimas akmens vatos gaisrui plokštėmis FIRE slab, izo.storis 100 mm, 120 kg/m³ | 100 | KV.M |  | 0
644 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000062 | IZO934 - Katilų izoliavimas min. vatos plokštėmis, izo.storis 100 mm, 60 kg/m³ | 100 | KV.M |  | 0
645 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000169 | IZO935 - Temperatūrinių siūlių sumontavimas iš u/a veltinio arba analogo | 2 | M |  | 0
646 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000020 | IZO936 - Katilo apžiūros liukui, liepsnos kontrolės liukeliui, senos juostelės demontavimas ir naujos sandarinimo juostelės (beasbestinės) klijavimas, izo.storis iki 20 mm | 100 | M |  | 0
647 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000667 | IZO937 - Tinkuotų paviršių dažymas | 50 | KV.M |  | 0
648 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000043 | IZO938 - Pastolių pastatymas ir išardymas H iki 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikalę H x L), vienam mėnesiui | 40 | KV.M |  | 0
649 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000047 | IZO939 - Pastolių pastatymas ir išardymas H virš 6 m (projekcija į vertikalę H x L), su nuoma, vienam mėnesiui | 60 | KV.M |  | 0
650 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000085 | IZO940 - Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h iki 6 m (H x L x D), vienam mėnesiui | 10 | 10KUB.M |  | 0
651 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000059 | IZO941 - Tūrinių pastolių pastatymas ir išardymas h virš 6 m (H x L x D), su nuoma, vienam mėnesiui | 10 | 10KUB.M |  | 0
652 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000249 | IZO942 - Paklotų įrengimas H iki 6 m, su nuoma, vienam mėnesiui | 20 | KV.M |  | 0
653 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000217 | IZO943 - Paklotų įrengimas H virš 6 m, su nuoma, vienam mėnesiui | 20 | KV.M |  | 0
654 | 9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS | 20002000045 | IZO944 - Pastolių nuoma vienai parai (skaičiuojama kai pastoliai reikalingi ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui) | 20 | KUB.M |  | 0
655 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000659 | IZO101 - Darbų vadovo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
656 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000656 | IZO102 - Termoizoliuotojo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
657 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000660 | IZO103 - Skardininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
658 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000664 | IZO104 - Mūrininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
659 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000652 | IZO105 - Darbų vadovo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
660 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000657 | IZO106 - Termoizoliuotojo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
661 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000661 | IZO107 - Skardininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
662 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000665 | IZO108 - Mūrininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 val., esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
663 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000653 | IZO109 - Darbų vadovo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją ne darbo ir švenčių dienomis, esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
664 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000658 | IZO110 - Termoizoliuotojo paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją ne darbo ir švenčių dienomis, esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
665 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000662 | IZO111 - Skardininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją ne darbo ir švenčių dienomis, esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
666 | 10. Avariniai darbai *** | 20002000666 | IZO112 - Mūrininko paslauga izoliavimo darbams, atvykimas į Užsakovo teritoriją ne darbo ir švenčių dienomis, esant gamybiniam būtinumui - per 3 val. nuo užsakymo gavimo | 100 | H |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  | 0
|  |  |  | PVM |  |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  | 0
* Užsakovo naudojamos Turto valdymo sistemos (TVS) darbui suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Rangovui
** Nurodytas preliminarus Darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies. Darbų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros Sutarties vertės.
*** Į darbo valandą turi būti įtrauktos visos Rangovo išlaidos (komandiruotpinigiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas, atvykimas į Užsakovo teritoriją, darbams reikalingi įrankiai)
**** Į įkainį turi būti įtraukti darbai ir medžiagos, išskyrus 655-666 eilutes

## Pastabos pagal darbų tipą
Darbų tipas | Pastabos
1. PLOKŠČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | * Lentelėse nurodytas preliminarus kiekis. Užsakovas turi teisę koreguoti nurodytus kiekius, keičiant kiekvienoje eilutėje nurodytą kiekį, kurie gali didėti ar mažėti nuo eilutėje nurodyto kiekio, neviršijant bendros Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Užsakovas neįsipareigoja išpirkti Darbų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jo daliai. ** Medžiagų kaina turi būti įskaičiuota į tiekėjo siūlomus Darbų įkainius.
2. VAMZDYNŲ ŠILUMINĖ IZOLIACIJA
3. NUIMAMI IZOLIACINIAI GAUBTAI ARMATŪRAI
4. KITI DARBAI
5. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMAS
6. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APSKARDINIMO DEMONTAVIMAS
7. ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS DEMONTAVIMAS
8. VAMZDYNŲ APSKARDINIMAS | Pastaba: Alkūnės ilgis nustatomas matuojant vamzdį per jo ašį.
9. KATILŲ IZOLIACIJOS, MŪRO, TINKO REMONTAS
10. Avariniai darbai | ** Į darbo valandą turi būti įtrauktos visos Rangovo išlaidos (komandiruotpinigiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas, atvykimas į Užsakovo teritoriją, darbams reikalingi įrankiai (elektrinis skardvarščių suktuvas, termoizoliuotojo replytės, betono maišymo agregatas ir pan.)