TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tinklo siurblių Sklendžių su el. pavaromis pirkimui

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  Tinklo siurblių sklendės su el. pavaromis (toliau – Produktas).

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR PIRKIMO APIMTYS

  - Perkimo objekto kiekiai ir techniniai reikalavimai.

    - Sklendės tinklo siurbliams:

      - Diametras – DN300;

      - Instaliavimo būdas – flanšinis.

      - Instaliavimo ilgis 500 mm.

      - Darbinė terpė – chemiškai valytas termofikacinis vanduo;

      - Maksimali darbinė temperatūra – ne mažiau 200 °C;

      - Maksimalus darbinis slėgis – PN ne mažiau 25 bar;

      - El. pavaros - Auma SA 16.2 arba lygiavertės;

      - Sklendžių darbinės padėtys – pilnai atidaryta / pilnai uždaryta;

      - Perkamas sklendžių kiekis – 4 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Pramonės g. 7, LT 66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1.  Tiekėjas kartu su Prekėmis pateikia jų aprašymą, techninę specifikaciją.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjui pateikus Produktą, neatitinkantį užsakyme nurodytų specifikacijų, kiekio arba su defektais, Pirkėjas turi teisę Produkto nepriimti, o priėmus, grąžinti. Pirkėjas įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo dienų Tiekėjui pranešti apie defektuotą Produktą. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Produktą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo. Produkto grąžinimo ar keitimo išlaidas padengia Tiekėjas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Produktą pristato savo lėšomis per 4 mėn. nuo užsakymo.

- TIEKĖJO IR PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kuomet Produktas pristatytas, atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir pasirašomas prekių priėmimo aktas.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.