SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4kV Lauko elektros tinklai |  |  |  |  |
|  | Skydo PS-1 komplektacija: - virštinkinio montavimo, rakinamų durų, su pamatu, ≥IP44 su spyna, skirtas montuoti lauke, IK10 (palikti 30% laisvos vietos). Vardinė srovė iki 630A. Vardinė įtampa ~230/400V, vardinis dažnis 50Hz, izoliacijos vardinė impulsinė įtampa 6kV, Apytiksliai išmatavimai 1300x800x300mm. - 1 x 160A;3p, 400V kirtiklis; - 1 x 100A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 1 x C16A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 5 x C32A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 1 x C63A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 5 x 32A; 4p, 400V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA, skirtas elektromobilių stotelėms; - 3 x srovės transformatoriai 100/5A; - 1x elektromobilių įkrovimo stotelių galios balansavimo įrenginys modbus; - 1 x kontrolinis apskaitos prietaisas (jungiamas per srovės transformatorius); - 2 x kontrolinis apskaitos prietaisas (tiesioginio jungimo); - 1 x II (“C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 125A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydo PS-2 komplektacija: - virštinkinio montavimo, rakinamų durų, su pamatu, ≥IP44 su spyna, skirtas montuoti lauke, IK10. Vardinė srovė iki 160A. Vardinė įtampa ~230/400V, vardinis dažnis 50Hz, izoliacijos vardinė impulsinė įtampa 6kV, Apytiksliai išmatavimai 500x500x160mm. (palikti 30% laisvos vietos). - 1 x 63A;3p, 400V kirtiklis; - 4 x C16A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 4 x C16A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 4 x 25A; 4p, 400V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x II (“C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 63A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 1 |  |
|  | Srovės nuotėkio relė 1f2p16A su srovės nuotėkio funkcija 30mA (suoliukų šviestuvams) | TS-2.3.7 | vnt. | 6 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 4x240 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca | TS-2.2 | m | 280 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 4x120 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca (2 kab. po 160m) | TS-2.2 | m | 320 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 5x70 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca (2 kab. po 50m) | TS-2.2 | m | 100 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 4x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca | TS-2.2 | m | 30 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 5x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca | TS-2.2 | m | 34 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 3x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca | TS-2.2 | m | 60 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis 5x6 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV , Eca | TS-2.2 | m | 34 |  |
|  | PE Ø110 vamzdis skirtas kloti atviru būdu | TS-2.2.2 | m | 700 |  |
|  | PE Ø50 vamzdis skirtas kloti atviru būdu | TS-2.2.2 | m | 158 |  |
|  | Kabelių signalinė juosta | TS-2.2.1 | m | 776 |  |
|  | Kabelio Al 4x240mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 2 |  |
|  | Kabelio Al 4x120mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 5x50mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 4x16mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 5x16mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 3x16mm galinės movos su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl | 2 |  |
|  | Elektromobilių ikrovimo stotelė 2 elektromobiliams 2x11kW/400V | TS-2.3.21 | kompl. | 2 |  |
|  | Elektromobilių ikrovimo stotelė 1 elektromobiliui 11kW/400V | TS-2.3.21 | kompl. | 2 |  |
|  | 0,4kV Lauko elektros tinklų statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Skydo PS-1, PS-2 su visa komplektacija montavimas, derinimas paleidimas, pridavimas ir kiti reikalinti darbai pridavimui | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 4x240 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 |  |  |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 266 |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje pastate arba skyde | TS-4 | m | 14 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 4x120 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 | m |  |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 280 |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje pastate arba skyde | TS-4 | m | 40 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 5x50 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 | m |  |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 90 |  |
|  | PE Ø110 vamzdyje pastate arba skyde | TS-4 | m | 10 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 4x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 | m |  |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 26 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje skyde | TS-4 | m | 4 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 5x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 | m | 34 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 26 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje skyde | TS-4 | m | 8 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 3x16 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 |  |  |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 50 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje pastate arba skyde | TS-4 | m | 10 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis 5x6 mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, 0,6/1,0 kV, Eca montavimas: | TS-4 | m | 34 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje tranšėjoje | TS-4 | m | 26 |  |
|  | PE Ø50 vamzdyje skyde | TS-4 | m | 8 |  |
|  | Kabelio Al 4x240mm galinių movų su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 2 |  |
|  | Kabelio Al 4x120mm galinių movų su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 5x50mm galinių movų su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 4x16mm galinės movos su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 5x16mm galinės movos su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 4 |  |
|  | Kabelio Al 3x16mm galinės movos su antgaliais montavimas | TS-4 | kompl | 2 |  |
|  | PE Ø110 vamzdžio montavimas: | TS-4 | m | 700 |  |
|  | PE Ø110 vamzdžio paklojimas tranšėjoje | TS-4 | m | 636 |  |
|  | PE Ø110 vamzdžio montavimas pastate arba skyde | TS-4 | m | 64 |  |
|  | Kabelių signalinės juostos padėjimas | TS-4 | m | 676 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas rankiniu būdu |  | m | 115 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas mechanizuotu būdu |  | m | 464 |  |
|  | Teritorijos apšvietimo elektros tinklai (tribūnų ir žiūrovų suoliukai, vartai su laiptais, deglo pašvietimas) |  |  |  |  |
|  | Skydas paviršinio montavimo (PSV-1,PSV-2,PSV-3,PSV-4), nemodulinis, ≥IP65, IK10 korpusu, montuojamas lauke, su užraktu (palikti 30% laisvos vietos). Sudėtis: - korpuso preliminarūs išmatavimai 260x320mm; - 1 x C16A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 1 x pažeminantis transformatorius 230/24V, 50W | TS-2.3.1; 3.16 | kompl | 4 | (prie įėjimo vartų) |
|  | Šviestuvas į gruntą LED 12W, 3000K, IP67, simetrinė šviesos sklaidos optika (deglo pašvietimui) | TS-3.8 | vnt. | 3 |  |
|  | Deglo šviestuvo priedai (Montavimo dėžutė Ø200x244mm) | TS-3.8 | vnt. | 3 |  |
|  | LED šviestuvas estrados suolų apšvietimui LED 4,2W, 3000K, IP66, IK09, DALI, Ø80x83mm, Spalva: nerūdijančio plieno | TS-3.7 | vnt. | 126 |  |
|  | Suolų šviestuvo priedai (Montavimo dėžutė Ø70x Ø186 h102mm) | TS-3.7 | vnt. | 126 |  |
|  | LED šviestuvas į turėklą laiptų apšvietimui LED 1,5W, 3000K, IP66, IK10, DALI, Ø20x30mm. Spalva: nerūdijančio plieno | TS-3.12 | vnt. | 75 |  |
|  | Priedai šviestuvui į turėklą Transformatorius, montavimo įrankis, klijai | TS-3.12 | kompl. | 12 |  |
|  | Lauko šviestuvas paviršinis, montuojamas prie sienos ar lubų su lempa LED 7W, IP65 (plane ŠV-08_rudas) | TS-3.13 | vnt. | 16 |  |
|  | Į gruntą LED šviestuvas LED 5,5W, 3000K, IP66, IK09, DALI, montuojamas lauke į gruntą (plane ŠV-05) (Estrados fasado kolonų pašvietimui) | TS-3.11 | vnt. | 30 |  |
|  | Kabelis vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x2,5mm², Eca | TS-2.2 | m | 350 |  |
|  | Kabelis vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x4mm², Eca | TS-2.2 | m | 710 |  |
|  | PE Ø40 vamzdis skirtas kloti atviru būdu tranšėjoje | TS-2.2.20 | m | 1060 |  |
|  | Atšakojimo mova kabeliui Cu 3x4mm² | TS-2.2.1 | vnt. | 6 |  |
|  | Kabelių signalinė juosta | TS-2.2.2 | m | 340 |  |
|  | Teritorijos apšvietimo elektros tinklų (tribūnų ir žiūrovų suoliukai, vartai su laiptais, deglo pašvietimas) statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Skydas paviršinio (PSV-1,PSV-2,PSV-3,PSV-4) su visa įranga montavimas, derinimas, paleidimas, pridavimas | TS-4 | kompl | 4 |  |
|  | Įmontuojamo į laiptus šviestuvo montavimas | TS-4 | vnt. | 126 |  |
|  | LED šviestuvas į laiptų turėklą montavimas | TS-4 | vnt. | 75 |  |
|  | Šviestuvo į gruntą montavimas | TS-4 | vnt. | 33 |  |
|  | Lauko šviestuvo paviršinio su lempa LED 7W montavimas prie lubų | TS-4 | vnt. | 16 |  |
|  | Kabelio vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x2,5mm², Eca montavimas vamzdyje | TS-4 | m | 350 |  |
|  | Kabelio vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x4mm², Eca montavimas vamzdyje | TS-4 | m | 710 |  |
|  | PE Ø40 vamzdžio klojimas tranšėjoje | TS-4 | m | 940 |  |
|  | PE Ø40 vamzdžio klojimas pastate | TS-4 | m | 120 |  |
|  | Kabelių signalinės juostos padėjimas | TS-4 | m | 340 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas rankiniu būdu | TS-4 | m | 260 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas mechanizuotu būdu | TS-4 | m | 670 |  |
|  | Žaibosaugos, įžeminimo įrenginys 10Ω |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo strypas (elektrodas) 20mm karšto cinkavimo plieninis (analogas 219 20 ST FT) | TS-2.2.7 | vnt. | 48 |  |
|  | Antgalis 20mm (analogas 1819 20BP) | TS-2.2.8 | vnt. | 12 |  |
|  | Kryžminė jungtis (analogas 2760 20 FT) | TS-2.2.13 | vnt. | 12 |  |
|  | Įkalimo galvutė 20mm | TS-2.2.9 | vnt. | 5 |  |
|  | Aliuminio viela d-8mm (analogas RD 8-ALU) | TS-2.2.11 | vnt. | 260 |  |
|  | Cinkuota juosta 30x4mm ~ 70 µm (analogas 5052 DIN 30x4) | TS-2.2.6 | m | 280 |  |
|  | Žaibolaidis smailėjantis, sudėtinis, aliumininis 1,5m (analogas 101 VL 1500) | TS-2.2.12 | vnt. | 15 |  |
|  | Stoginis vielos laikiklis (skardinam stogui ant kraigo) (analogas 177 20 VA M8) | TS-2.2.18 | vnt. | 107 |  |
|  | Vielos laikiklis ant sienos, skirtas tvirtinti ant nedegių paviršių (analogas 177 20 VA M8) | TS-2.2.17 | vnt. | 69 |  |
|  | Plastikinis padas vielos laikiklio tvirtinimui (analogas 177 U) | TS-2.2.15 | vnt. | 176 |  |
|  | Žaibolaidžio laikiklis (analogas 113 Z-16) | TS-2.2.16 | vnt | 15 |  |
|  | Jungtis viela/žaibolaidis (analogas 108 B DIN) | TS-2.2.17 | vnt. | 15 |  |
|  | Jungtis viela/viela (analogas 249 8-10) | TS-2.2.18 | vnt. | 15 |  |
|  | Jungtis juosta/juosta (analogas 256 A-DIN 30 FT) | TS-2.2.19 | vnt. | 5 |  |
|  | Jungtis viela/įžeminimo juosta-įžeminimo varžos matavimo gnybtas (analogas 233 VA) | TS-2.2.20 | kompl. | 23 |  |
|  | Antikorozinė juosta (analogas 356 50) | TS-2.2.10 | vnt | 5 |  |
|  | Žaibosauginis vamzdis A1-A2, L=3m. Atsparumas žaibo srovei 1,2/50μs impulsui: ≥ 100 kV | TS-2.2.23 | vnt. | 23 |  |
|  | Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio 10Ω lauko statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos 1-o kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas rankiniu būdu | TS-4 | m | 48 |  |
|  | Tranšėjos 1-o kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas mechanizuotu būdu | TS-4 | m | 280 |  |
|  | Žaibosaugos įžeminimo įrenginio 10Ω montavimas ant stogo ir fasadų | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Žaibosaugos įžeminimo įrenginio 10Ω montavimas grunte | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω varžos matavimas | TS-4 | vnt. | 2 |  |
|  | Technologinis įžeminimo įrenginys 4Ω |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo strypas (elektrodas) 20mm karšto cinkavimo plieninis (analogas 219 20 ST FT) | TS-2.2.7 | vnt. | 42 |  |
|  | Antgalis 20mm | TS-2.2.8 | vnt. | 7 |  |
|  | Kryžminė jungtis | TS-2.2.13 | vnt. | 7 |  |
|  | Įkalimo galvutė 20mm | TS-2.2.9 | vnt. | 7 |  |
|  | Cinkuota juosta 30x4mm | TS-2.2.6 | m | 280 |  |
|  | Antikorozinė juosta | TS-2.2.10 | vnt | 2 |  |
|  | Kontrolinė jungtis | TS-2.2.20 | vnt | 7 |  |
|  | Technologinis įžeminimo įrenginys 4Ω statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos 1-o kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas rankiniu būdu | TS-4 | m | 80 |  |
|  | Tranšėjos 1-o kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas mechanizuotu būdu | TS-4 | m | 200 |  |
|  | Žaibosaugos įžeminimo įrenginio 10Ω montavimas ant stogo ir fasadų | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Žaibosaugos įžeminimo įrenginio 10Ω montavimas grunte | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω varžos matavimas | TS-4 | vnt. | 1 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

- Visa įranga, gaminiai ir medžiagos yra numatyti su montavimo, derinimo, paleidimo darbais.