SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teritorijos apšvietimo elektros tinklai (suprojektuoti pagal KLAP technines sąlygas Nr.24.37) |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo skydas, metalinis, montuojamas lauke, ≥IP54. Sudėtis: Spinta: 1 kompl.-Valdymo spinta I 800x600+800x800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelėmis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±20mm), IP-65. Jėgos dalis: 3vnt.- Automatinis jungiklis C 20 A 1P (SQ0); 1vnt.-Automatinis jungiklis C 100 A 3P (nominalas tikslinamas pagal projektą)(SQ1); 18vnt.-Cilindriniai saugikliai CH10x38 gG tipo 20 A (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) (F1-18); 6vnt.-Saugiklių kirtiklis cilindriniams saugikliams su LED indikacija VLC 10x38 L 3P max32A, 100kA, IP20, -20°C iki +55°C (F1-18); 1vnt.-Viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+FS(su signalizacijos kontaktu) (XR1); 3vnt.-Automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA (SF1-3); 3vnt.-Automatinis jungiklis B 4A 1P, 6 kA (SF4-6); 1vnt.-Automatinis jungiklis B 6A 1P, 6 kA (SF7); 1vnt.-Srovės nuotėkio relė 16A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA (NR1); 1vnt.-Spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz) (EK2); 1vnt.-Termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz) (EK1); 2vnt.-Valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A (SA1 su būsenos stebėjimu) (SA1-SA2); 1vnt.-Astronominis laikrodis (AL); 1vnt.-Kondensatorinis tripolis kontaktorius su rezistoriais ir papildomu kontaktu CEM-25-C, su RC gr. BAMRCE6, 100 A (AC6B) (230V, 50Hz), IP20, -20°C iki +55°C (KM1); 2(3)vnt.-Galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz, -20°C iki +55°C (D1-2(3)); 1vnt.-Modulinė rozetė 10A (230V,50Hz) (XR2); 2vnt.-Spintos apšvietimo LED šviestuvas >5W (230V,50Hz), IP-20 (EL1-2); 1vnt.-ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. apkrova 2A. (ARĮ); 1vnt.-Instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui; Valdymo dalis pagal VGAET pateiktą techninę specifikaciją: Elektros skydo įrangos garantinis laikas ≥5m. | TS-3.26 | Kompl. | 1 |  |
|  | Gatvės takų LED šviestuvas (ant h-6m) atramos LED 36W, 3000K, ≥IP66, ≥IK09, spalva juoda (plane ŠV-01) | TS-3.15 | vnt. | 56 |  |
|  | Aikštelių LED šviestuvas (ant h-10m atramos) LED 106W, 3000K, ≥IP66, ≥IK09, rekomenduojamas: 697x244x134mm, Spalva: juoda (plane ŠV-04) | TS-3.16 | vnt. | 10 |  |
|  | Medžių pašvietimui LED šviestuvas (montuojamas prie 10m ir 6m atramos) LED 12W, 3000K, IP66, IK07, DALI, 83x145x164 mm Spalva: juoda (plane ŠV-04) | TS-3.17 | vnt. | 27 |  |
|  | Medžių pašvietimui LED šviestuvo priedai Akinimą mažinantis (rekomenduojamas) | TS-3.17 | vnt. | 27 |  |
|  | Takelių LED šviestuvas LED 13W, 3000K, ≥IP66, ≥IK09, Ø180mm h~1000 mm Spalva: juoda (plane ŠV-06) | TS-3.19 | vnt. | 33 |  |
|  | Gėlynų LED šviestuvas LED 13W, 3000K, ≥IP66, ≥IK09, Ø180mm h~610 mm Spalva: juoda (plane ŠV-02) | TS-3.18 | vnt. | 68 |  |
|  | Gėlynų ir takelių šviestuvo priedai montavimo inkaras | TS-3.22 | vnt. | 101 |  |
|  | LED šviestuvas vėliavų apšvietimui LED 16W, 3000K, ≥IP66, ≥IK09,~ Ø250mm, Spalva: nerūdijančio plieno (plane ŠV-07) | TS-3.20 | vnt. | 15 |  |
|  | Vėliavų šviestuvo priedai Montavimo dėžutė | TS-3.20 | vnt. | 15 |  |
|  | Plieninė atrama, h-6m (virš žemės paviršiaus) | TS-3.23 | vnt. | 56 |  |
|  | Plieninė atrama, h-10m (virš žemės paviršiaus) | TS-3.23 | vnt. | 10 |  |
|  | Gelžbetoninis pamatas 6-10m atramai | TS-3.21 | vnt. | 56 |  |
|  | Gelžbetoninis pamatas 8-12m atramai | TS-3.21 | vnt. | 10 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Al 4x16mm², Eca | TS-2.2 | m | 2250 |  |
|  | Kabelis vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 5x16mm², Eca | TS-2.2 | m | 44 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Al 4x50mm², Eca | TS-2.2 | m | 239 |  |
|  | Kabelis vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x4mm², Eca | TS-2.2 | m | 1502 |  |
|  | Vidaus Cu kabelis 3x1,5 LST 2010, Eca 300/500 V | TS-2.2 | m | 680 |  |
|  | PE Ø50 vamzdis skirtas kloti atviru būdu tranšėjoje | TS-2.2.20 | m | 1502 |  |
|  | PE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu tranšėjoje | TS-2.2.20 | m | 2250 |  |
|  | Komutacinės rinklės | TS-3.25 | vnt. | 83 |  |
|  | Automatinis jungiklis 1f,1P,6A | TS-2.3.2 | vnt. | 73 |  |
|  | Automatinis jungiklis 1f,1P,16A | TS-2.3.2 | vnt. | 1 |  |
|  | Srovės nuotėkio relė 1f2p16A su srovės nuotėkio funkcija 30mA | TS-2.3.7 | vnt. | 18 |  |
|  | Kabelių signalinė juosta | TS-2.2.2 | m | 3090 |  |
|  | Galinė mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS-2.2.1 | Kompl. | 169 |  |
|  | Galinė mova Cu-5x16 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS-2.2.1 | Kompl. | 1 |  |
|  | Galinė mova Al-4x50 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS-2.2.1 | Kompl. | 3 |  |
|  | Jungiamoji kabelio mova Cu 5x16 | TS-2.2.1 | Kompl. | 1 |  |
|  | Instaliacinė dėžutė su mastika kabelio Cu 3x4mm² hermetiniams sujungimams (šviestuvams į gruntą) |  | Kompl. | 15 |  |
|  | Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: - Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 4 vnt.; - Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; - Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; - Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; Cinkuota juosta 25x4mm – 2m | TS-2.2.6-2.2.10,2.2.13 | kompl | 67 |  |
|  | Teritorijos apšvietimo elektros tinklų (suprojektuoti pagal KLAP technines sąlygas Nr.24.37) statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo skydo su pamatu ir įranga montavimas | TS-4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Parkinio šviestuvo montavimas | TS-4 | vnt. | 56 |  |
|  | Aikštelių LED šviestuvo 106W montavimas ant h-10m atramos | TS-4 | vnt. | 10 |  |
|  | Medžių pašvietimui LED 12W šviestuvo su priedais montavimas prie 10m atramos | TS-4 | vnt. | 27 |  |
|  | Parkinio šviestuvo-stulpelio su lempa ir priedais montavimas | TS-4 | vnt. | 101 |  |
|  | Šviestuvo į gruntą su priedais montavimas | TS-4 | vnt. | 15 |  |
|  | Komutacinės rinklės montavimas | TS-4 | vnt. | 83 |  |
|  | Automatinio jungiklio 1f,1P,6A montavimas | TS-4 | vnt. | 73 |  |
|  | Automatinis jungiklis 1f,1P,16A montavimas | TS-2.3.2 | vnt. | 1 |  |
|  | Srovės nuotėkio relė 1f2p16A su srovės nuotėkio funkcija 30mA | TS-2.3.7 | vnt. | 18 |  |
|  | Gėlynų ir takelių šviestuvo inkaro montavimas | TS-4 | vnt. | 101 |  |
|  | Plieninės atramos, h-6m (virš žemės paviršiaus) montavimas | TS-4 | vnt. | 56 |  |
|  | Plieninės atramos, h-10m (virš žemės paviršiaus) montavimas | TS-4 | vnt. | 10 |  |
|  | Gelžbetoninis pamato 6-10m atramai montavimas | TS-4 | vnt. | 56 |  |
|  | Gelžbetoninis pamato 8-12m atramai montavimas | TS-4 | vnt. | 10 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Al 4x16mm²,Eca montavimas į vamzdį | TS-4 | m | 2250 |  |
|  | Kabelio vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 5x16mm², Eca montavimas į vamzdį | TS-4 | m | 44 |  |
|  | Kabelio aliuminio gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Al 4x50mm², Eca montavimas į vamzdį | TS-4 | m | 239 |  |
|  | Kabelio vario gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Cu 3x4mm², Eca montavimas į vamzdį | TS-4 | m | 1502 |  |
|  | Vidaus Cu kabelio 3x1,5 LST 2010, Eca 300/500 V montavimas atramoje | TS-4 | m | 680 |  |
|  | PE Ø50 vamzdžio klojimas tranšėjoje | TS-4 | m | 1502 |  |
|  | PE Ø75 vamzdžio klojimas tranšėjoje | TS-4 | m | 1504 |  |
|  | PE Ø75 vamzdžio klojimas atramoje | TS-4 | m | 656 |  |
|  | Kabelio Cu-3x1,5mm²,Eca montavimas atramoje | TS-4 | m | 650 |  |
|  | Komutacinės rinklių montavimas | TS-4 | vnt. | 80 |  |
|  | Automatinių jungiklių 1f,1P,6A montavimas | TS-4 | vnt. | 70 |  |
|  | Automatinių jungiklių 1f,1P,16A montavimas | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Srovės nuotėkio relės 1f2p16A su srovės nuotėkio funkcija 30mA montavimas | TS-4 | vnt. | 18 |  |
|  | Kabelių signalinės juostos padėjimas | TS-4 | m | 3090 |  |
|  | Galinių movų Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais montavimas | TS-4 | Kompl. | 169 |  |
|  | Galinės movos Cu-5x16 kabeliui, komplekte su antgaliais montavimas | TS-4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Galinės movos Al-4x50 kabeliui, komplekte su antgaliais montavimas | TS-4 | Kompl. | 3 |  |
|  | Jungiamosios kabelio movos Cu 5x16 montavimas | TS-4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Instaliacinės dėžutės su mastika kabelio Cu 3x4mm² hermetiniams sujungimams (šviestuvams į gruntą) montavimas | TS-4 | Kompl. | 15 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas rankiniu būdu | TS-4 | m | 670 |  |
|  | Tranšėjos 1-2 kabelio klojimui iškasimas/užpylimas, pakloto paruošimas mechanizuotu būdu | TS-4 | m | 1580 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas | TS-4 | vnt. | 67 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω varžos matavimas | TS-4 | vnt. | 67 |  |
|  | Esamo apšvietimo valdymo skydo VS-76 demontavimas, atjungimas nuo tinklo | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Esamo kabelio Al 4x50mm atkasimas ir padėjimas į naują tranšėją | TS-4 | m | 8 |  |
|  | Demontažas |  |  |  |  |
|  | Esamos apšvietimo atramos su šviestuvu ir pamatu demontažas, utilizavimas | TS-4 | kompl. | 73 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

- Visa įranga, gaminiai ir medžiagos yra numatyti su montavimo, derinimo, paleidimo darbais.