| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠS-1 sistemos aeroterminė katilinė |  |  |  |  |
|  | Šilumos siurblys oras/vanduo Qnom.=12kW monoblokas su valdymo pultu, automatikos dėžute, srauto jutikliu ir pastatymo rėmu | TS 1.1 | kompl | 1 |  |
|  | Akumuliacinė talpa 100l | TS 1.2 | kompl | 1 |  |
|  | Nuo slėgio nepriklausomas balansinis vožtuvas DN20 | TS 1.4.13 | vnt | 2 |  |
|  | Mikroburbulų separatorius su automatiniu nuorintoju DN25 | TS 1.4.10 | vnt | 1 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN15 | TS 1.4.1 | vnt | 1 |  |
|  | Tas pats, DN25 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Tas pats, DN32 | TS 1.4.1 | vnt | 4 |  |
|  | Rutulinis ventilis su impulsinio vamzdelio jungtimi DN25 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis sistemos degazavimui ir papildymui DN15 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Išleidimo ventilis DN15 | TS 1.4.3 | vnt | 1 |  |
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai 1563l/h, 4,5m | TS 1.4.6 | vnt | 1 |  |
|  | Puvo ir magnetito separatorius DN25 | TS 1.4.7 | vnt | 1 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas, DN15 | TS 1.4.5 | vnt | 1 |  |
|  | Tas pats, DN32 | TS 1.4.5 | vnt | 2 |  |
|  | Filtras, DN32 | TS 1.4.15 | vnt | 1 |  |
|  | Automatinis nuorintojas | TS 1.4.2 | vnt | 1 |  |
|  | Termometras | TS 1.4.9 | vnt | 6 |  |
|  | Manometras | TS 1.4.8 | vnt | 8 |  |
|  | Membraninis išsiplėtimo indas šildymui, V=8L, su atjungimo ventiliu; priešslėgis – 1,6 bar; darbinis slėgis – 1,1 bar; didžiausia leistina temperatūra: 60°C. Darbinė sistemos terpė – 40% vandens ir propilengliukolio mišinys. | TS 1.4.11 | kompl | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas 40% vandens ir propilengliukolio mišiniu | - | l | 290 |  |
|  | ŠS-2 sistemos aeroterminė katilinė |  |  |  |  |
|  | Šilumos siurblys oras/vanduo Qnom.=16kW monoblokas su valdymo pultu, automatikos dėžute, srauto jutikliu ir pastatymo rėmu | TS 1.1 | kompl | 1 |  |
|  | Akumuliacinė talpa 60l, pakabinama | TS 1.2 | kompl | 1 |  |
|  | Nuo slėgio nepriklausomas balansinis vožtuvas DN20 | TS 1.4.13 | vnt | 2 |  |
|  | Mikroburbulų separatorius su automatiniu nuorintoju DN25 | TS 1.4.10 | vnt | 1 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN15 | TS 1.4.1 | vnt | 1 |  |
|  | Tas pats, DN25 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Tas pats, DN32 | TS 1.4.1 | vnt | 4 |  |
|  | Rutulinis ventilis su impulsinio vamzdelio jungtimi DN25 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis sistemos degazavimui ir papildymui DN15 | TS 1.4.1 | vnt | 2 |  |
|  | Išleidimo ventilis DN15 | TS 1.4.3 | vnt | 1 |  |
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai 1935l/h, 6,7m | TS 1.4.6 | vnt | 1 |  |
|  | Puvo ir magnetito separatorius DN25 | TS 1.4.7 | vnt | 1 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas, DN15 | TS 1.4.5 | vnt | 1 |  |
|  | Tas pats, DN32 | TS 1.4.5 | vnt | 2 |  |
|  | Filtras, DN32 | TS 1.4.15 | vnt | 1 |  |
|  | Automatinis nuorintojas | TS 1.4.2 | vnt | 1 |  |
|  | Termometras | TS 1.4.9 | vnt | 6 |  |
|  | Manometras | TS 1.4.8 | vnt | 8 |  |
|  | Membraninis išsiplėtimo indas šildymui, V=25L, su atjungimo ventiliu; priešslėgis – 1,9 bar; darbinis slėgis – 1,4 bar; didžiausia leistina temperatūra: 60°C. Darbinė sistemos terpė – 40% vandens ir propilengliukolio mišinys. | TS 1.4.11 | kompl | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas 40% vandens ir propilengliukolio mišiniu | - | l | 340 |  |
|  | ŠS-1 ir ŠS-2 sistemų vamzdynas ir kt. |  |  |  |  |
|  | Sistemos papildymo siurblys 3,1m3/h, H=20,6m | TS 1.4.14 | vnt | 1 |  |
|  | Gamykliškai izoliuotų vamzdžių sistema 2 x 40 x 3,7 / 140 | TS 1.3.3 | m | 40 |  |
|  | Cinkuoto presuojamo plieno vamzdis DN15 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | TS 1.3.1 TS 1.5.1 | m | 1 |  |
|  | Tas pats, DN25 | TS 1.3.1 TS 1.5.1 | m | 2 |  |
|  | Tas pats, DN32 | TS 1.3.1 TS 1.5.1 | m | 17 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/Al/PE-RT vamzdis, Ø16x2.0, su tvirtinimo laikikliais, atramomis ir fasoninėmis dalimis (šaltam vandentiekiui) | TS.1.3.2 | m | 2 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/Al/PE-RT vamzdis, Ø32x3.0, su tvirtinimo laikikliais, atramomis, fasoninėmis dalimis ir putų polietilenu izoliacija 13mm (šildymui) | TS.1.3.2 TS 1.5.2 | m | 8 |  |
|  | Sistemos hidraulinis bandymas | TS.1.6.3 | Sist. | 2 |  |
|  | Sistemos paleidimas, derinimas, šiluminis bandymas | TS.1.6.5 | Sist. | 2 |  |
|  | Katilinės laidų aprišimo montavimo darbai | - | Sist. | 2 |  |

Pastabos:

- Pateikti orientaciniai medžiagų kiekiai - tikslinami pagal brėžinius ir atliekant montavimo darbus;

- Projektas yra dokumentų visuma – techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai.