| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠILDYMAS |  |  |  |  |
|  | Grindinio šildymo sistema ŠS-1 |  |  |  |  |
|  | K-1.1 ir K-1.2. 8 žiedų reguliuojamas kolektorius, su automatika, debitomačiais, nuorintoju bei vandens išleidimo vožtuvu. Komplekte su kolektorine potinkine dėžute ir tvirtinimo elementais. | TS.1.3.4; 1.3.3 | Kompl | 1 |  |
|  | Tas pats, 6 žiedų | TS.1.3.4; 1.3.3 | Kompl | 1 |  |
|  | Elektroninis belaidis termostatas | TS.1.3.5 | Kompl | 7 |  |
|  | Rankinis uždaromasis ventilis, DN25 | TS.1.4.3 | Vnt | 4 |  |
|  | Grindinio šildymo PE-RT vamzdis, Ø16x2.0, su tvirtinimo laikikliais, atramomis ir fasoninėmis dalimis | TS.1.3.1 | m | 1150 |  |
|  | Įvorė (vamzdynui kertant vidines sienas, durų angas, grindų konstrukcijas) | TS.1.3.6 | Kompl. | 1 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/Al/PE-RT vamzdis, Ø32x3.0, su tvirtinimo laikikliais, atramomis ir fasoninėmis dalimis | TS.1.2.1 | m | 66 |  |
|  | Polietileninė šilumos izoliacija, storis 13 mm, d32 vamzdžiui | TS.1.2.2 | m | 66 |  |
|  | Grindinio šildymo montavimas | TS.1.3.2 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno montavimas | TS 1.5.1 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno izoliavimas | TS.1.2.3 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno ženklinimas | TS.1.2.4 | Sist | 1 |  |
|  | Hidraulinis bei šiluminis šildymo sistemos bandymas ir reguliavimas | TS.1.5.2; 1.5.3 | Sist | 1 |  |
|  | Grindinio šildymo sistema ŠS-2 |  |  |  |  |
|  | K-2.1 ir K-2.2. 8 žiedų reguliuojamas kolektorius, su automatika, debitomačiais, nuorintoju bei vandens išleidimo vožtuvu. Komplekte su kolektorine potinkine dėžute ir tvirtinimo elementais. | TS.1.3.4; TS 1.3.3 | Kompl | 1 |  |
|  | Tas pats, 7 žiedų | TS.1.3.4; TS 1.3.3 | Kompl | 1 |  |
|  | Elektroninis belaidis termostatas | TS.1.3.5 | Kompl | 7 |  |
|  | Rankinis uždaromasis ventilis, DN25 | TS.1.4.3 | Vnt | 2 |  |
|  | Rankinis uždaromasis ventilis, DN32 | TS.1.4.3 | Vnt | 2 |  |
|  | Grindinio šildymo PE-RT vamzdis, Ø16x2.0, su tvirtinimo laikikliais, atramomis ir fasoninėmis dalimis | TS.1.3.1 | m | 1300 |  |
|  | Įvorė (vamzdynui kertant vidines sienas, durų angas, grindų konstrukcijas) | TS.1.3.6 | Kompl. | 1 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/Al/PE-RT vamzdis, Ø32x3.0, su šarvu, tvirtinimo laikikliais, atramomis ir fasoninėmis dalimis | TS.1.2.1 | m | 237 |  |
|  | Polietileninė šilumos izoliacija, storis 13 mm, d32 vamzdžiui | TS.1.2.2 | m | 237 |  |
|  | Grindinio šildymo montavimas | TS.1.3.2 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno montavimas | TS 1.5.1 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno izoliavimas | TS.1.2.3 | Sist | 1 |  |
|  | Vamzdyno ženklinimas | TS.1.2.4 | Sist | 1 |  |
|  | Hidraulinis bei šiluminis šildymo sistemos bandymas ir reguliavimas | TS.1.5.2; 1.5.3 | Sist | 1 |  |
|  | Elektriniai radiatoriai |  |  |  |  |
|  | Pakabinamas elektrinis radiatorius 0,6kW su termostatu | TS 1.1.1 | Kompl. | 1 |  |
|  | VĖDINIMAS |  |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo (OTIS-1) sistema |  |  |  |  |
|  | OTIS-1. Pastatomas/pakabinamas oro tiekimo - ištraukimo įrenginys su rotaciniu rekuperatoriumi. Komplekte rotacinis rekuperatorius, oro vožtuvai (oro paėmimui ir išmetimui) su uždarymo/atidarymo pavaromis, filtrai tiekimui ir ištraukimui M7, elektrinis šildytuvas Qšild.=9,0kW, tiekimo - ištraukimo ventiliatoriai Q=2,8kW. Tiekiamo oro Lt=2743 m³/h, Hsist=200 Pa, šalinamo - Lš=2743 m³/h, Hsist.=200 Pa. El. galia: 11,8kW (3f). 2150L x 1150W x 1150H mm; 456kg. Komplektuojamas su pilna gamykline integruota automatika. | TS 2.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Triukšmo slopintuvas 500x400, L=600 mm, triukšmas už slopintuvo 55 dB(A) | TS 2.1.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Triukšmo slopintuvas 500x400, L=1200 mm, triukšmas už slopintuvo 45 dB(A) | TS 2.1.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Lauko oro išmetimo grotelės 800x700h, su tinkleliu ir apsauga nuo lietaus | TS 2.1.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Lauko oro paėmimo grotelės 800x700h, su tinkleliu ir apsauga nuo lietaus | TS 2.1.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Ugnies vožtuvas EI45 d100 su išsilydančiu elementu | TS 2.1.7 | Vnt. | 3 |  |
|  | Tas pats, d160 | TS 2.1.7 | Vnt. | 1 |  |
|  | Tas pats, d500 | TS 2.1.7 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro reguliavimo sklendė ø100 | TS 2.1.3 | Vnt. | 3 |  |
|  | Oro reguliavimo sklendė ø125 | TS 2.1.3 | Vnt. | 3 |  |
|  | Oro reguliavimo sklendė ø160 | TS 2.1.3 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro tiekimo grotelės 200x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 1 |  |
|  | Oro tiekimo grotelės 400x150h | TS 2.1.5 | Vnt. | 1 |  |
|  | Oro šalinimo grotelės 200x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro šalinimo grotelės 300x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 3 |  |
|  | Oro šalinimo grotelės 300x200h | TS 2.1.5 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 200x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 2 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 300x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 800x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 1200x150 | TS 2.1.6 | Vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 200x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 300x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 500x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 800x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 3 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø100, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 7,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø125, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 1,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø160, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 10,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø250, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 12,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø400, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 32,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø450, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 9,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø500, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 12,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos 500x400, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 14,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos 800x700, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 0,5 |  |
|  | Akmens vatos šilumos izoliacija su al. folija, δ=80mm | TS 2.2.2 | m2 | 32,0 |  |
|  | Priešgaisrinis angų sandarinimas | TS 2.3 | vnt | 6 |  |
|  | Sistemos montavimo, išbandymo, paleidimo ir derinimo darbai | TS 2.3 | Sist. | 1 |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo (OTIS-2) sistema |  |  |  |  |
|  | OTIS-2. Pastatomas/pakabinamas oro tiekimo - ištraukimo įrenginys su rotaciniu rekuperatoriumi. Komplekte rotacinis rekuperatorius, oro vožtuvai (oro paėmimui ir išmetimui) su uždarymo/atidarymo pavaromis, filtrai tiekimui ir ištraukimui M7, elektrinis šildytuvas Qšild.=9,0kW, tiekimo - ištraukimo ventiliatoriai Q=2,8kW. Tiekiamo oro Lt=2743 m³/h, Hsist=200 Pa, šalinamo - Lš=2743 m³/h, Hsist.=200 Pa. El. galia: 11,8kW (3f). 2150L x 1150W x 1150H mm; 456kg. Komplektuojamas su pilna gamykline integruota automatika. | TS 2.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Triukšmo slopintuvas 500x400, L=600 mm, triukšmas už slopintuvo 55 dB(A) | TS 2.1.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Triukšmo slopintuvas 500x400, L=1200 mm, triukšmas už slopintuvo 45 dB(A) | TS 2.1.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Lauko oro išmetimo grotelės 800x700h, su tinkleliu ir apsauga nuo lietaus | TS 2.1.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Lauko oro paėmimo grotelės 800x700h, su tinkleliu ir apsauga nuo lietaus | TS 2.1.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Ugnies vožtuvas EI45 d500 su išsilydančiu elementu | TS 2.1.7 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro reguliavimo sklendė ø100 | TS 2.1.3 | Vnt. | 4 |  |
|  | Oro reguliavimo sklendė ø125 | TS 2.1.3 | Vnt. | 3 |  |
|  | Oro tiekimo grotelės 200x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro šalinimo grotelės 200x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 2 |  |
|  | Oro šalinimo grotelės 300x100h | TS 2.1.5 | Vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 200x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 300x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 1000x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinės oro tiekimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 1200x150 | TS 2.1.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 200x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 200x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 400x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 400x200 | TS 2.1.6 | Vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinės oro šalinimo grotelės su oro srauto reguliavimo skląsčiu apvaliems ortakiams, 800x100 | TS 2.1.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø100, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 7,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø125, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 2,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø250, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 11,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø315, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 11,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø400, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 36,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø450, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 11,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos ø500, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 12,5 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos 500x400, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 17,0 |  |
|  | Ortakis cinkuotos skardos 800x700, su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | TS 2.2.1 | m | 0,5 |  |
|  | Akmens vatos šilumos izoliacija su al. folija, δ=80mm | TS 2.2.2 | m2 | 39,0 |  |
|  | Priešgaisrinis angų sandarinimas | TS 2.3 | vnt | 2 |  |
|  | Sistemos montavimo, išbandymo, paleidimo ir derinimo darbai | TS 2.3 | Sist. | 1 |  |
|  | VĖSINIMAS |  |  |  |  |
|  | Vėsinimo sistema VRF-1 |  |  |  |  |
|  | VRF-1.1 ir VRF-1.2. Inverterinis dvivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=28.0/31.5kW. SEER=7.22. SCOP=4.39. Garso slėgis - 56. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys: 930 x 1,695 x 765 mm. Svoris - 205.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas: -5...50 ℃; šildymas: -25...24 ℃. Komplekte su pastatymo rėmu | TS 3.1 | Vnt. | 2 |  |
|  | K-1.3; K-1.5 ir K-1.6. vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionieriaus blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=5.6/6.3 kW. Qsens.= 3.9 kW. Garso slėgis (A/V/Ž) - 35/33/29. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. Svoris - 16.50 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. | TS 3.2 | Vnt. | 3 |  |
|  | K-1.1 ir K-1.2. vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionieriaus blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=7.1/8.0 kW. Qsens.= 5.0 kW. Garso slėgis (A/V/Ž) - 37/35/30. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. Svoris - 16.50 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. | TS 3.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | K-1.7; K-1.8 ir K-1.9. vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionieriaus blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=9.0/10.0 kW. Qsens.= 6.3 kW. Garso slėgis (A/V/Ž) - 39/35/30. Matmenys: 840 x 246 x 840 mm. Svoris - 18.00 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. | TS 3.2 | Vnt. | 3 |  |
|  | K-1.4. sieninis VRF sistemos oro kondicionieriaus vidinis blokas. Qšald./šild.=1.5/1.7kW. Šaltnešis - R410a. Garso slėgis (A/V/Ž/WindFree) - 31/30/27/26. Išoriniai matmenys - 820 x 299 x 215 mm. Svoris - 8.5 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. Nuotolinio valdymo pultas komplektuojamas atskirai. Su EEV vožtuvu. | TS 3.2 | Vnt. | 1 |  |
|  | 4kryptės kasetės apdaila (840x840) - baltos spalvos | TS 3.2 | Kompl. | 8 |  |
|  | Laidinis valdiklis su lietimui jautriais mygtukais, spalvotu ekranu ir integruotu temp. jutikliu | - | Kompl. | 5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 6,35 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 6,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 9,52 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 30,0 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 12,70 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 14,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 15,88 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 30,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 19,05 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 5,0 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 22,22 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 14,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 28,58 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 28,5 |  |
|  | Trišakis 15.0 - 40.0kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 5 |  |
|  | Trišakis 45.0 - 70.3kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 3 |  |
|  | Dvivamzdės sistemos lauko bloko trišakis <135.2kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Lauke montuojamų vamzdynų apskardinimas | TS 3.3 | m2 | 5 |  |
|  | Vamzdyno montavimas | TS 3.5.1 | Sist | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos derinimas ir reguliavimas | TS 3.5.2 | Sist | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos išbandymas | TS 3.5.2 | Sist | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų vakuumavimas | TS 3.5.3 | Sist | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | TS 3.5.4 | kg | 11,89 |  |
|  | Vėsinimo sistema VRF-2 |  |  |  |  |
|  | VRF-2.1. Inverterinis dvivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=33.6/37.8kW. SEER=7.22. SCOP=4.41. Garso slėgis - 61. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys: 930 x 1,695 x 765 mm. Svoris - 205.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas: -5...50 ℃; šildymas: -25...24 ℃. Komplekte su pastatymo rėmu | TS 3.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | VRF-2.2. Inverterinis dvivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=40.0/45.0kW. SEER=6.94. SCOP=4.35. Garso slėgis - 58. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys: 1,295 x 1,695 x 765 mm. Svoris - 233.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas: -5...50 ℃; šildymas: -25...24 ℃. Komplekte su pastatymo rėmu | TS 3.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | K-2.9; K-2.10 ir K-2.11. vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionieriaus blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=7.1/8.0 kW. Qsens.= 5.0 kW. Garso slėgis (A/V/Ž) - 37/35/30. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. Svoris - 16.50 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. | TS 3.2 | Vnt. | 3 |  |
|  | K-2.1; K-2.2; K-2.3 K-2.4; K-2.5 ir K-2.7. vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionieriaus blokas. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=9.0/10.0 kW. Qsens.= 6.3 kW. Garso slėgis (A/V/Ž) - 39/35/30. Matmenys: 840 x 246 x 840 mm. Svoris - 18.00 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. | TS 3.2 | Vnt. | 6 |  |
|  | K-2.6 ir K-2.8. sieninis VRF sistemos oro kondicionieriaus vidinis blokas. Qšald./šild.=1.5/1.7kW. Šaltnešis - R410a. Garso slėgis (A/V/Ž/WindFree) - 31/30/27/26. Išoriniai matmenys - 820 x 299 x 215 mm. Svoris - 8.5 kg. Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu. Nuotolinio valdymo pultas komplektuojamas atskirai. Su EEV vožtuvu. | TS 3.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | 4kryptės kasetės apdaila (840x840) - baltos spalvos | TS 3.2 | Kompl. | 9 |  |
|  | Laidinis valdiklis su lietimui jautriais mygtukais, spalvotu ekranu ir integruotu temp. jutikliu | - | Kompl. | 6 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 6,35 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 11,0 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 9,52 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 29,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 12,70 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 21,0 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø x15,88 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 28,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 19,05 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 62,0 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø x22,22 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 7,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø x28,58 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 17,5 |  |
|  | Varinis apšiltintas vamzdis (šaltnešiui R410a), Ø 34,92 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu ir fasoninėmis dalimis | TS 3.3 TS 3.4 | m | 60,5 |  |
|  | Trišakis <15.0kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Trišakis 15.0 - 40.0kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 4 |  |
|  | Trišakis 40.0 - 45.0kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Trišakis 45.0 - 70.3kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 3 |  |
|  | Trišakis 70.3 - 98.4kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Dvivamzdės sistemos lauko bloko trišakis <135.2kW | TS 3.1.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Lauke montuojamų vamzdynų apskardinimas | TS 3.3 | m2 | 5 |  |
|  | Vamzdyno montavimas | TS.3.5.1 | Sist | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos derinimas ir reguliavimas | TS.3.5.2 | Sist. | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos išbandymas | TS.3.5.2 TS.3.5.3 | Sist. | 1 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų vakuumavimas | TS.3.5.4 | Sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | TS 3.5.4 | kg | 24,42 |  |

Pastabos:

- Pateikti orientaciniai medžiagų kiekiai - tikslinami pagal brėžinius ir atliekant montavimo darbus;

- Projektas yra dokumentų visuma – techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai.